## predračun
Poz. | Opis | Enota | Količina | Cena/enoto | Cena
|  |  | skupaj | (EUR) | (EUR)
A. | DOBAVA KABELSKE OPREME
1 | Enožilni 110/64 kV kabel, možnost optičnega temperaturnega monitoringa, vodnik Cu 1000 mm2 po razpisu, z XLPE izolacijo, zaslon min. 120 mm2 | m | 849 |  | 0
2 | Kabelski končnik za 110 kV XLPE kabel komplet s pritrdilnim in vijačnim materialom, skladno s tehničnimi zahtevami
| - za zunanjo montažo | kpl | 6 |  | 0
3 | Prenapetostni odvodnik 110 kV, komplet s pritrdilnim materialom, po tehničnih zahtevah, stoječa izvedba komplet s števcem delovanja z daljinskim odčitavanjem | kpl | 3 |  | 0
4 | Oprema za izolatorske verige, po tehničnih zahtevah
| -kompozitni izolator CS140CC 30/11(138)1400 Lapp ali ekvivalenten | kos | 2 |  | 0
| -kompozitni izolator CS120SB 22/9(170/30)1315 Lapp ali ekvivalenten | kos | 9 |  | 0
| - obešalni sestav po Risbi E8311 | kpl | 2 |  | 0
| - obešalni sestav po Risbi E8312 | kpl | 1 |  | 0
| - obešalni sestav po Risbi E8321 | kpl | 1 |  | 0
| - obešalni sestav po Risbi E8327 | kpl | 1 |  | 0
5 | Pritrdilne sponke za kabel, plastične, komplet z vijačnim priborom
| -za montažo na steber ravninska formacija (enojne) naprimer K26/38 id-tecnik ali enakovredne | kos | 39 |  | 0
| -za montažo na steber ravninska formacija (enojne-ena faza, SM3-36+3Stik) naprimer KR100/130 id-tecnik ali enakovredne | kos | 9 |  | 0
6 | Pritrdilne spojke za pritrditev vodnika na kabelski končnik, odvodnik prenapetosti, vodnik:
| - za na sornik kabelske glave pod kotom 0 stopinj (ravna), za vodnik ACSR 240/40 premera 21,8 mm | kos | 3 |  | 0
| - za na sornik kabelske glave pod kotom 90 stopinj (v stikališču), za vodnik ACSR 240/40 premera 21,8 mm | kos | 3 |  | 0
| - za na sornik kabelske glave pod kotom 45 stopinj (v stikališču), za vodnik ACSR 240/40 premera 21,8 mm | kos | 1 |  | 0
| - za na zaključek odvodnika prenapetosti, I priključek za vodnik ACSR 240/40 premera 21,8 mm | kos | 3 |  | 0
| - tokovne sponke za paralelno spajanje ACSR 240/40 premera 21,8 mm, minimalno s po 3-mi vijaki | kos | 9 |  | 0
| - tokovne sponke T za pravokotno spajanje ACSR 240/40 premera 21,8 mm, minimalno s po 2x3-mi vijaki | kos | 7 |  | 0
7 | Navojna palica M8, l=1m, Inox, komplet z vijačnim priborom za utrditev kabelske cevi na vstopu na kabelsko lestev | kpl | 3 |  | 0
8 | Sestav za ozemljevanje ekranov, komplet z vgrajenimi:
| - 1x prenapetostnimi odvodnik POLIM C, nazivna Ur=2 kV, trajna obratovalna napetost Uc=1.6 kV, preostala napetost Ures=5,5 kV pri toku 10 kA – 8/20 ms ali enakovredni, 2x podporni izolator 1 kV, zunanja izvedba, Inox trak 500x40x5mm, pripadajoči vijačni in pritrdilni material | kpl | 3 |  | 0
9 | Vodnik za ozemljitev tip:
| -H07V-R 95 mm2 (Cu, rumeno/zelena barva PVC) | m | 5 |  | 0
| -H07V-K 120 mm2 (Cu, rumeno/zelena barva PVC) | m | 10 |  | 0
| - FG7R-120mm2, črne barve | m | 283 |  | 0
10 | Spojke za zaključevanje optičnih vlaken za merjenje temperature kabla, komplet z notranjim spojnim in veznim materialom, nekovinska, komplet po tehničnem opisu, tip Raychem Fibre-Optic Add-On Kit ali enakovredna | kpl | 6 |  | 0
11 | Oprema za OPGW:
| - pritrdilci tip B832001 za d=16 mm Ribe ali enakovredno | kos | 20 |  | 0
| - jeklena kabelska spojka tip 250 Plumer Telecom, komplet s kasetami za 144 optičnih vlaken ali enakovredno, z uvodnicami za premere OPGW 1x12.7 mm, 1x16 mm, TOSM 1x14 mm in slepi čep | kpl | 1 |  | 0
12 | Drobni montažni material (vijačni material INOX za pritrditev VN opreme, M16, ostali drobni vijačne materiala, pribor za ozemljitev zaslonov kabla, kabelski čevelji, samoskrčne manšete…) | kpl | 1 |  | 0
13 | Transport in transportno zavarovanje za opremo (ki je predmet dobave) ter montažno zavarovanje za vso opremo, ki je predmet montaže | kpl | 1 |  | 0
14 | Preskusi dokumentacija, poročila
| -vsi preskusi, prevzemi, skladno s tehničnimi zahtevami iz razpisa, komplet s dokumentacijo in poročili, nadzor dobavitelja nad polaganjem če je to pogoj garancije itd, komplet | kpl | 1 |  | 0
| SKUPAJ: |  |  |  | 0
B. | POLAGANJE KABLA IN ELEKTROMONTAŽNA DELA
1 | Razvlačenje in polaganje 110/64 kV kabla na kabelsko posteljico ter v kabelsko kanalizacijo na trasi kablovoda, komplet s montažo in dobavo vezic za utrditev v formacijo, detajlna montaža na SM in v prostozračnem stikališču, zatesnitev cevi z montažo tesnil, komplet | m | 849 |  | 0
2 | Montaža kabelskega končnika 110 kV, z montažo končnika na jekleno konstrukcijo stebra oziroma na podstavek v stikališču, komplet z izvedbo ozemljitve zaslona kabla
| - na stebru (SM) | kpl | 3 |  | 0
| - v stikališču na podstavek | kpl | 3 |  | 0
3 | Montaža odvodnikov prenapetosti 110 kV za zunanjo montažo, komplet s števci delovanj, izvedbo preiskusov delovanja s poročilom, komplet z izvedbo ozemljitev | kpl | 3 |  | 0
4 | Izdelava, dobava in montaža jeklene vroče pocinkane konstrukcije za izdelavo podstavkov in za nosilni podest/lestve, komplet z vijačnim materialom, skladno s tehničnimi zahtevami in risbami (3x podstavek po 80 kg in 1x podest z lestvijo 750 kg) | kpl | 1 |  | 0
5 | Dobava in montaža samoskče bužirke, montaža na princip zadrge, dolžine 1m:
| - na prehodu zemlja-zaščitna cev fi180, za preprečitev vdora nesnage v cevi | kpl | 6 |  | 0
6 | Izdelava in montaža sestavov s prenapetostnimi odvodniki za zaslon 110 kV kablov z izvedbo vseh žičnih povezav na stebru, komplet | kpl | 3 |  | 0
7 | Polaganje vodnikov Cu 120 mm2 (izoliran FG7R 120 mm2 ) v jarek, po kabelski kanalizaciji in na stebrih, komplet s pritrditvijo v sponke | m | 283 |  | 0
0
8 | Izdelava in montaža zaščitne pločevine na prehodu kablov iz zemlje na lestev. Pločevina mora biti izdelana iz INOX pločevine, debeline 3mm, višina 3 m, oblika in pritrditev se dogovori na terenu. | kos | 1 |  | 0
9 | Dobava materiala, kalupov za izvedbo Cadweld spojev in montaža/izvedba spojev:
| - križni T spoj vodnik Cu 120mm2 | kpl | 2 |  | 0
| - spoj vodnik Cu120/ kabelski čevelj | kpl | 6 |  | 0
10 | Preizkusi kabla 110 kV s strani polagalca pred in po polaganju skladno s tehničnimi zahtevami, izdelava zahtevanih poročil, komplet | kpl | 1 |  | 0
11 | Izvedba zaključkov optičnih vlaken v plašču kabla v obsegu zaključevanje optičnih vlaken termičnega monitoringa komplet montažo zaklučnih kabelskih spojk na kable, kompet z montažo in zaščito samoskrčnih zaščit | kpl | 6 |  | 0
12 | Izvedba priključitve vodnikov ACSR240/40 na relacijah (končnik-odvodnik-vodnik ) na daljnovodnem stebru in izvedba priključitve v prostozračnem stikališču (ločilnik-odvodnik-kabelska glava) | kpl | 6 |  | 0
13 | Montažna dela na stebru:
| -začasno spuščanje vodnika (ene faze- spodnje) med SM14 in SM15 in ponovna montaža, umerjanje povesa komplet z demontažo obstoječega izolatorskega sestava ter sestavo in montažo novega izolatorskega sestava E8312 | kpl | 1 |  | 0
| - zamenjava obstoječih izolatorskih verig z novimi sestavi E8311 | kpl | 2 |  | 0
| -sestava in montaža pomožnih izolatorskih sestavov E8321 in E8327, komplet z vrtanjem lukenj in zaščito s korocinkom | kpl | 2 |  | 0
14 | Premontaža(demontaža obstoječega OPGW (smer Visoko) s portala na konico SM15, demontaža OPGW (smer Zlato polje ), prestavitev obesne opreme s portala, mntaža nosilcev OPGW , ureditev poteka OPGW-jev po stebru (uporabi se obstoječ obešalni material | kpl | 1 |  | 0
15 | Demontaža vodnikov (3 faze) med stikališčem in SM15, komplet z demontažo 6 izolatorskih sestavov DZ napenjalnih verig, demontaža zaščitne vrvi med SM15 in SM9 (Labore), zvijanje vodnikov v svitke in prevoz demontirane materiala na lokacijo KN Kranj | kpl | 1 |  | 0
16 | Izdelava strokovne ocene in zahtevanih meritev položenega kabelskega sistema, ki jo izdela zahtevana pooblaščena strokovna inštitucija | kpl | 1 |  | 0
17 | Drobni montažni material (vijačni in vezni material, kabelski čevelji, samoskrčne manšete…) | kpl | 1 |  | 0
18 | Nepredvidena dela, ki se pojavijo med samo gradnjo, se obračunajo po dejansko porabljenem času in materialu na podlagi potrjene ponudbe (ocenjeno 10%) | % | 10 |  | 0
| SKUPAJ: |  |  |  | 0
C. | OPTIČNI KABELSKI SISTEM
Popis materiala za OKS
1 | Optični uvodni kabel TOSM (8x12E) | m | 320 |  | 0
2 | Plastična cev PE Ø 25 mm (po stebrih + v kleti/kineti) | m | 100 |  | 0
3 | Kabelska cev samougasna PN/fleks. | m | 20 |  | 0
4 | Panel 19" z 96 optičnimi LC spojniki | kos | 1 |  | 0
5 | Zaključni kabli (1,5 m) z adapterji LC-LC | kos | 78 |  | 0
6 | Montažni pribor in drobni pritrdilni in vezni material | kpl | 1 |  | 0
Montažna dela
7 | Uvlačenje in polaganje optičnega kabla | m | 320 |  | 0
8 | Končanje (priprava za spajanje) uvodnega kabla (8x12E) | kos | 2 |  | 0
9 | Končanje (priprava za spajanje) OPGW (6x12E) | kos | 2 |  | 0
10 | Spajanje optičnih vlaken (2x72 in 2x16), komplet | kos | 176 |  | 0
11 | Ureditev, premik opreme v optičnem delilniku po navodilih naročnika , označevanje kablov, komplet | kos | 1 |  | 0
12 | Merilno poročilo po polaganju OKS (2 izvoda) | kos | 1 |  | 0
13 | Zavarovanje opreme v času montaže in sodelovanje pri strokovnem in tehničnem pregledu objekta | kos | 1 |  | 0
14 | Projekt izvedenih del PID (3 izvode) |  | 1 |  | 0
15 | Nepredvidena dela, ki se pojavijo med samo gradnjo, se obračunajo po dejansko porabljenem času in materialu, na podlagi predhodno potrjene ponudbe (ocenjeno) | % | 10 |  | 0
| SKUPAJ: |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA
A | DOBAVA KABELSKE OPREME |  |  |  | 0
B | POLAGANJE KABLA IN ELEKTROMONTAŽNA DELA |  |  |  | 0
C | OPTIČNI KABELSKI SISTEM |  |  |  | 0
| SKUPAJ brez DDV |  |  |  | 0