## SPLOSNO
mapa 4/1 - POPIS DEL - STROJNE INŠTALACIJE
OSNOVNI PODATKI O GRADNJI
naziv gradnje: | RTP 110/20 kV ŠKOFJA LOKA
lokacija: | k.o. STARI DVOR, parc. št. 99/6, 99/5
vrsta gradnje: | NOVOGRADNJA – NOVOZGRAJEN OBJEKT, ODSTRANITEV
INVESTITOR
ime in priimek ali naziv družbe: | ELEKTRO GORENJSKA, d.d.
naslov ali sedež družbe: | Ulica Mirka Vadnova 3a, 4000 Kranj
DOKUMENTACIJA
vrsta dokumentacije: | P Z I (projektna dokumentacija za izvedbo gradnje)
PODATKI O NAČRTU
strokovno področje načrta: | 4 - NAČRT STROJNIŠTVA
številka načrta: | 20 32 - 3 - 4
kraj in datum izdelave načrta: | Podreča, marec 2020
PODATKI O IZDELOVALCU NAČRTA
ime in priimek pooblašč. inž.: | Tomaž KALAN, dipl. inž. str.
PODATKI O PROJEKTANTU
projektant (naziv družbe): | KALKEM, d.o.o., Podreča
naslov: | Podreča 115, 4211 Mavčiče
V S E B I N A
OGREVANJE
HLAJENJE
PREZRAČEVANJE
NOTRANJI VODOVOD in VERTIKALNA KANALIZACIJA
OPOMBA: Spodaj specificirano opremo, katera opredeljuje BISTVENE LASTNOSTI ni primerno zamenjati z drugo opremo, razen v primeru, če je s strani izvajalca del nudena oprema, ki dosega enake ali boljše parametre od predvidenih v tem projektu (obvezno mora biti navedena sprememba oz. kaj se ponuja), ter da jo potrdi projektant. V nasprotnem primeru, se projektant ograjuje od odgovornosti v zvezi s funkcionalnostjo tehnične rešitve ter doseganja s tem projektom opredeljenih karakteristik. V nasprotnem primeru, se projektant ograjuje od odgovornosti v zvezi s funkcionalnostjo tehnične rešitve ter doseganja s tem projektom opredeljenih karakteristik.

## OGREVANJE
OGREVANJE
VRSTA DELA | ENOTA | KOLIČINA | CENA/ENOTO EUR/ENOTO | CENA EUR
Za vse pozicije velja: dobava, montaža in zagon, bez gradbenih del
01. Prelivni ventil, ravna izvedba, z navojnima priključkoma, izdelan iz medenine, nastavitveno območje 0,05 do 0,5bar, za temperaturo vode od +2°C do +110°C.
Vključno montažni material.
ustreza na primer DANFOSS ali enakovredno
AVDO DN 20, PN 10 | kos | 1
02. Avtomatski odzračevalni lonček iz medenine, z navojnimi priključki, za temperaturo vode od +2°C do +110°C. Vključno montažni material.
DN 15 | kompl. | 2
03. Razdelilnik in zbiralnik za dvocevno talno ogrevanje DN25, priključki za kroge DN20 (Eurokonus), razmak med priključki 55mm. Vključno z 2x glavnim krogličnim ventilom DN25, 2x termometrom Ø40, 2x avtomatskim odzračevalnim lončkom, izpustom, merilcem pretoka za vsak krog, dušilnim ventilom na povratku za posamezni krog, nosilcem.
Z možnostjo namestitve zaporne glave s termopogonom na povratku za vsak krog (M30x1,5).
Vključno montažni material.
ustreza na primer (PIPELIFE SLOVENIJA d.o.o.) ali enak.
FT-V5A, 5 priključkov | kompl. | 2
FT-V7A, 7 priključkov | kompl. | 1
04. Podometna razdelilna omarica, za razdelilec talnega ogrevanja, izdelana iz pločevine, prašno barvana, z vratci na zapiralo, podstavkom, vključno montažni material.
ustreza na primer (PIPELIFE SLOVENIJA d.o.o.) ali enak.
FT-VK1, 2-5 krogov, 510x740x110 mm | kos | 1
FT-VK2, 6-9 krogov, 760x740x110 mm | kos | 2
05. Termopogon (glava), za krmiljenje krogov talnega ogrevanja, napetost 230V, NC normalno zaprta, montaža na razdelilec talnega ogrevanja (M30x1,5) in ožičenje. Vključno montažni material.
ustreza na primer (PIPELIFE SLOVENIJA d.o.o.) ali enak.
RP-ACT1, 230 V | kos | 17
06. Sistem za talno gretje, sestavljen iz termoizolacijske plošče iz polistirena EPS-T in metalizirane Al pločevine, z narisano mrežo z razmakom 5cm. Pločevina ima 5mm utor, ki olajša rezanje role in sestavljanje toplotnih cevi. Plošče v rolah imajo enostransko 4cm prekrivanje. Pritrdilci za fiksiranje cevi talnega ogrevanja se fiksirajo z pritrdilnimi sponkami »U« FT-TACKNAD (z uporabo pritrdilne palice). Debelina plošče (toplotne izolacije) je 30mm. Upoštevan je dodatek 10% za razrez.
Vključno montažni material.
ustreza na primer (PIPELIFE SLOVENIJA d.o.o.) ali enakov.
površina talnega ogrevanja 236 m2
RADOPRESS, FT-ROLLE+ (površina 10m2) | kompl. | 26
07. Cevovodi za razvod talnega ogrevanja, izdelani iz golih večslojnih cevi iz zamreženega polietilena visoke gostote in aluminija PE-RT/Al/PE-RT, 100% difuzijsko tesna, izdelana v skladu z ISO 21003, razred 2, za maksimalne obratovalne pogoje 70°C/10bar.
Vključno z fitingi spajanje z metodo hladnega zatiskanja (press sistemom). Fitinge je dovoljeno spajati le z originalnim orodjem proizvajalca cevi.
Upoštevan je dodatek 10% za razrez.
Vključno montažni material.
ustreza na primer (PIPELIFE SLOVENIJA d.o.o.) ali enakov.
RADOPRESS, PE-RT/Al/PE-HD, Æ 16 x 2mm | m | 1905
08. Cevovodi za razvod ogrevanja, izdelani iz predizoliranih večslojnih cevi iz zamreženega polietilena visoke gostote in aluminija PE-RT/Al/PE-RT, 100% difuzijsko tesna, predizolirana z PE izolacijo, izdelana v skladu z ISO 21003, razred 2, za maksimalne obratovalne pogoje 70°C/10bar.
Vključno z fitingi (spojke, reducirne spojke, kolena, T-kosi), spajanje z metodo hladnega zatiskanja (press sistemom). Fitinge je dovoljeno spajati le z originalnim orodjem proizvajalca cevi.
Upoštevan je dodatek 10% za razrez.
Vključno montažni material.
ustreza na primer (PIPELIFE SLOVENIJA d.o.o.) ali enakov.
RADOPRESS, Æ 26 x 3 mm, izol. 6 mm | m | 22
RADOPRESS, Æ 32 x 3 mm, izol. 9 mm | m | 50
09. Cevovodi za razvod ogrevanja, izdelani iz golih večslojnih cevi iz zamreženega polietilena visoke gostote in aluminija PE-RT/Al/PE-RT, 100% difuzijsko tesna, izdelana v skladu z ISO 21003, razred 2, za maksimalne obratovalne pogoje 70°C/10bar.
Vključno z fitingi (spojke, reducirne spojke, kolena, T-kosi), spajanje z metodo hladnega zatiskanja (press sistemom). Fitinge je dovoljeno spajati le z originalnim orodjem proizvajalca cevi.
Cevi se pred montažo izolira s cevaki iz sintetične gume z zaprto celično strukturo.
Vključno montažni material.
ustreza naprimer (PIPELIFE SLOVENIJA d.o.o.) ali enakov.
RADOPRESS, Æ 40 x 3,5 mm + izolacija 9 mm | m | 35
10. Cevovodi za razvod ogrevanja, izdelani iz cevi iz ogljikovega jekla, material 1.0308, zunaj galvansko pocinkane, primerna za razvod ogrevne vode 105°C/10bar.
Vključno z fitingi (spojke, reducirne spojke, kolena, T-kosi), spajanje z metodo hladnega zatiskanja (press sistemom). Fitinge je dovoljeno spajati le z originalnim orodjem proizvajalca cevi.
Upoštevan je dodatek 10% za razrez.
Vključno montažni material.
ustreza naprimer VIEGA PRESTABO ali enakovredno
DN 32, Fe 35 x 1,5 | m | 25
11. Toplotna in parozaporna izolacija cevnih razvodov ogrevne vode. Izolacija je izdelana iz zaprtocelične strukture, temperaturno območje od -50°C do +105°C, toplotna prevodnost £0,034W/(m.K) pri 0°C ter £0,038W/(m.K) pri 40°C, koeficient upora difuziji vodne pare ³10000, požarni razred B-s3,d0 (ne kaplja). Vključno z samolepilnimi trakovi in lepilom.
ustreza naprimer (BOSSPLAST d.o.o.) ali enakovredno
KAIMANN, tip Kaiflex ST, črna barva
za cev Fe 35, 13 mm, ST 13 x 35 | m | 25
12. Kompletna standardna pocinkana enojna cevna objemka z gumo ter matico, za obešanje cevi ogrevne vode pod strop ali na stene. Vključno navojne palice ter montažni material.
ustreza na primer SIKLA ali enakovredno
za cev DN 32 (zunanji premer cevi f 35) | kos | 14
13. Električni stenski kopalniški radiator, rondo oblika, vključno s konzolami oziroma nosilci in pritrdilnim materialom. Radiator je opremljen z elektronskim termostatom za nastavitev temperature, 2-urnim in programom proti zamrznitvi in kontrolno lučko. Dobava in montaža. Vključno montažni material.
ustreza na primer (VETO d.o.o.) ali enakovredno
DL, tip Elegance Parentesi-electric, dim. 1.822 x 600mm
(230V / 1kW / 50Hz) | kompl. | 1
14. Izvedba tlačnega preizkusa, spuščanje vode v instalacijo, odzračevanje inštalacije, hidravlično uravnovesenje sistema in porabnikov, atesti. O preizkusu se mora voditi zapisnik.
| kompl. | 1
15. Toplotni preizkus oziroma preizkus funkcionalnosti in reguliranja posameznih vodov (po možnosti pri zunanjih temperaturah nižjih od -0°C; ogrevanje).
| kompl. | 1
16. Pripravljalna dela, zarisovanje, pomožna gradbena dela (vrtanje zidov in plošč do f120, izdelava utorov, ...).
| kompl. | 1
17. Projektantski nadzor izvedbe strojnih inštalacij in strojne opreme, ki ga izvede pooblaščeni projektant (1x obisk na objektu).
| kompl. | 1
18. Poskusno obratovanje, zaključna dela, pospravljanje in odvoz odpadkov na komunalno deponijo, transportni, splošni in drugi nepredvideni stroški; ca. 5% vrednosti del.
| kompl. | 1
OGREVANJE |  |  |  | EUR

## HLAJENJE
HLAJENJE
VRSTA DELA | ENOTA | KOLIČINA | CENA/ENOTO EUR/ENOTO | CENA EUR
Za vse pozicije velja: dobava, montaža in zagon, bez gradbenih del
01. Klima naprava MONO SPLIT izvedbe, predvidena za hlajenje in ogrevanje zraka, za delovno območje (zunanji pogoji) hlajenje od -10°C do +46°C ter ogrevanje od -15°C do +24°C, sestoječa iz:
- zunanje enote z rotacijskim kompresorjem z elektronsko upravljanim elektromotorjem (inverterjem), zračno hlajenim kondenzatorjem, vključno z ventilatorjem in elektromotorjem, regulatorjem moči ter avtomatiko za zaščito kompresorja pred preobremenitvijo in zmrzovanjem.
- hitrozapornimi spojkami,
- polnjenjem s hladilnim sredstvom R-32,
- stenska konzola.
Zunanjo enoto se montira na fasado.
Vključno ožičenje in montažni material.
V sklopu dobave zajet prvi zagon s strani pooblaščenega servisa dobavitelja naprave. Zagon vključuje nastavitev vseh delovnih parametrov, preverbo delovanja in poučitev uporabnikove pooblaščene osebe za delo z napravo.
Zunanja mono split enota, tip SUZ-M 50 VA, nazivne hladilne moči 4,6 kW, nazivne grelne moči 5,0 kW, dimenzij 800x714x285mm, teža 41kg. Raven hrupa 48dbA (hlajenje) ter 49dbA (gretje).
Napajanje 230V / 1,6kW / 50Hz.
Razdalja med notranjo in zunanjo enoto je lahko do 30m.
Vključno montažni material.
ustreza naprimer (VITANEST d.o.o.) ali enakovredno
MITSUBISHI ELECTRIC | kompl. | 1
Notranja stropna kasetna enota, tip SLZ-M 50 FA, nazivne hladilne moči 4,6 kW, nazivne grelne moči 5,0 kW, z črpalko za dvig kondenza, dimenzij 570x570x245mm (maska 650x650x20), raven hrupa 25dbA pri min. hitrosti ter 30dbA pri srednji hitrosti. Upravljanje z ročnim IR upravljalcem, tedenski timer.
ustreza na primer (VITANEST d.o.o.) ali enakovredno
MITSUBISHI ELECTRIC | kompl. | 1
02. Cevovodi za hladivo, izdelani z predizoliranih bakrenih cevi, namenjene za prenos tehničnih plinov v hladilni in klima tehniki (R410A, R407C, R32). Bakrene cevi so izdelane v skladu z EN12735, tovarniško očiščene, razmaščene. Izolacija je visokofleksibilna iz polietilena, odporne proti UV žarkom, temperaturno območje od -50°C do +100°C, toplotna prevodnost £0,035W/(m.K) pri 0°C ter £0,040W/(m.K) pri 40°C, koeficient upora difuziji vodne pare ³5000. Upoštevan je dodatek 10% za razrez.
Vključno elektro povezava med notranjimi ter zunanjimi enotami. Vključno montažni material.
ustreza na primer ARMACELL ali enakovredno
Tubolit Split 1/4 – Ø 6,35 x 0,8 (colska) | m | 15
Tubolit Split 1/2 – Ø 12,7 x 0,8 (colska) | m | 15
03. Tlačni preizkus klima bakrenih cevovodov skladno z SIST EN 14276-2, vakumiranje cevovodov, spuščanje plina v instalacijo.
| kompl. | 1
04. Povijanje bakrenih cevi za hladivo na prostem z samolepilnim Alu trakom (50mm), za zaščito pred vremenskimi vplivi.
trak 50mm x 10m | kompl. | 1
05. Pripravljalna dela, zarisovanje, pomožna gradbena dela (vrtanje zidov in plošč do f120, izdelava utorov, ...).
| kompl. | 1
06. Projektantski nadzor izvedbe strojnih inštalacij in strojne opreme, ki ga izvede pooblaščeni projektant (1x obisk na objektu).
| kompl. | 1
07. Poskusno obratovanje, zaključna dela, pospravljanje in odvoz odpadkov na komunalno deponijo, transportni, splošni in drugi nepredvideni stroški; ca. 5% vrednosti del.
| kompl. | 1
HLAJENJE |  |  |  | EUR

## PREZRACEVANJE
PREZRAČEVANJE
VRSTA DELA | ENOTA | KOLIČINA | CENA/ENOTO EUR/ENOTO | CENA EUR
Za vse pozicije velja: dobava, montaža in zagon, bez gradbenih del
01. Cevni centrifugalni ventilator (odvodni/dovodni), tiha izvedba, izdelan iz plastike, z elektromotorjem z termično zaščito in krogličnimi ležaji.
Vključno z jadrovinastima nastavkoma za priključek na okrogel prezračevalni kanal.
Vključno montažni material in ožičenje ter testni zagon.
ustreza na primer (BOSSPLAT d.o.o.) ali enakovredno
Soler&Palau, tip TD-800/200 SILENT,
600 m3/h – 200 Pa (230V / 95W / 50Hz) | kompl. | 1
02. Strešni ventilator, za odvod zraka, ohišje izdelano iz ojačane plastike, odpornega na vremenske vplive, z mrežo za zaščito pred dotiki in ptiči, z elektromotorjem z termično zaščito in direktnim pogonom rotorja, radialni ventilator z nazaj zakrivljenimi lopaticami, horizontalni izpih.
Vključno:
- JBS-300 izoliran podstavek za ravne strehe,
- fleksibilni priključek,
- CAR-150 protipovratna samodvižna loputa.
Tehnični podatki:
- elektromotor IP44, class F, termična zaščita,
- odvod 350 m3/h - dp = 150Pa,
- napajanje 230V / 70W / 50Hz.
Vključno ožičenje in montažni material.
Opomba: Krovska dela okrog ventilatorja niso predmet tega popisa.
ustreza na primer (BOSSPLAST d.o.o.) ali enakovredno
S&P, tip MIHVENT TH-500/160 | kompl. | 3
03. Dušilec zvoka za dušenje šuma ventilatorjev, okrogle oblike, debelina izolacije 50mm, sestavljen iz pocinkanega ohišja, z okroglimi priključki. Stene kulis so zaščitene proti odnašanju vlaken. Vključno montažni material.
ustreza na primer (BOSSPLAST d.o.o.) ali enakovredno
S&P, tip SIL 160, L = 600mm | kompl. | 2
04. Prezračevalni ventil, namenjen za odsesavanje/dovajanje zraka, izdelan iz jeklene pločevine, sestavljen iz okroglega ohišja (priključka) z nastavljivim krožnikom, vgrajenega mehanizma (navojo vreteno) za nastavitev količine zraka, belo opleskano RAL 9010. Vključno montažni material.
ustreza na primer (BOSSPLAT d.o.o.) ali enakovredno
odvod zraka, LVS, velikost 100 | kos | 2
odvod zraka, LVS, velikost 125 | kos | 6
odvod zraka, LVS, velikost 160 | kos | 3
05. Aluminijasta vratna rešetka, za vgradnjo v krilo širine 40 do 60mm, fiksne horizontalne lamele, sestavljena iz okvirja z lamelami in protiokvirja. Na krilo pritrjena z vijaki.
Naknadno prašno barvana po RAL lestvici.
Vključno montažni material.
ustreza naprimer (BOSSPLAST d.o.o.) ali enakovredno
TTA 500 x 150 | kompl. | 2
TTA 600 x 250 | kompl. | 2
06. Aluminijasta zaščitna rešetka (fasadna) za zajem ali izpuh zraka, izdelana iz horizontalno nameščenih lamel, z notranje strani opremljena z mrežo iz pocinkane žice kot zaščito pred insekti, vključno z montažnim materialom.
Prašno barvana po RAL lestvici.
ustreza na primer (BOSSPLAT d.o.o.) ali enakovredno
B AV f 100 | kos | 1
B AV f 315 | kos | 1
B AZR 200 x 200 | kos | 1
B AZR 400 x 200 | kos | 3
07. Ravni SPIRO prezračevalni kanali, izdelani iz pocinkane pločevine, med seboj spojeni z "moško" spojko, s plastičnimi zateznimi spojnimi trakovi ali pa s silikonskim kitom za popolni zrakotesen spoj med kanali in fazonskimi kosi, tesnili itd.
Vključno okrogli cevni oblikovni (fazonski) kosi, izdelani iz pocinkane pločevine, za priključitev na SPIRO kanale (radij ukrivljenja pri kolenih mora znašati R/D=1).
Obešala so izdelana iz jeklenih pocinkanih profilov in navojnih palic (korozijsko zaščiteno). Maksimalni razmak med dvema obešalnima točkama pri prezračevalnem kanalu znaša največ 1,5m.
V kanalski razvod morajo biti nameščene revizijske odprtine z zrakotesnimi pokrovi pri vseh regulacijskih elementih, pri spremembah smeri pod kotom, večjim od 45° in na vsakih 30m ravnega kanala. (Upoštevati standard SIST ENV 12097 (03.97)).
Kanali morajo biti izvedeni v tesnosti s povečanimi zahtevami II. razreda po DIN 24194, 2. del, oziroma po SIST prEN 1507, ki zahteva tesnost razreda A.
Vključno montažni material.
Ø 100 | m | 6
Ø 125 | m | 15
Ø 160 | m | 30
Ø 200 | m | 20
08. Kanali pravokotnega preseka, iz pocinkane pločevine, izdelani po SIST EN 12097, debelina pločevine po DIN 24190, razred F10, kompletno s oblikovnimi in prehodnimi kosi, loputami, tesnilnim, nosilnim in pritrdilnim materialom. Obešala so izdelana iz jeklenih pocinkanih profilov in navojnih palic (korozijsko zaščiteno).
V kanalski razvod morajo biti nameščene revizijske odprtine z zrakotesnimi pokrovi dim. 300x200mm, pri vseh regulacijskih elementih, pri spremembah smeri pod kotom, večjim od 45° in na vsakih 30m ravnega kanala. (Upoštevati standard SIST ENV 12097 (03.97)).
Kanali morajo biti izvedeni v tesnosti s povečanimi zahtevami II. razreda po DIN 24194, 2. del, oziroma po SIST prEN 1507, ki zahteva tesnost razreda A.
Vključno montažni material.
spajanje s prirobnicami | kg | 100
09. Toplotna in parozaporna izolacija klima kanalov izvedena iz samolepilnih plošč. Izolacija je izdelana iz zaprtocelične strukture, temperaturno območje od -50°C do +105°C, toplotna prevodnost £0.034W/(m.K) pri 0°C ter £0.038W/(m.K) pri 40°C, koeficient upora difuziji vodne pare ³10000, požarni razred B-s3,d0. Vključno z samolepilnimi trakovi in lepilom. Upoštevan je dodatek 10% za razrez.
ustreza na primer (BOSSPLAST d.o.o.) ali enakovredno
KAIMANN, tip Kaiflex, črna, debelina 13mm | m2 | 4
10. Izvedba meritev količin zraka (po Pravilniku o klimatizaciji in prezračevanju) ter volumska nastavitev količin zraka na posameznih distribucijskih elementih.
| kompl. | 1
11. Pripravljalna dela, zarisovanje, pomožna gradbena dela (vrtanje zidov in plošč do f120, izdelava utorov, ...).
| kompl. | 1
12. Projektantski nadzor izvedbe strojnih inštalacij in strojne opreme, ki ga izvede pooblaščeni projektant (1x obisk na objektu).
| kompl. | 1
13. Nastavitev avtomatike glede na želje uporabnika in poskusno obratovanje (vključno menjava oz. čiščenje filtrov po poskusnem obratovanju), zaključna dela, pospravljanje in odvoz odpadkov na komunalno deponijo, transportni, splošni in drugi nepredvideni stroški; ca. 5% vrednosti del.
| kompl. | 1
PREZRAČEVANJE |  |  |  | EUR

## VODA
NOTRANJI VODOVOD in VERTIKALNA KANALIZACIJA
VRSTA DELA | ENOTA | KOLIČINA | CENA/ENOTO EUR/ENOTO | CENA EUR
Za vse pozicije velja: dobava, montaža in zagon, bez gradbenih del
01. Kompletni WC, za stensko montažo, sestavljen iz:
- stenske konzolne straniščne školjke iz bele sanitarne keramike, stenski odtok (po detajlu opreme),
- sedežne deske s pokrovom na mehko zapiranje (soft close), bele barve,
- podometne nosilne konstrukcije z po višini nastavljivimi nogicam, dveh kompletov navojnih palic M12 (osna razdalja 18 ali 23cm), podometnim izoliranim splakovalnikom (9lit.) z dvokoličinsko splakovalno tehniko, možnost nastavitve količine splakovalne vode, zapornega ventila DN 15, dotočne in odtočne garniture, skriti priključek elektrike in vode (integrirana cev) za priključek deske s prho (AquaClean),
- spojka za cev Æ 16x2 / DN 15,
- aktivacijske tipke,
- stenskega odtoka DN 100.
Dodatna oprema (ščetka, ...) ni predmet tega popisa.
Vključno montažni material.
ustreza na primer ali enakovredno
GEBERIT DUOFIX element za wc H=112/130 cm,
viseča školjka DOLOMITE Gemma 2, tipka sigma 20
| kompl. | 1
02. Kompletni PISOAR, za stensko montažo, sestavljen iz:
- stenskega konzolnega pisuarja iz bele sanitarne keramike, stenski odtok (po detajlu opreme),
- podometne nosilne konstrukcije z po višini nastavljivimi nogicam, dveh kompletov navojnih palic M8, dotočne garniture DN 32, odtočne garniture DN 40, zapornega ventila DN 15,
- podometna elektronika za proženje splakovanja 230V, IR senzor,
- spojka za cev Æ 16x2 / DN 15,
- stenskega odtoka DN 40.
Vključno montažni material.
ustreza na primer ali enakovredno
GEBERIT DUOFIX element za pisuar H=112/130cm,
IR splakovanje, pokrivna plošča,
viseči pisuar DOLOMITE Volga
| kompl. | 1
03. Kompletni UMIVALNIK, sestavljen iz:
- stenskega konzolnega keramičnega umivalnika iz bele sanitarne keramike (po detajlu opreme),
- enoročna stoječa kromirana mešalna armatura iz medenine, za umivalnik; odlivni ventil, inox rešetka, kromiran zamašek, trda povezava z poteznim gumbom, iztok DN 32 (po detajlu opreme),
- sifon za umivalnik, brez izlivnega ventila, iztok DN 32,
- 2x zidno koleno za cev Æ 16x2 / DN 15, montažni kotnik,
- 2x kromiranega krogelnega kotnega ventila DN 15 s filtrom in rozeto, primeren za pitno vodo,
- stenskega odtoka DN 40.
Dodatna oprema (ogledala, ...) ni predmet tega popisa.
Vključno montažni material.
ustreza na primer ali enakovredno
konzolni umivalnik DOLOMITE Gemma 2, 60 x 50 cm
stoječa mešalna armatura HANSGROHE
| kompl. | 3
04. Kompletna PRŠNA KAD, sestavljena iz:
- talna pršna plošča iz mineralnih snovi, breznivojska (po detajlu opreme),
- samočistilen odtok (sifon iz PP), odlivni ventil, inox rešetka, iztok DN 40,
- enoročna stenska tuš termostatska nadometna kromirana mešalna armatura, preklop kad/tuš, ročna prha z tuš cevjo (150cm) in nosilnim elementom,
- 2x zidno koleno za cev Æ 20x2 / DN 15, montažni kotnik,
- talnega odtoka DN 40.
Morebitna steklena vrata za tuš ali tuš steklena stena ni upoštevana (v sklopu notranje opreme).
Vključno montažni material.
ustreza na primer ali enakovredno
breznivojska plošča GEBERIT Setaplano 90 x 90 x 4,5cm,
tuš stenska termostatska armatura HANSGROHE
kompl. 1
05. Talni pretočni sifon iz PP, sestavljen iz:
- dotok DN 40, iztok DN 50,
- nastavljiva višina,
- inox rešetka ca. 105 x 105 mm.
Vključno montažni material.
ustreza na primer VIEGA ali enakovredno | kompl. | 3
06. Izvedba priključka VODE za toplotni postaji, sestavljen iz:
- krogelne stenske kromirane pipe iz medenine, kratka ročica, nastavek za fleksibilno cev.
Vključno montažni material.
stenska pipa HERZ, DN15 | kompl. | 1
07. Izvedba priključka za VRTNO KORITO, sestavljen iz:
- prehodni kos Æ 20x2 / DN 15,
- talnega odtoka DN 40.
Vključno montažni material.
| kompl. | 1
08. Izvedba priključka za KUHINJSKO KORITO, sestavljen iz:
- priključek hladna in topla voda; 2x zidno koleno za cev Æ 16x2 / DN 15, montažni kotnik,
- 2x kromiranega krogelnega kotnega ventila DN 15 s filtrom in rozeto, primeren za pitno vodo,
- stenskega odtoka DN 40.
Vključno montažni material.
| kompl. | 1
09. Izvedba priključka za BOJLER (hladna in topla voda), sestavljen iz:
- 2x zidno koleno za cev Æ 20x2 / DN 20, montažni kotnik.
Vključno montažni material.
| kompl. | 1
10. Električni akumulacijski grelnik za pripravo tople sanitarne vode, pokončna izvedba, izdelan iz jeklene emajlirane pločevine z poliuretansko toplotno izolacijo. Vgrajena elektronska upravna enota z LED signalizacijo, zaščitno magnezijevo anodo, zaščita pred suhim vklopom in pregravanjem, razred energijske učinkovitosti C.
Tehnični podatki:
- priključki za vodo DN 15,
- delovni tlak do 9bar.
- el grelec 2x 1000W, napetost 230V,
- stopnja zaščite IP24.
Dodatno na vodni strani:
- 2x zvijave priključne cevke DN 10, dolžine 20cm in 30cm,
- varnostni ventil DN 15 - 6 bar,
- raztezna posoda za pitno vodo V = 12 lit.
Vključno ožičenje, nastavitev delovnih, navodila za uporabnika.
Vključno montažni material.
ustreza naprimer GORENJE ali enakovredno
SUPERIOR OGB OR, V = 120 lit. | kompl. | 1
11. Krogelni ventil s polnim pretokom, z navojnima priključkoma, izdelan iz medenine, odporen proti razcinkanju, primeren za pitno vodo, za temperaturo od +3 do +110°C.
Vključno montažni material.
ustreza na primer KOVINA ali enakovredno
DN 15, PN16 | kos | 2
12. Polnilna / praznilna pipa, z navojnima priključkoma, izdelana iz medenine, odporna proti razcinkanju, primerna za pitno vodo, za temperaturo od +3 do +110°C.
Vključno montažni material.
ustreza na primer KOVINA ali enakovredno
DN 15, PN16 | kos | 1
13. Cevovodi za razvod hladne in tople pitne sanitarne vode, po TrinkwV DVGW, DIN 1988, DIN 50930, izdelani iz bakrenih cevi (99,9% čisti baker). Cevi izdelane po DIN EN 1057 in DIN 1786/1754. Za maksimalne obratovalne pogoje do 85°C/16bar.
Vključno s fazoni (spojke, reducirne spojke, kolena, T-kosi), spajanje z metodo hladnega zatiskanja (press sistemom). Fitinge je dovoljeno spajati le z originalnim orodjem proizvajalca cevi.
Upoštevan je dodatek 10% za razrez.
Vključno montažni material.
ustreza naprimer SANCO ali enakovredno
Cu 18 x 1 | m | 15
Cu 22 x 1 | m | 5
14. Kompletna standardna pocinkana enojna cevna objemka z gumo ter matico, za obešanje cevi vode pod strop ali na stene.
Vključno navojne palice ter montažni material.
ustreza naprimer SIKLA ali enakovredno
za cev DN 15 (zunanji premer cevi f18) | kos | 8
za cev DN 20 (zunanji premer cevi f22) | kos | 2
15. Toplotna in parozaporna izolacija bakrenih / jeklenih / PE-Xc cevnih razvodov. Izolacija je izdelana iz zaprtocelične strukture, temperaturno območje od -50°C do +105°C, toplotna prevodnost £0.034W/(m.K) pri 0°C ter £0.038W/(m.K) pri 40°C, koeficient upora difuziji vodne pare ³10000, požarni razred B-s3,d0.
Vključno z samolepilnimi trakovi in lepilom.
ustreza naprimer (BOSSPLAST d.o.o.) ali enakovredno
KAIMANN, tip Kaiflex ST, črna barva
za cev DN 15, 13 mm, ST 13 x 18 | m | 15
za cev DN 20, 13 mm, ST 13 x 22 | m | 5
16. Cevovodi za razvod pitne sanitarne vode, izdelani iz predizoliranih večslojnih cevi iz zamreženega polietilena visoke gostote in aluminija PE-RT/Al/PE-RT, 100% difuzijsko tesna, predizolirana z PE izolacijo, izdelana v skladu z ISO 21003, razred 2, za maksimalne obratovalne pogoje 70°C/10bar.
Vključno z fitingi (spojke, reducirne spojke, kolena, T-kosi), spajanje z metodo hladnega zatiskanja (press sistemom). Fitinge je dovoljeno spajati le z originalnim orodjem proizvajalca cevi.
Upoštevan je dodatek 10% za razrez.
Vključno montažni material.
ustreza na primer (PIPELIFE SLOVENIJA d.o.o.) ali enakov.
RADOPRESS, Æ 16 x 2mm, izol. 6 mm | m | 30
RADOPRESS, Æ 20 x 2mm, izol. 6 mm | m | 25
RADOPRESS, Æ 26 x 3mm, izol. 9 mm | m | 30
RADOPRESS, Æ 32 x 3mm, izol. 9 mm | m | 15
17. Cevovodi za razvod odpadne vode, vključno s fazoni, izdelani iz polipropilenskih troslojnih nizkošumnih kanalizacijskih cevi PP-CO/PP-MV/PP-CO, primerna za odvod odpadne vode, izdelana v skladu z ON-EN 1451-1. Dolgotrajna obremenitev do 95°C, neobčutljiva za kisline in baze od pH2 do pH12. Skupaj z gumi tesnili in fazonski kosi, ki so izdelani iz enoslojnega PP-H.
Vključno montažni material (zidne objemke).
ustreza na primer (PIPELIFE SLOVENIJA d.o.o.) ali enakov.
MASTER 3, SN4
d = 32 x 1,8mm, DN 32 | m | 5
d = 50 x 1,8mm, DN 50 | m | 20
d = 110 x 2,7mm, DN 100 | m | 10
Opomba:
Strešna kapa za cev DN100 popisana v sklopu kritine-strehe.
18. Zvočna izolacija kanalizacijskih vertikal. Izolacija je izdelana iz polietilena, za zmanjšanje hrupa. Izolacija ima folijo za zaščito pred mehanskimi poškodbami. Upoštevan je dodatek 10% za razrez. Vključno montažni material.
ustreza na primer (BOSSPLAST d.o.o.) ali enakovredno
KAIMANN, tip Kaiflex Kaiflex PE-AB 9 mm
za cev DN 100 | m | 10
19. Cevovodi za razvod pitne sanitarne vode v TERENU, izdelani iz polietilenskih cevi. Vključno z fitingi (spojke, reducirne spojke, kolena, T-kosi). Upoštevan je dodatek 10% za razrez.
Vključno montažni material.
Nad cevi se položi PVC opozorilni trak s kovinskim vložkom in ponavljajočim se napisom "VODOVOD".
ustreza na primer (PIPELIFE d.o.o.) ali enakovredno
PE 100, d = 20, DN 15, SRD11 (PN16) | m | 30
PE 100, d = 32, DN 25, SRD11 (PN16) | m | 5
20. Izvedba tlačnega preizkusa vodovodne napeljave, preizkus kanalizacijske mreže, spuščanje vode v instalacijo, nastavitev pretoka vode na iztočnih armaturah, atesti. O preizkusu se mora voditi zapisnik.
| kompl. | 1
21. Označevanje cevnih napeljav po DIN 2403 na vidnih ceveh. Barvna skala za označevanje cevnih napeljav je določena na podlagi DIN 2403. Smerna obeležja so izdelana iz plastičnih samolepilnih etiket.
| kompl. | 1
22. Dezinfekcija cevovodov z klornim šokom, izdelava mikrobiološke analize odvzetih vzorcev vode (SIST EN 805, navodila DVGW W 291, navodila NIJZ).
| kompl. | 1
23. Pripravljalna dela, zarisovanje, pomožna gradbena dela (vrtanje zidov in plošč do f120, izdelava utorov, ...).
| kompl. | 1
24. Projektantski nadzor izvedbe strojnih inštalacij in strojne opreme, ki ga izvede pooblaščeni projektant (1x obisk na objektu).
| kompl. | 1
25. Poskusno obratovanje (vključno čiščenje mrežic na armaturah in čistilnih kosov po poskusnem obratovanju), zaključna dela, pospravljanje in odvoz odpadkov na komunalno deponijo, transportni, splošni in drugi nepredvideni stroški; ca. 5% vrednosti del.
| kompl. | 1
NOTRANJI VODOVOD in VERTIKALNA KANALIZACIJA |  |  |  | EUR