## Območje KN Kranj, KN Tržič
PONUDBENI PREDRAČUN
Območje KN Kranj, KN Tržič
Šifra | Opis postavke | Količina | ENM | Cena/ enoto | Skupaj
103536 | Dobava in polaganje tipskih betonskih tlakovcev, s pripravo tamponske podlage. | 60 | m2
103537 | Dobava in polaganje pranih plošč dim.40/40 cm, s pripravo tamponsko podlago, dobavo in vgradnjo podložnega betona debeline 10 cm in fugiranjem plošč. | 200 | m2
103538 | Dobava in vgradnja trajnoelastičnega kita v stik fuge prana plošča - armirano betonski skelet transformatorske postaje, npr. SIKA kit | 80 | m1
103539 | Dobava in vgradnja cestnih betonskih robnikov z vsemi pripadajočimi deli. | 50 | m1
103540 | Začasna odstranitev obstoječih betonskih tlakovcev, začasno deponiranje, čiščenje in ponovna vgradnja z vsemi pripadajočimi deli. | 150 | m2
103541 | Začasna odstranitev obstoječih betonskih plošč dim. 40/40 cm, začasno deponiranje, čiščenje in ponovna vgradnja z vsemi pripadajočimi deli. | 100 | m1
103542 | Začasna odstranitev obstoječih betonskih robnikov, začasno deponiranje, čiščenje in ponovna vgradnja z vsemi pripadajočimi deli. | 100 | m1
103543 | Dobava in polaganje enojčka 1xfi 50 mm v že predhodno izkopan jarek. | 5000 | m
103544 | Dobava in polaganje dvojčka 2xfi 50 mm v že predhodno izkopan jarek. | 500 | m
103545 | Ročni izkop v zemljišču III - VI. ktg. ( 100 % brez strojne pomoči), z odmetom 1 m od roba jarka. | 2000 | m3
103546 | Ročni zasip z utrjevanjem zemljine III - VI. ktg. (100 % brez strojne pomoči), odložene 1 m od roba jarka. | 2000 | m3
103547 | Kombiniran ročno-strojni izkop v zemljišču III - VI. ktg. (30 % strojni, 70 % ročni), z odmetom 1 m od roba jarka. | 2000 | m3
103548 | Kombiniran ročno strojni zasip zemljine III - VI. ktg. (30 % strojni, 70 % ročni), odložene 1 m od roba jarka. | 2000 | m3
103549 | Strojni izkop v zemljišču III.-VI. ktg. za poglobljene ali razširjene jarke v cestišču, z nakladanjem celotnega izkopa na kamion in odvozom na stalno deponijo z vsemi stroški. | 2500 | m3
103550 | Izkop kanala v V. ktg. s strojnim kladivom oz. razbijanje betona z odmetom 1 m od roba jarka. Obračuna se kot dodatek k izkopu III. ktg., v izkopu jarka ali jame za drog. | 800 | m3
103551 | Dobava in razstiranje humusa v debelini do 20 cm. | 2500 | m2
103552 | Dobava in vgradnja betona C 25/30 v kanal za podbetoniranje obstoječih komunalnih in drugih zemeljskih vodov ali betoniranje nadomestnih betonskih elementov v cestišču, kot so betonski pločniki, mulde... Vgradnja betona je ročna. | 800 | m3
103552 | Dobava in vgradnja gramoznega tampona (prodec ali drobljenec), ki mora ustrezati vsem veljavnim tehničnim pogojem v cestogradnji, v jarek cestišča z utrjevanjem v plasteh po 0,20 m. | 2500 | m3
103554 | Dodatek za pazljivi izkop po obstoječih energetskih kablih. | 900 | m
103555 | Dodatek za pravokotno prečkanje komunalnih, telekomunikacijskih, elektroenergetskih vodov in korenin, ograj, robnikov in podobnih ovir v izkopanem jarku. | 800 | kos
103556 | Dolbljenje odprtine v betonskem ali kamnitem zidu, vzidava kabelske omarice PMO3, velikosti 45×90×20 cm, in popravilo fasade. | 10 | kos
103557 | Dolbljenje odprtine v betonskem ali kamnitem zidu, vzidava kabelske omarice PMO4, velikosti 60×90×20 cm, in popravilo fasade. | 20 | kos
103558 | Dolbljenje odprtine v opečnem zidu, vzidava kabelske omarice PMO3, velikosti 45×90×20 cm, in popravilo fasade. | 30 | kos
103559 | Dolbljenje odprtine v opečnem zidu, vzidava kabelske omarice PMO4, velikosti 60×90×20 cm, in popravilo fasade. | 30 | kos
103560 | Dolbljenje rege dimenzij 0,4×0,15 m v betonskem ali kamnitem zidu, dobava in vzidava 3 kom PVC cevi fi 90 mm, z uvodom v omarico in popravilo fasade. | 80 | m
103561 | Dolbljenje rege dimenzij 0,4×0,15 m v opečnem zidu, dobava in vzidava 3 kom PVC cevi fi 90 mm, z uvodom v omarico, in popravilo fasade. | 80 | m
103562 | Fino planiranje in sejanje trave z dobavo ustrezne travne semenske mešanice. | 3000 | m2
103563 | Izdelava betonskega jaška dimenzij 1,0x1,0x1,2 m, z izkopom v zemljišču III. ktg., z opaženjem, armiranjem, betoniranjem sten s C25/30, montažna krovna plošča C25/30, izdelana v betonarni ali na jašku, z ločenim ležiščem stene, vgradnja tipskega kompozitnega ali LTŽ pokrova, brez dobave, dim. 60x60 cm po navodilih proizvajalca; v enotni ceni upoštevati prevzem pokrova v skladišču Elektra Gorenjska, d.d. v Kranju/Žirovnici, nosilnost pokrova 250 kN, ureditev okolice, čiščenje terena in odvoz odvečnega materiala na deponijo z vsemi stroški. | 20 | kos
103564 | Izdelava betonskega jaška dimenzij 1,0x1,5x1,5 m, z izkopom v zemljišču III. ktg., z opaženjem, armiranjem, betoniranjem sten s C25/30, montažna krovna plošča C25/30, izdelana v betonarni ali na jašku, z ločenim ležiščem stene, vgradnja tipskega kompozitnega ali LTŽ pokrova, brez dobave, dim. 60x60 cm, po navodilih proizvajalca; v enotni ceni upoštevati prevzem pokrova v skladišču Elektra Gorenjska, d.d. v Kranju/Žirovnici, nosilnost pokrova 250 kN, ureditev okolice, čiščenje terena in odvoz odvečnega materiala na deponijo z vsemi stroški. | 10 | kos
130565 | Izdelava betonskega jaška dimenzij 1,0x1,5x1,8 m z izkopom v zemljišču III. ktg., z opaženjem, armiranjem, betoniranjem sten z C25/30, montažna krovna plošča C25/30 izdelana v betonarni ali na jašku z ločenim ležiščem stene, vgradnja tipskega kompozitnega pokrova brez dobave dim. 60x60 cm po navodilih proizvajalca, v enotni ceni upoštevati prevzem pokrova v skladišču Elektro Gorenjska d.d. v Kranju / Žirovnica, nosilnost pokrova 250 kN, ureditev okolice, čiščenje terena in odvoz odvečnega materiala na deponijo z vsemi stroški. | 10 | kos
103566 | Izdelava betonskega jaška dimenzij 1,5x2,0x1,8 m z izkopom v zemljišču III. ktg., z opaženjem, armiranjem, betoniranjem sten z C25/30, montažna krovna plošča C25/30 izdelana v betonarni ali na jašku z ločenim ležiščem stene, vgradnja tipskega kompozitnega pokrova brez dobave dim. 60x60 cm po navodilih proizvajalca, v enotni ceni upoštevati prevzem pokrova v skladišču Elektro Gorenjska d.d. v Kranju / Žirovnica, nosilnost pokrova 250 kN, ureditev okolice, čiščenje terena in odvoz odvečnega materiala na deponijo z vsemi stroški. | 20 | kos
103567 | Izdelava betonskega jaška dimenzij 2,0x2,0x1,8 m z izkopom v zemljišču III. ktg., z opaženjem, armiranjem, betoniranjem sten s C25/30, montažna krovna plošča C25/30 izdelana v betonarni ali na jašku, z ločenim ležiščem stene, vgradnja tipskega kompozitnega ali LTŽ pokrova, brez dobave, dim. 60x60 cm po navodilih proizvajalca; v enotni ceni upoštevati prevzem pokrova v skladišču Elektra Gorenjska, d.d. v Kranju/Žirovnici, nosilnost pokrova 250 kN, ureditev okolice, čiščenje terena in odvoz odvečnega materiala na deponijo z vsemi stroški. | 30 | kos
103569 | Izdelava betonskega jaška dimenzij 1,0x1,0x1,2 m z izkopom v zemljišču III. ktg., z opaženjem, armiranjem, betoniranjem sten s C25/30, montažna krovna plošča C25/30, izdelana v betonarni ali na jašku, z ločenim ležiščem stene, vgradnja tipskega kompozitnega ali LTŽ pokrova, brez dobave, dim. 60x60 cm, po navodilih proizvajalca; v enotni ceni upoštevati prevzem pokrova v skladišču Elektra Gorenjska, d.d. v Kranju/Žirovnici, nosilnost pokrova 400 kN, ureditev okolice, čiščenje terena in odvoz odvečnega materiala na deponijo z vsemi stroški. | 20 | kos
103570 | Izdelava betonskega jaška dimenzij 1,0x1,5x1,5 m z izkopom v zemljišču III. ktg., z opaženjem, armiranjem, betoniranjem sten s C25/30, montažna krovna plošča C25/30 izdelana v betonarni ali na jašku, z ločenim ležiščem stene, vgradnja tipskega kompozitnega ali LTŽ pokrova, brez dobave, dim. 60x60 cm, po navodilih proizvajalca; v enotni ceni upoštevati prevzem pokrova v skladišču Elektra Gorenjska, d.d. v Kranju/Žirovnici, nosilnost pokrova 400 kN, ureditev okolice, čiščenje terena in odvoz odvečnega materiala na deponijo z vsemi stroški. | 10 | kos
103571 | Izdelava betonskega jaška dimenzij 1,0x1,5x1,8 m z izkopom v zemljišču III. ktg., z opaženjem, armiranjem, betoniranjem sten s C25/30, montažna krovna plošča C25/30 izdelana v betonarni ali na jašku, z ločenim ležiščem stene, vgradnja tipskega kompozitnega ali LTŽ pokrova, brez dobave, dim. 60x60 cm, po navodilih proizvajalca; v enotni ceni upoštevati prevzem pokrova v skladišču Elektra Gorenjska, d.d. v Kranju/Žirovnici, nosilnost pokrova 400 kN, ureditev okolice, čiščenje terena in odvoz odvečnega materiala na deponijo z vsemi stroški. | 10 | kos
103572 | Izdelava betonskega jaška dimenzij 1,5x2,0x1,8 m z izkopom v zemljišču III. ktg., z opaženjem, armiranjem, betoniranjem sten s C25/30, montažna krovna plošča C25/30 izdelana v betonarni ali na jašku, z ločenim ležiščem stene, vgradnja tipskega kompozitnega ali LTŽ pokrova, brez dobave, dim. 60x60 cm, po navodilih proizvajalca; v enotni ceni upoštevati prevzem pokrova v skladišču Elektra Gorenjska, d.d. v Kranju/Žirovnici, nosilnost pokrova 400 kN, ureditev okolice, čiščenje terena in odvoz odvečnega materiala na deponijo z vsemi stroški. | 10 | kos
103573 | Izdelava betonskega jaška dimenzij 2,0x2,0x1,8 m z izkopom v zemljišču III. ktg., z opaženjem, armiranjem, betoniranjem sten s C25/30, montažna krovna plošča C25/30 izdelana v betonarni ali na jašku, z ločenim ležiščem stene, vgradnja tipskega kompozitnega ali LTŽ pokrova, brez dobave, dim. 60x60 cm, po navodilih proizvajalca; v enotni ceni upoštevati prevzem pokrova v skladišču Elektra Gorenjska, d.d. v Kranju/Žirovnici, nosilnost pokrova 400 kN, ureditev okolice, čiščenje terena in odvoz odvečnega materiala na deponijo z vsemi stroški. | 30 | kos
103574 | Izdelava priključka na obstoječ jašek z rušenjem preboja v steni jaška debeline 15 cm/preboj do 1,0 m2, odvoz ruševin na stalno deponijo s plačilom prispevka za deponijo in zidarska obdelava v jašku. | 20 | kos
103575 | Izdelava priključka v obstoječo transformatorsko postajo z rušenjem preboja v steni (beton, opečna stena), debeline 20-30 cm/preboj do 1,0 m2, odvoz ruševin na stalno deponijo s plačilom prispevka za deponijo in zidarska obdelava robov preboja. | 5 | kos
103576 | Izdelava temelja za betonski drog, kombiniran izkop v zemlji III. ktg., dimenzij 1,2x1,2x2,2 m, izdelava podložnega betona 0,1 m, postavljanje betonske cevi od fi 400 do fi 600 mm z obbetoniranjem cevi do vrha s C25/30, 0-30, dobava in zasip vmesne odprtine s suho mivko, čiščenje terena, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški. | 20 | kos
103577 | Izdelava temelja za betonski drog, kombiniran izkop v zemlji III. ktg., dimenzij 1,6x1,6x2,2 m, izdelava podložnega betona 0,1 m, postavljanje betonske cevi od fi 400 do fi 600 mm z obbetoniranjem cevi do vrha s C25/30, 0-30, dobava in zasip vmesne odprtine s suho mivko, čiščenje terena, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški. | 20 | kos
103578 | Izdelava temelja za prostostoječo NNO omarico s potrebnim izkopom, dobavo in polaganjem PVC cevi, zasip, odvoz odvečnega materiala na stalno deponijo z vsemi ostalimi stroški. | 25 | kos
103579 | Izdelava temelja za betonsko sidro dim. 0,50x0,50x0,50 m, z ustreznim sidrnim vijakom, vključno z izkopom, zasutjem in vzpostavitvijo v prvotno stanje, odvoz odvečnega materiala na stalno deponijo z vsemi ostalimi stroški. | 5 | kos
103580 | Kombiniran izkop jame v zemljišču III. kategorije, izdelava podložnega betona 0,1 m s C16/20, dobava betonske cevi fi 100 cm, polaganje na podložni beton, uvedba cevi v jašek z delnim obbetoniranjem, montaža AB venca z vgradnjo tipskega kompozitnega ali LTŽ pokrova, brez dobave, dim. 60x60 cm, po navodilih proizvajalca; v enotni ceni upoštevati prevzem pokrova v skladišču Elektra Gorenjska, d.d. v Kranju/Žirovnici, nosilnost pokrova 250 kN, odvoz odvečnega materiala na ustrezno deponijo, čiščenje in urejanje okolice. | 5 | kos
103581 | Kombiniran izkop jame v zemljišču III. kategorije, izdelava podložnega betona 0,1 m s C16/20, dobava betonske cevi fi 80 cm, polaganje na podložni beton, uvedba cevi v jašek z delnim obbetoniranjem, montaža AB venca z vgradnjo tipskega kompozitnega ali LTŽ pokrova, brez dobave, dim. 60x60 cm po navodilih proizvajalca; v enotni ceni upoštevati prevzem pokrova v skladišču Elektra Gorenjska, d.d. v Kranju/Žirovnici, nosilnost pokrova 250 kN, odvoz odvečnega materiala na ustrezno deponijo, čiščenje in urejanje okolice. | 5 | kos
103583 | Kombiniran izkop jame v zemljišču III. kategorije, izdelava podložnega betona 0,1 m s C16/20, dobava betonske cevi fi 100 cm, polaganje na podložni beton, uvedba cevi v jašek z delnim obbetoniranjem, montaža AB venca z vgradnjo tipskega kompozitnega ali LTŽ pokrova, brez dobave, dim. 60x60 cm po navodilih proizvajalca; v enotni ceni upoštevati prevzem pokrova v skladišču Elektra Gorenjska, d.d. v Kranju/Žirovnica, nosilnost pokrova 400 kN, odvoz odvečnega materiala na ustrezno deponijo, čiščenje in urejanje okolice. | 5 | kos
103584 | Kombiniran izkop jame v zemljišču III. kategorije, izdelava podložnega betona 0,1 m s C16/20, dobava betonske cevi fi 80 cm, polaganje na podložni beton, uvedba cevi v jašek z delnim obbetoniranjem, montaža AB venca z vgradnjo tipskega kompozitnega ali LTŽ pokrova, brez dobave, dim. 60x60 cm po navodilih proizvajalca; v enotni ceni upoštevati prevzem pokrova v skladišču Elektra Gorenjska, d.d. v Kranju/Žirovnici, nosilnost pokrova 400 kN, odvoz odvečnega materiala na ustrezno deponijo, čiščenje in urejanje okolice. | 5 | kos
103585 | Kombiniran izkop v zemlji III. ktg dim. 0,4x1 m, izdelava peščene blazinice z 2x sejanim peskom v debelini 0,15 m, dobava in polaganje opozorilnega traku in PVC korit, zasipavanje z izkopanim materialom in nabijanjem v plasteh po 0,20 m, čiščenje trase, zasejanje trave, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški. | 20000 | m
103586 | Kombiniran izkop v zemlji III. ktg dim. 0,6x1 m, izdelava peščene blazinice z 2x sejanim peskom v debelini 0,15 m,dobava in polaganje opozorilnega traku in PVC korit, zasipavanje z izkopanim materialom in nabijanjem v plasteh po 0,20 m, čiščenje trase, zasejanje trave, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški. | 10000 | m
103587 | Kombiniran izkop v zemlji III. ktg dim. 0,9x1 m, izdelava peščene blazinice z 2x sejanim peskom v debelini 0,15 m, dobava in polaganje opozorilnega traku in PVC korit, zasipavanje z izkopanim materialom in nabijanjem v plasteh po 0,20 m, čiščenje trase, zasejanje trave, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški. | 10000 | m
103588 | Kombiniran izkop v zemlji III. ktg dim. 0,4x1,05 m, niveliranje dna jarka, betoniranje betonske podlage 0,1 m, dobava in polaganje 1 x 110 mm PVC cevi z obbetoniranjem 0,1 m nad robom cevi s C 12/15, zasip z izkopanim materialom z nabijanjem v plasteh, dobava in polaganje opozorilnega traku, čiščenje trase, zasejanje trave, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški. | 300 | m
103589 | Kombiniran izkop v zemlji III. ktg dim. 0,6 x 1,05 m, niveliranje dna jarka, betoniranje betonske podlage 0,1 m, dobava in polaganje 2 x 110 mm PVC cevi z obbetoniranjem 0,1 m nad robom cevi s C 12/15, zasip z izkopanim materialom z nabijanjem v plasteh, dobava in polaganje opozorilnega traku, čiščenje trase, zasejanje trave, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški. | 200 | m
103590 | Kombiniran izkop v zemlji III. ktg dim. 0,6x1,2 m, niveliranje dna jarka, betoniranje betonske podlage 0,1 m, dobava in polaganje 3x110 mm PVC cevi z obbetoniranjem 0,1 m nad robom cevi s C 12/15, zasip z izkopanim materialom z nabijanjem v plasteh, dobava in polaganje opozorilnega traku, čiščenje trase, zasejanje trave, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški. | 150 | m
103591 | Kombiniran izkop v zemlji III. ktg dim. 0,4x1,05 m, dobava in polaganje 1 x 110 mm z obsipom z 2 x sejanim peskom v debelini 0,1 m okoli cevi, dobava in polaganje opozorilnega traku in PVC korit, zasipavanje z izkopanim materialom in z nabijanjem v plasteh po 0,20 m, čiščenje trase, zasejanje trave, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški. | 250 | m
103592 | Kombiniran izkop v zemlji III. ktg dim. 0,6x1,05 m, dobava in polaganje 2 x 110 mm z obsipom z 2 x sejanim peskom v debelini 0,1 m okoli cevi, dobava in polaganje opozorilnega traku in PVC korit, zasipavanje z izkopanim materialom in z nabijanjem v plasteh po 0,20 m, čiščenje trase, zasejanje trave, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški. | 250 | m
103593 | Kombiniran izkop v zemlji III. ktg dim. 0,4x1,1 m, niveliranje dna jarka, betoniranje betonske podlage 0,01 m, dobava in polaganje 1 x 160 mm PVC cevi z obbetoniranjem 0,1 m nad robom cevi z C 12/15, zasip z izkopanim materialom z nabijanjem v plasteh, polaganje opozorilnega traku, čiščenje trase, zasejanje trave, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški. | 5000 | m
103594 | Kombiniran izkop v zemlji III. ktg dim. 0,7x1,1 m, niveliranje dna jarka, betoniranje betonske podlage 0,1 m, dobava in polaganje 2x160 mm PVC cevi z obbetoniranjem 0,1 m nad robom cevi s C 12/15, zasip z izkopanim materialom z nabijanjem v plasteh, dobava in polaganje opozorilnega traku, čiščenje trase, zasejanje trave, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški. | 1000 | m
103595 | Kombiniran izkop v zemlji III. ktg dim. 0,7x1,3 m, niveliranje dna jarka, betoniranje betonske podlage 0,1 m, dobava in polaganje 3x160 mm PVC cevi z obbetoniranjem 0,1 m nad robom cevi s C 12/15, zasip z izkopanim materialom z nabijanjem v plasteh, dobava in polaganje opozorilnega traku, čiščenje trase, zasejanje trave, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški. | 300 | m
103596 | Kombiniran izkop v zemlji III. ktg dim. 0,7x1,3 m, niveliranje dna jarka, betoniranje betonske podlage 0,1 m, dobava in polaganje 4x160 mm PVC cevi z obbetoniranjem 0,1 m nad robom cevi s C 12/15, zasip z izkopanim materialom z nabijanjem v plasteh, dobava in polaganje opozorilnega traku, čiščenje trase, zasejanje trave, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški. | 6000 | m
103597 | Kombiniran izkop v zemlji III. ktg dim. 0,9x1,3 m, niveliranje dna jarka, betoniranje betonske podlage 0,1 m, dobava in polaganje 6x160 mm PVC cevi z obbetoniranjem 0,1 m nad robom cevi s C 12/15, zasip z izkopanim materialom z nabijanjem v plasteh, dobava in polaganje opozorilnega traku, čiščenje trase, zasejanje trave, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški. | 200 | m
103598 | Kombiniran izkop v zemlji III. ktg dim. 0,9x1,5 m, niveliranje dna jarka, betoniranje betonske podlage 0,1 m, dobava in polaganje 8x160 mm PVC cevi z obbetoniranjem 0,1 m nad robom cevi s C 12/15, zasip z izkopanim materialom z nabijanjem v plasteh, dobava in polaganje opozorilnega traku, čiščenje trase, zasejanje trave, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški. | 100 | m
103599 | Kombiniran izkop v zemlji III. ktg dim. 1,1x1,5 m, niveliranje dna jarka, betoniranje betonske podlage 0,1 m, dobava in polaganje 10x160 mm PVC cevi z obbetoniranjem 0,1 m nad robom cevi s C 12/15, zasip z izkopanim materialom z nabijanjem v plasteh, dobava in polaganje opozorilnega traku, čiščenje trase, zasejanje trave, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški. | 100 | m
103600 | Kombiniran izkop v zemlji III. ktg dim. 1,1x1,5 m, niveliranje dna jarka, betoniranje betonske podlage 0,1 m, dobava in polaganje 12x160 mm PVC cevi z obbetoniranjem 0,1 m nad robom cevi s C 12/15, zasip z izkopanim materialom z nabijanjem v plasteh, dobava in polaganje opozorilnega traku, čiščenje trase, zasejanje trave, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški. | 100 | m
103601 | Kombiniran izkop v zemlji III. ktg dim. 0,9x1,8 m, niveliranje dna jarka, betoniranje betonske podlage 0,1 m, dobava in polaganje 20x160 mm PVC cevi z obbetoniranjem 0,1 m nad robom cevi s C 12/15, zasip z izkopanim materialom z nabijanjem v plasteh, dobava in polaganje opozorilnega traku, čiščenje trase, zasejanje trave, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški. | 50 | m
103602 | Kombiniran izkop v zemlji III. ktg dim. 0,4x1,1 m, dobava in polaganje 1 x 160 mm z obsipom z 2 x sejanim peskom v debelini 0,1 m okoli cevi, dobava in polaganje opozorilnega traku in PVC korit, zasipavanje z izkopanim materialom in z nabijanjem v plasteh po 0,20 m, čiščenje trase, zasejanje trave, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški. | 200 | m
103603 | Kombiniran izkop v zemlji III. ktg dim. 0,7x1,1 m, dobava in polaganje 2x160 mm z obsipom z 2 x sejanim peskom v debelini 0,1 m okoli cevi, dobava in polaganje opozorilnega traku in PVC korit, zasipavanje z izkopanim materialom in z nabijanjem v plasteh po 0,20 m, čiščenje trase, zasejanje trave, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški. | 150 | m
103604 | Kombiniran izkop v zemlji III. ktg dim. 0,65x1,1 m, niveliranje dna jarka, betoniranje betonske podlage 0,1 m, dobava in polaganje 1x160 mm in 1x110 mm PVC cevi z obbetoniranjem 0,1 m nad robom cevi z C 12/15, zasip z izkopanim materialom z nabijanjem v plasteh,dobava in polaganje opozorilnega traku, čiščenje trase, zasejanje trave, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški. | 200 | m
103605 | Kombiniran izkop v zemlji III. ktg dim. 0,7x1,3 m, niveliranje dna jarka, betoniranje betonske podlage 0,1 m, dobava in polaganje 2x160 mm in 2x110 mm PVC cevi z obbetoniranjem 0,1 m nad robom cevi s C 12/15, zasip z izkopanim materialom z nabijanjem v plasteh,dobava in polaganje opozorilnega traku, čiščenje trase, zasejanje trave, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški. | 150 | m
103606 | Kombiniran izkop v zemlji III. ktg dim. 0,9x1,25 m, niveliranje dna jarka, betoniranje betonske podlage 0,1 m, dobava in polaganje 3x160 mm in 3x110 mm PVC cevi z obbetoniranjem 0,1 m nad robom cevi s C 12/15, zasip z izkopanim materialom z nabijanjem v plasteh, dobava in polaganje opozorilnega traku, čiščenje trase, zasejanje trave, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški. | 150 | m
103607 | Kombiniran izkop v zemlji III. ktg dim. 0,9x1,45 m, niveliranje dna jarka, betoniranje betonske podlage 0,1 m, dobava in polaganje 4x160 mm in 4x110 mm PVC cevi z obbetoniranjem 0,1 m nad robom cevi s C 12/15, zasip z izkopanim materialom z nabijanjem v plasteh, dobava in polaganje opozorilnega traku, čiščenje trase, zasejanje trave, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški. | 100 | m
103608 | Kombiniran izkop v zemlji III. ktg dim. 1,1x1,45 m, niveliranje dna jarka, betoniranje betonske podlage 0,1 m, dobava in polaganje 6x160 mm in 6x110 mm PVC cevi z obbetoniranjem 0,1 m nad robom cevi s C 12/15, zasip z izkopanim materialom z nabijanjem v plasteh, dobava in polaganje opozorilnega traku, čiščenje trase, zasejanje trave, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški. | 100 | m
103609 | Kombiniran izkop v zemlji III. ktg dim. 0,65x1,1 m, dobava in polaganje 1x110 mm in 1x160 mm z obsipom z 2 x sejanim peskom v debelini 0,1 m okoli cevi, dobava in polaganje opozorilnega traku in PVC korit, zasipavanje z izkopanim materialom in z nabijanjem v plasteh po 0,20 m, čiščenje trase, zasejanje trave, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški. | 300 | m
103610 | Kombiniran izkop v zemlji III. ktg dimenzij 0,4x0,6 m, dobava in polaganje pocinkanega valjanca 25x4 mm, zasipavanje z izkopanim materialom in z nabijanjem v plasteh po 0,20 m, čiščenje trase, zasejanje trave, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški. | 2500 | m
103611 | Kombiniran izkop za A-drog v zemljišču III. ktg., zasipanje jame z nabijanjem v plasteh po 0,2 m, čiščenje terena in odvoz odvečnega materiala na deponijo z vsemi stroški. | 60 | kos
103612 | Kombiniran izkop za N-drog v zemljišču III. ktg., zasipanje jame z nabijanjem v plasteh po 0,2 m, čiščenje terena in odvoz odvečnega materiala na deponijo z vsemi stroški. | 50 | kos
103613 | Poravnava N-droga z delnim odkopom, poravnavo in zasipom z utrjevanjem. | 50 | kos
103614 | Kombiniran izkop za šlingo oziroma spojko, obsip kablov, zasip z obstoječim materialom, upoštevati vsa potrebna pomožna dela (izkop do 3,00 m³) | 80 | kpl
130615 | Kombiniran izkop za defekte: 3/4 strojno, 1/4 ročno s povečano pazljivostjo nad obstoječim kablom, zasip spojke in kabla z peskom od 0 do 3 mm, dobava in polaganje PVC ščitnikov, zasip z izkopanim materialom v slojih po 20 cm z utrjevanjem, čiščenje trase in odvoz odvečnega materiala na deponijo z vsemi stroški. Postavka zajema vse pripadajoče stroške za gradbena dela na odpoklic in odpravo defekta. | 60 | m3
103616 | KRIŽANJE ASFALTNIH CEST: Rezanje asfalta in izkop v zemljišču III. kategorije dimenzij 0,7×1,5 m, niveliranje dna jarka, betoniranje betonske podlage 0,1 m, dobava in polaganje 2×160 mm PVC cevi z obbetoniranjem 0,20 m nad robom cevi s C12/15, zasip z gramoznim tamponom-lomljencem, z utrjevanjem v plasteh po 0,2 m, ponovno asfaltiranje, čiščenje terena, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški. | 100 | m
103617 | KRIŽANJE ASFALTNIH CEST: Rezanje asfalta in izkop v zemljišču III. kategorije dimenzij 0,7×1,7 m, niveliranje dna jarka, betoniranje betonske podlage 0,1 m, dobava in polaganje 4×160 mm PVC cevi z obbetoniranjem 0,20 m nad robom cevi s C12/15, zasip z gramoznim tamponom-lomljencem, z utrjevanjem v plasteh po 0,2 m, ponovno asfaltiranje, čiščenje terena, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški. | 200 | m
103618 | KRIŽANJE ASFALTNIH CEST: Rezanje asfalta in izkop v zemljišču III. kategorije dimenzij 0,9×1,7 m, niveliranje dna jarka, betoniranje betonske podlage 0,1 m, dobava in polaganje 6×160 mm PVC cevi z obbetoniranjem 0,20 m nad robom cevi s C12/15, zasip z gramoznim tamponom-lomljencem, z utrjevanjem v plasteh po 0,2 m, ponovno asfaltiranje, čiščenje terena, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški. | 50 | m
103619 | KRIŽANJE MANJŠIH VODOTOKOV: Kombiniran ročno strojni izkop v zemljišču III. kategorije dimenzij 0,9×1,5 m, niveliranje dna jarka, betoniranje betonske podlage 0,1 m, dobava in polaganje 2×PEHD cevi fi 160 PE 100 z obbetoniranjem 0,20 m nad robom cevi z C12/15, obtežitev cevi z skalami ter zasip z obstoječim gramoznim tamponom, z utrjevanjem v plasteh po 0,2 m, čiščenje terena in ureditev struge v prvotno stanje, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški. | 30 | m
103620 | KRIŽANJE MANJŠIH VODOTOKOV: Kombiniran ročno strojni izkop v zemljišču III. kategorije dimenzij 0,9×1,5 m, niveliranje dna jarka, betoniranje betonske podlage 0,1 m, dobava in polaganje 4×PEHD cevi fi 160 PE 100 z obbetoniranjem 0,20 m nad robom cevi s C12/15, obtežitev cevi z skalami ter zasip z obstoječim gramoznim tamponom, z utrjevanjem v plasteh po 0,2 m, čiščenje terena in ureditev struge v prvotno stanje, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški. | 50 | m
103621 | KRIŽANJE MOSTOVNE AB KONSTRUKCIJE: Dobava in montaža PEHD cevi 1xfi 110, vključno z dobavo in vgradnjo sider v betonsko konstrukcijo mostu, ter vgradnjo objemk, ter vseh potrebnih spojnih elementov. V enotni ceni izvedbe upoštevati tudi izdelavo ustreznega varovanja skladno z navodili kordinatorja VZD, ter izvedbo prehoda v teren izven mostovne konstrukcije minimalno 2,0 m (preboj AB rebra mostu, skalne obloge, kombinirano ročno strojni izkop, obbetoniranje in oblaganje brežine s kamnito zložbo, čiščenje terena, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški. | 60 | m
103622 | KRIŽANJE MOSTOVNE AB KONSTRUKCIJE: Dobava in montaža LTŽ cevi 1xfi 250, vključno z dobavo in vgradnjo sider v betonsko konstrukcijo mostu, ter vgradnjo objemk, ter vseh potrebnih spojnih elementov. V enotni ceni izvedbe upoštevati tudi izdelavo ustreznega varovanja skladno z navodili kordinatorja VZD, ter izvedbo prehoda v teren izven mostovne konstrukcije minimalno 2,0 m (preboj AB rebra mostu, skalne obloge, kombinirano ročno strojni izkop, obbetoniranje in oblaganje brežine s kamnito zložbo, čiščenje terena, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški. | 60 | m
103623 | KRIŽANJE MOSTOVNE AB KONSTRUKCIJE: Dobava in montaža LTŽ cevi 1xfi 325, vključno z dobavo in vgradnjo sider v betonsko konstrukcijo mostu, ter vgradnjo objemk, ter vseh potrebnih spojnih elementov. V enotni ceni izvedbe upoštevati tudi izdelavo ustreznega varovanja skladno z navodili kordinatorja VZD ter izvedbo prehoda v teren izven mostovne konstrukcije minimalno 2,0 m (preboj AB rebra mostu, skalne obloge, kombinirano ročno strojni izkop, obbetoniranje in oblaganje brežine s kamnito zložbo, čiščenje terena, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški. | 60 | m
103624 | KRIŽANJE MOSTOVNE AB KONSTRUKCIJE: Dobava in montaža LTŽ cevi 1xfi 500, vključno z dobavo in vgradnjo sider v betonsko konstrukcijo mostu, ter vgradnjo objemk, ter vseh potrebnih spojnih elementov. V enotni ceni izvedbe upoštevati tudi izdelavo ustreznega varovanja skladno z navodili kordinatorja VZD ter izvedbo prehoda v teren izven mostovne konstrukcije minimalno 2,0 m (preboj AB rebra mostu, skalne obloge, kombinirano ročno strojni izkop, obbetoniranje in oblaganje brežine s kamnito zložbo, čiščenje terena, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški. | 60 | m
103625 | Podbijanje asfaltnih površin za 1x110 mm PVC cevi, komplet z izkopom in zasutjem ustrezne gradbene jame potrebne za izvedbo podbijanja. V enotni ceni upoštevati dobavo in vgradnjo zasčitne PVC cevi. | 50 | m
103626 | Podbijanje asfaltnih površin za 1x160 mm PVC cevi, komplet z izkopom in zasutjem ustrezne gradbene jame potrebne za izvedbo podbijanja. V enotni ceni upoštevati dobavo in vgradnjo zasčitne PVC cevi. | 50 | m
103627 | Obratovanje kompresorja z udarnim kladivom. | 100 | ura
103628 | Obratovanje agregata in črpalke za prečrpavanje vode | 100 | ura
103629 | Obratovala delovna strojna ura - bager 3-5 t | 100 | ura
103630 | Obratovala delovna strojna ura - bager 6-10 t | 100 | ura
103631 | Režijska ura KV delavca. | 250 | ura
103632 | Režijska ura PK delavca. | 250 | ura
103633 | Dobava in polaganje ozemljitvenega traku dim. 25/4 mm v že izkopani jarek. | 3500 | m
103634 | Samo polaganje ozemljitvenega traku dim. 25/4 mm v že izkopani jarek. Upoštevati prevzem valjanca v skladišču Elektra Gorenjska, d.d. v Kranju/Žirovnici. | 5000 | m
103635 | Popravilo plošče obstoječega jaška z rušenjem in odvozom na deponijo in plačilom prispevka za deponijo, izdelava opaža, vgradnja tipskega kompozitnega pokrova, brez dobave, dim. 60x60 cm po navodilih proizvajalca; v enotni ceni upoštevati prevzem pokrova v skladišču Elektra Gorenjska, d.d. v Kranju/Žirovnici, nosilnost pokrova 250 KN. | 20 | kos
103636 | Popravilo plošče obstoječega jaška z rušenjem in odvozom na deponijo in plačilom prispevka za deponijo, izdelava opaža, vgradnja tipskega kompozitnega pokrova brez dobave dim. 60x60 cm po navodilih proizvajalca, v enotni ceni upoštevati prevzem pokrova v skladišču Elektra Gorenjska, d.d. v Kranju/Žirovnici, nosilnost pokrova 400 KN. | 20 | kos
103637 | Rušenje betonskega pločnika debeline 10-15 cm, nakladanje in odvoz ruševin na ustrezno deponijo s plačilom pristojbin. | 90 | m2
103638 | Rušenje armirano betonskega temelja prostostoječe omarice, ocena od 0,50-1,0 m3 betona, nakladanje in odvoz ruševin na ustrezno deponijo s plačilom pristojbin. | 100 | kos
103639 | Rušenje armirano betonskega temelja jamborske transformatorske postaje, ocena do 3,0m3 betona, nakladanje in odvoz ruševin na ustrezno deponijo s plačilom pristojbin. | 100 | kos
103640 | Rušenje ostoječe elektro kabelske kanalizacije, npr. 4xfi160 PVC z obbetoniranjem, strojni izkop, rušenje nearmiranega betona, odstranitev PVC cevi, zasip, utrditev terena, čišenje, sejanje trave, sortiranje odpadkov, nakladanje in odvoz ruševin na ustrezno deponijo s plačilom pristojbin. | 100 | kos
103641 | Zaščita obstoječih kablov - dobava in razrez PVC cevi, PVC fi 160, namestitev na kabel in obbetoniranje. | 50 | m1
103642 | Demontaža armirano betonskega drogovnika, vključno z rušenjem temelja, ocena do 3,0 m3 ruševin, nakladanje in odvoz ruševin na ustrezno deponijo s plačilom pristojbin. V enotni ceni upoštevati dobavo in vgradnjo zemljine za zasutje, utrditev, čiščenje in ureditev terena z sejanjem trave. | 10 | kos
103643 | Demontaža z izkopom armirano betonskih klešč, ocena do 1,0 m3 ruševin, nakladanje in odvoz ruševin na ustrezno deponijo s plačilom pristojbin. V enotni ceni upoštevati dobavo in vgradnjo zemljine za zasutje, utrditev, čiščenje in ureditev terena z sejanjem trave. | 10 | kos
103644 | Strojno kronsko vrtanje v armiranem betonu - fi 110 mm, debelina stene do 30 cm. | 10 | kos
103645 | Strojno kronsko vrtanje v armiranem betonu - fi 160 mm, debelina stene do 30 cm. | 10 | kos
103646 | Rezanje asfalta na cestišču z vsemi pripadajočimi deli. | 1000 | m1
103647 | Rušenje asfalta debeline do 10 cm, nakladanje in odvoz ruševin na ustrezno deponijo s plačilom pristojbin. | 1300 | m2
103648 | Čiščenje in prebrizg z bitumensko emulzijo. | 1300 | m2
103649 | Dobava in vgradnja grobega asfalta, npr. AC 22 base B50/70 A3, v debelini 7 cm | 1200 | m2
103650 | Dobava in vgradnja finega asfalta, npr. AC 11 surf B70/100 A4, v debelini 4 cm | 1200 | m2
103651 | Zabetoniranje zgornjega dela jarka v debelini 15 cm s C25/30, kot trajni nadomestek za grobi asfalt, položitev PVC folije na betonski sloj, betoniranje začasnega obrabnega sloja v debelini 3 cm s C25/30, kasnejša odstranitev obrabnega sloja betona, premaz z bitumno emulzijo, krpanje s finim asfaltom, čiščenje in odvoz na deponijo z vsemi stroški. | 1200 | m2
103652 | Izdelava geodetskega posnetka z obdelavo podatkov: posnetek kabelskega voda, izris geodetskih podlog po specifikaciji naročnika, oddaja elaborata v elektronski obliki | 20000 | m
GRADBENA DELA - temelji novih transformatorskih postaj in gradbena dela na obstoječih.
103653 | Stroški organizacije gradbišča novogradnje oziroma rekonstrukcije obstoječe transformatorske postaje, prenosi opreme, zavarovanje zakoličbe - ocena | 4 | kpl
103654 | Izkop gradbene jame v zemljini III.-IV. ktg, nakladanje in odvoz materiala na trajno deponijo. | 180 | m3
103655 | Dobava in vgradnja gramoznega tampona pod temeljno ploščo (prodec ali drobljenec), ki mora ustrezati vsem veljavnim tehničnim pogojem v cestogradnji, v jarek cestišča z utrjevanjem v plasteh po 0,20 m. | 60 | m3
103656 | Dobava in vgraditev betona C25/30XC2, XF3, PV-I v prerez nad 0,15m3/m2, talna plošča trafo postaje | 100 | m3
103657 | Izdelava in montaža opaža enostranskega opaža - rob plošče za talno ploščo, višine do 30 cm. | 100 | m1
103658 | Dobava in montaža armature - mreže iz visokovrednega naravno trdega jekla S500. | 2500 | kg
Kombinirano ročno strojno rušenje stolpne transformatorske postaje:*
103659 | a. tip postaje A dimenzije tloris 260x260 cm, višina slemena 950 cm. | 2 | kpl
103660 | b. tip postaje B dimenzije tloris 320x320 cm, višina slemena 950 cm | 2 | kpl
Skupaj:
Upoštevati je treba naslednje tehnične podatke:
- Tlačna trdnost betona: C 25/30,
- Granulacija: 0 – 16 mm,
- Dimenzije izkopa za N in A drog: ca. 3 m3 za N drog, ca. 8 m3 za A drog.
Pri postavkah, ki vključujejo ročni izkop v zemljišču (vseh kategorij) z odmetom 1 m od roba jarka, je treba upoštevati tudi zasip in obsip kablov z drobnim peskom.
Čiščenje terena pomeni vzpostavitev v prvotno stanje, fino planiranje terena pa pomeni dodatno humusiranje in ureditev reliefa terena.
Za obsip kablov in cevi se ne sme uporabiti mletega asfalta.
Izvajalec je pred pričetkom del dolžan poskrbeti za zakoličbo poteka obstoječe infrastrukture in/ali vodov. Ob predložitvi dokazil, da je zakoličba opravljena, stroške zakoličbe nosi naročnik.
Ob zaključku vsake gradnje, kjer se uporabijo PE cevi, mora izvajalec cevi začepiti!
Tampon se obračunava posebej.
| Kraj in datum: | Ponudnik:
Podpis:

## Območje Škofja Loka - Medvode
Območje Škofja Loka - Medvode
Šifra | Opis postavke | Količina | ENM | Cena/ enoto | Skupaj
103536 | Dobava in polaganje tipskih betonskih tlakovcev, s pripravo tamponske podlage. | 200 | m2
103537 | Dobava in polaganje pranih plošč dim.40/40 cm, s pripravo tamponsko podlago, dobavo in vgradnjo podložnega betona debeline 10 cm in fugiranjem plošč. | 250 | m2
103538 | Dobava in vgradnja trajnoelastičnega kita v stik fuge prana plošča - armirano betonski skelet transformatorske postaje, npr. SIKA kit | 150 | m1
103539 | Dobava in vgradnja cestnih betonskih robnikov z vsemi pripadajočimi deli. | 50 | m1
103540 | Začasna odstranitev obstoječih betonskih tlakovcev, začasno deponiranje, čiščenje in ponovna vgradnja z vsemi pripadajočimi deli. | 150 | m2
103541 | Začasna odstranitev obstoječih betonskih plošč dim. 40/40 cm, začasno deponiranje, čiščenje in ponovna vgradnja z vsemi pripadajočimi deli. | 100 | m1
103542 | Začasna odstranitev obstoječih betonskih robnikov, začasno deponiranje, čiščenje in ponovna vgradnja z vsemi pripadajočimi deli. | 100 | m1
103543 | Dobava in polaganje enojčka 1xfi 50 mm v že predhodno izkopan jarek. | 7500 | m
103544 | Dobava in polaganje dvojčka 2xfi 50 mm v že predhodno izkopan jarek. | 300 | m
103545 | Ročni izkop v zemljišču III - VI. ktg. ( 100 % brez strojne pomoči), z odmetom 1 m od roba jarka. | 5000 | m3
103546 | Ročni zasip z utrjevanjem zemljine III - VI. ktg. (100 % brez strojne pomoči), odložene 1 m od roba jarka. | 4000 | m3
103547 | Kombiniran ročno-strojni izkop v zemljišču III - VI. ktg. (30 % strojni, 70 % ročni), z odmetom 1 m od roba jarka. | 3500 | m3
103548 | Kombiniran ročno strojni zasip zemljine III - VI. ktg. (30 % strojni, 70 % ročni), odložene 1 m od roba jarka. | 2000 | m3
103549 | Strojni izkop v zemljišču III.-VI. ktg. za poglobljene ali razširjene jarke v cestišču, z nakladanjem celotnega izkopa na kamion in odvozom na stalno deponijo z vsemi stroški. | 4500 | m3
103550 | Izkop kanala v V. ktg. s strojnim kladivom oz. razbijanje betona z odmetom 1 m od roba jarka. Obračuna se kot dodatek k izkopu III. ktg., v izkopu jarka ali jame za drog. | 2000 | m3
103551 | Dobava in razstiranje humusa v debelini do 20 cm. | 4500 | m2
103552 | Dobava in vgradnja betona C 25/30 v kanal za podbetoniranje obstoječih komunalnih in drugih zemeljskih vodov ali betoniranje nadomestnih betonskih elementov v cestišču, kot so betonski pločniki, mulde... Vgradnja betona je ročna. | 900 | m3
103552 | Dobava in vgradnja gramoznega tampona (prodec ali drobljenec), ki mora ustrezati vsem veljavnim tehničnim pogojem v cestogradnji, v jarek cestišča z utrjevanjem v plasteh po 0,20 m. | 3000 | m3
103554 | Dodatek za pazljivi izkop po obstoječih energetskih kablih. | 2000 | m
103555 | Dodatek za pravokotno prečkanje komunalnih, telekomunikacijskih, elektroenergetskih vodov in korenin, ograj, robnikov in podobnih ovir v izkopanem jarku. | 1200 | kos
103556 | Dolbljenje odprtine v betonskem ali kamnitem zidu, vzidava kabelske omarice PMO3, velikosti 45×90×20 cm, in popravilo fasade. | 30 | kos
103557 | Dolbljenje odprtine v betonskem ali kamnitem zidu, vzidava kabelske omarice PMO4, velikosti 60×90×20 cm, in popravilo fasade. | 30 | kos
103558 | Dolbljenje odprtine v opečnem zidu, vzidava kabelske omarice PMO3, velikosti 45×90×20 cm, in popravilo fasade. | 50 | kos
103559 | Dolbljenje odprtine v opečnem zidu, vzidava kabelske omarice PMO4, velikosti 60×90×20 cm, in popravilo fasade. | 50 | kos
103560 | Dolbljenje rege dimenzij 0,4×0,15 m v betonskem ali kamnitem zidu, dobava in vzidava 3 kom PVC cevi fi 90 mm, z uvodom v omarico in popravilo fasade. | 120 | m
103561 | Dolbljenje rege dimenzij 0,4×0,15 m v opečnem zidu, dobava in vzidava 3 kom PVC cevi fi 90 mm, z uvodom v omarico, in popravilo fasade. | 80 | m
103562 | Fino planiranje in sejanje trave z dobavo ustrezne travne semenske mešanice. | 4000 | m2
103563 | Izdelava betonskega jaška dimenzij 1,0x1,0x1,2 m, z izkopom v zemljišču III. ktg., z opaženjem, armiranjem, betoniranjem sten s C25/30, montažna krovna plošča C25/30, izdelana v betonarni ali na jašku, z ločenim ležiščem stene, vgradnja tipskega kompozitnega ali LTŽ pokrova, brez dobave, dim. 60x60 cm po navodilih proizvajalca; v enotni ceni upoštevati prevzem pokrova v skladišču Elektra Gorenjska, d.d. v Kranju/Žirovnici, nosilnost pokrova 250 kN, ureditev okolice, čiščenje terena in odvoz odvečnega materiala na deponijo z vsemi stroški. | 20 | kos
103564 | Izdelava betonskega jaška dimenzij 1,0x1,5x1,5 m, z izkopom v zemljišču III. ktg., z opaženjem, armiranjem, betoniranjem sten s C25/30, montažna krovna plošča C25/30, izdelana v betonarni ali na jašku, z ločenim ležiščem stene, vgradnja tipskega kompozitnega ali LTŽ pokrova, brez dobave, dim. 60x60 cm, po navodilih proizvajalca; v enotni ceni upoštevati prevzem pokrova v skladišču Elektra Gorenjska, d.d. v Kranju/Žirovnici, nosilnost pokrova 250 kN, ureditev okolice, čiščenje terena in odvoz odvečnega materiala na deponijo z vsemi stroški. | 10 | kos
130565 | Izdelava betonskega jaška dimenzij 1,0x1,5x1,8 m z izkopom v zemljišču III. ktg., z opaženjem, armiranjem, betoniranjem sten z C25/30, montažna krovna plošča C25/30 izdelana v betonarni ali na jašku z ločenim ležiščem stene, vgradnja tipskega kompozitnega pokrova brez dobave dim. 60x60 cm po navodilih proizvajalca, v enotni ceni upoštevati prevzem pokrova v skladišču Elektro Gorenjska d.d. v Kranju / Žirovnica, nosilnost pokrova 250 kN, ureditev okolice, čiščenje terena in odvoz odvečnega materiala na deponijo z vsemi stroški. | 10 | kos
103566 | Izdelava betonskega jaška dimenzij 1,5x2,0x1,8 m z izkopom v zemljišču III. ktg., z opaženjem, armiranjem, betoniranjem sten z C25/30, montažna krovna plošča C25/30 izdelana v betonarni ali na jašku z ločenim ležiščem stene, vgradnja tipskega kompozitnega pokrova brez dobave dim. 60x60 cm po navodilih proizvajalca, v enotni ceni upoštevati prevzem pokrova v skladišču Elektro Gorenjska d.d. v Kranju / Žirovnica, nosilnost pokrova 250 kN, ureditev okolice, čiščenje terena in odvoz odvečnega materiala na deponijo z vsemi stroški. | 20 | kos
103567 | Izdelava betonskega jaška dimenzij 2,0x2,0x1,8 m z izkopom v zemljišču III. ktg., z opaženjem, armiranjem, betoniranjem sten s C25/30, montažna krovna plošča C25/30 izdelana v betonarni ali na jašku, z ločenim ležiščem stene, vgradnja tipskega kompozitnega ali LTŽ pokrova, brez dobave, dim. 60x60 cm po navodilih proizvajalca; v enotni ceni upoštevati prevzem pokrova v skladišču Elektra Gorenjska, d.d. v Kranju/Žirovnici, nosilnost pokrova 250 kN, ureditev okolice, čiščenje terena in odvoz odvečnega materiala na deponijo z vsemi stroški. | 20 | kos
103569 | Izdelava betonskega jaška dimenzij 1,0x1,0x1,2 m z izkopom v zemljišču III. ktg., z opaženjem, armiranjem, betoniranjem sten s C25/30, montažna krovna plošča C25/30, izdelana v betonarni ali na jašku, z ločenim ležiščem stene, vgradnja tipskega kompozitnega ali LTŽ pokrova, brez dobave, dim. 60x60 cm, po navodilih proizvajalca; v enotni ceni upoštevati prevzem pokrova v skladišču Elektra Gorenjska, d.d. v Kranju/Žirovnici, nosilnost pokrova 400 kN, ureditev okolice, čiščenje terena in odvoz odvečnega materiala na deponijo z vsemi stroški. | 10 | kos
103570 | Izdelava betonskega jaška dimenzij 1,0x1,5x1,5 m z izkopom v zemljišču III. ktg., z opaženjem, armiranjem, betoniranjem sten s C25/30, montažna krovna plošča C25/30 izdelana v betonarni ali na jašku, z ločenim ležiščem stene, vgradnja tipskega kompozitnega ali LTŽ pokrova, brez dobave, dim. 60x60 cm, po navodilih proizvajalca; v enotni ceni upoštevati prevzem pokrova v skladišču Elektra Gorenjska, d.d. v Kranju/Žirovnici, nosilnost pokrova 400 kN, ureditev okolice, čiščenje terena in odvoz odvečnega materiala na deponijo z vsemi stroški. | 10 | kos
103571 | Izdelava betonskega jaška dimenzij 1,0x1,5x1,8 m z izkopom v zemljišču III. ktg., z opaženjem, armiranjem, betoniranjem sten s C25/30, montažna krovna plošča C25/30 izdelana v betonarni ali na jašku, z ločenim ležiščem stene, vgradnja tipskega kompozitnega ali LTŽ pokrova, brez dobave, dim. 60x60 cm, po navodilih proizvajalca; v enotni ceni upoštevati prevzem pokrova v skladišču Elektra Gorenjska, d.d. v Kranju/Žirovnici, nosilnost pokrova 400 kN, ureditev okolice, čiščenje terena in odvoz odvečnega materiala na deponijo z vsemi stroški. | 10 | kos
103572 | Izdelava betonskega jaška dimenzij 1,5x2,0x1,8 m z izkopom v zemljišču III. ktg., z opaženjem, armiranjem, betoniranjem sten s C25/30, montažna krovna plošča C25/30 izdelana v betonarni ali na jašku, z ločenim ležiščem stene, vgradnja tipskega kompozitnega ali LTŽ pokrova, brez dobave, dim. 60x60 cm, po navodilih proizvajalca; v enotni ceni upoštevati prevzem pokrova v skladišču Elektra Gorenjska, d.d. v Kranju/Žirovnici, nosilnost pokrova 400 kN, ureditev okolice, čiščenje terena in odvoz odvečnega materiala na deponijo z vsemi stroški. | 10 | kos
103573 | Izdelava betonskega jaška dimenzij 2,0x2,0x1,8 m z izkopom v zemljišču III. ktg., z opaženjem, armiranjem, betoniranjem sten s C25/30, montažna krovna plošča C25/30 izdelana v betonarni ali na jašku, z ločenim ležiščem stene, vgradnja tipskega kompozitnega ali LTŽ pokrova, brez dobave, dim. 60x60 cm, po navodilih proizvajalca; v enotni ceni upoštevati prevzem pokrova v skladišču Elektra Gorenjska, d.d. v Kranju/Žirovnici, nosilnost pokrova 400 kN, ureditev okolice, čiščenje terena in odvoz odvečnega materiala na deponijo z vsemi stroški. | 15 | kos
103574 | Izdelava priključka na obstoječ jašek z rušenjem preboja v steni jaška debeline 15 cm/preboj do 1,0 m2, odvoz ruševin na stalno deponijo s plačilom prispevka za deponijo in zidarska obdelava v jašku. | 20 | kos
103575 | Izdelava priključka v obstoječo transformatorsko postajo z rušenjem preboja v steni (beton, opečna stena), debeline 20-30 cm/preboj do 1,0 m2, odvoz ruševin na stalno deponijo s plačilom prispevka za deponijo in zidarska obdelava robov preboja. | 5 | kos
103576 | Izdelava temelja za betonski drog, kombiniran izkop v zemlji III. ktg., dimenzij 1,2x1,2x2,2 m, izdelava podložnega betona 0,1 m, postavljanje betonske cevi od fi 400 do fi 600 mm z obbetoniranjem cevi do vrha s C25/30, 0-30, dobava in zasip vmesne odprtine s suho mivko, čiščenje terena, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški. | 20 | kos
103577 | Izdelava temelja za betonski drog, kombiniran izkop v zemlji III. ktg., dimenzij 1,6x1,6x2,2 m, izdelava podložnega betona 0,1 m, postavljanje betonske cevi od fi 400 do fi 600 mm z obbetoniranjem cevi do vrha s C25/30, 0-30, dobava in zasip vmesne odprtine s suho mivko, čiščenje terena, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški. | 20 | kos
103578 | Izdelava temelja za prostostoječo NNO omarico s potrebnim izkopom, dobavo in polaganjem PVC cevi, zasip, odvoz odvečnega materiala na stalno deponijo z vsemi ostalimi stroški. | 25 | kos
103579 | Izdelava temelja za betonsko sidro dim. 0,50x0,50x0,50 m, z ustreznim sidrnim vijakom, vključno z izkopom, zasutjem in vzpostavitvijo v prvotno stanje, odvoz odvečnega materiala na stalno deponijo z vsemi ostalimi stroški. | 10 | kos
103580 | Kombiniran izkop jame v zemljišču III. kategorije, izdelava podložnega betona 0,1 m s C16/20, dobava betonske cevi fi 100 cm, polaganje na podložni beton, uvedba cevi v jašek z delnim obbetoniranjem, montaža AB venca z vgradnjo tipskega kompozitnega ali LTŽ pokrova, brez dobave, dim. 60x60 cm, po navodilih proizvajalca; v enotni ceni upoštevati prevzem pokrova v skladišču Elektra Gorenjska, d.d. v Kranju/Žirovnici, nosilnost pokrova 250 kN, odvoz odvečnega materiala na ustrezno deponijo, čiščenje in urejanje okolice. | 15 | kos
103581 | Kombiniran izkop jame v zemljišču III. kategorije, izdelava podložnega betona 0,1 m s C16/20, dobava betonske cevi fi 80 cm, polaganje na podložni beton, uvedba cevi v jašek z delnim obbetoniranjem, montaža AB venca z vgradnjo tipskega kompozitnega ali LTŽ pokrova, brez dobave, dim. 60x60 cm po navodilih proizvajalca; v enotni ceni upoštevati prevzem pokrova v skladišču Elektra Gorenjska, d.d. v Kranju/Žirovnici, nosilnost pokrova 250 kN, odvoz odvečnega materiala na ustrezno deponijo, čiščenje in urejanje okolice. | 10 | kos
103583 | Kombiniran izkop jame v zemljišču III. kategorije, izdelava podložnega betona 0,1 m s C16/20, dobava betonske cevi fi 100 cm, polaganje na podložni beton, uvedba cevi v jašek z delnim obbetoniranjem, montaža AB venca z vgradnjo tipskega kompozitnega ali LTŽ pokrova, brez dobave, dim. 60x60 cm po navodilih proizvajalca; v enotni ceni upoštevati prevzem pokrova v skladišču Elektra Gorenjska, d.d. v Kranju/Žirovnica, nosilnost pokrova 400 kN, odvoz odvečnega materiala na ustrezno deponijo, čiščenje in urejanje okolice. | 10 | kos
103584 | Kombiniran izkop jame v zemljišču III. kategorije, izdelava podložnega betona 0,1 m s C16/20, dobava betonske cevi fi 80 cm, polaganje na podložni beton, uvedba cevi v jašek z delnim obbetoniranjem, montaža AB venca z vgradnjo tipskega kompozitnega ali LTŽ pokrova, brez dobave, dim. 60x60 cm po navodilih proizvajalca; v enotni ceni upoštevati prevzem pokrova v skladišču Elektra Gorenjska, d.d. v Kranju/Žirovnici, nosilnost pokrova 400 kN, odvoz odvečnega materiala na ustrezno deponijo, čiščenje in urejanje okolice. | 5 | kos
103585 | Kombiniran izkop v zemlji III. ktg dim. 0,4x1 m, izdelava peščene blazinice z 2x sejanim peskom v debelini 0,15 m, dobava in polaganje opozorilnega traku in PVC korit, zasipavanje z izkopanim materialom in nabijanjem v plasteh po 0,20 m, čiščenje trase, zasejanje trave, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški. | 30000 | m
103586 | Kombiniran izkop v zemlji III. ktg dim. 0,6x1 m, izdelava peščene blazinice z 2x sejanim peskom v debelini 0,15 m,dobava in polaganje opozorilnega traku in PVC korit, zasipavanje z izkopanim materialom in nabijanjem v plasteh po 0,20 m, čiščenje trase, zasejanje trave, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški. | 5000 | m
103587 | Kombiniran izkop v zemlji III. ktg dim. 0,9x1 m, izdelava peščene blazinice z 2x sejanim peskom v debelini 0,15 m, dobava in polaganje opozorilnega traku in PVC korit, zasipavanje z izkopanim materialom in nabijanjem v plasteh po 0,20 m, čiščenje trase, zasejanje trave, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški. | 3500 | m
103588 | Kombiniran izkop v zemlji III. ktg dim. 0,4x1,05 m, niveliranje dna jarka, betoniranje betonske podlage 0,1 m, dobava in polaganje 1 x 110 mm PVC cevi z obbetoniranjem 0,1 m nad robom cevi s C 12/15, zasip z izkopanim materialom z nabijanjem v plasteh, dobava in polaganje opozorilnega traku, čiščenje trase, zasejanje trave, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški. | 300 | m
103589 | Kombiniran izkop v zemlji III. ktg dim. 0,6 x 1,05 m, niveliranje dna jarka, betoniranje betonske podlage 0,1 m, dobava in polaganje 2 x 110 mm PVC cevi z obbetoniranjem 0,1 m nad robom cevi s C 12/15, zasip z izkopanim materialom z nabijanjem v plasteh, dobava in polaganje opozorilnega traku, čiščenje trase, zasejanje trave, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški. | 200 | m
103590 | Kombiniran izkop v zemlji III. ktg dim. 0,6x1,2 m, niveliranje dna jarka, betoniranje betonske podlage 0,1 m, dobava in polaganje 3x110 mm PVC cevi z obbetoniranjem 0,1 m nad robom cevi s C 12/15, zasip z izkopanim materialom z nabijanjem v plasteh, dobava in polaganje opozorilnega traku, čiščenje trase, zasejanje trave, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški. | 150 | m
103591 | Kombiniran izkop v zemlji III. ktg dim. 0,4x1,05 m, dobava in polaganje 1 x 110 mm z obsipom z 2 x sejanim peskom v debelini 0,1 m okoli cevi, dobava in polaganje opozorilnega traku in PVC korit, zasipavanje z izkopanim materialom in z nabijanjem v plasteh po 0,20 m, čiščenje trase, zasejanje trave, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški. | 400 | m
103592 | Kombiniran izkop v zemlji III. ktg dim. 0,6x1,05 m, dobava in polaganje 2 x 110 mm z obsipom z 2 x sejanim peskom v debelini 0,1 m okoli cevi, dobava in polaganje opozorilnega traku in PVC korit, zasipavanje z izkopanim materialom in z nabijanjem v plasteh po 0,20 m, čiščenje trase, zasejanje trave, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški. | 250 | m
103593 | Kombiniran izkop v zemlji III. ktg dim. 0,4x1,1 m, niveliranje dna jarka, betoniranje betonske podlage 0,01 m, dobava in polaganje 1 x 160 mm PVC cevi z obbetoniranjem 0,1 m nad robom cevi z C 12/15, zasip z izkopanim materialom z nabijanjem v plasteh, polaganje opozorilnega traku, čiščenje trase, zasejanje trave, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški. | 3000 | m
103594 | Kombiniran izkop v zemlji III. ktg dim. 0,7x1,1 m, niveliranje dna jarka, betoniranje betonske podlage 0,1 m, dobava in polaganje 2x160 mm PVC cevi z obbetoniranjem 0,1 m nad robom cevi s C 12/15, zasip z izkopanim materialom z nabijanjem v plasteh, dobava in polaganje opozorilnega traku, čiščenje trase, zasejanje trave, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški. | 1500 | m
103595 | Kombiniran izkop v zemlji III. ktg dim. 0,7x1,3 m, niveliranje dna jarka, betoniranje betonske podlage 0,1 m, dobava in polaganje 3x160 mm PVC cevi z obbetoniranjem 0,1 m nad robom cevi s C 12/15, zasip z izkopanim materialom z nabijanjem v plasteh, dobava in polaganje opozorilnega traku, čiščenje trase, zasejanje trave, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški. | 300 | m
103596 | Kombiniran izkop v zemlji III. ktg dim. 0,7x1,3 m, niveliranje dna jarka, betoniranje betonske podlage 0,1 m, dobava in polaganje 4x160 mm PVC cevi z obbetoniranjem 0,1 m nad robom cevi s C 12/15, zasip z izkopanim materialom z nabijanjem v plasteh, dobava in polaganje opozorilnega traku, čiščenje trase, zasejanje trave, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški. | 9000 | m
103597 | Kombiniran izkop v zemlji III. ktg dim. 0,9x1,3 m, niveliranje dna jarka, betoniranje betonske podlage 0,1 m, dobava in polaganje 6x160 mm PVC cevi z obbetoniranjem 0,1 m nad robom cevi s C 12/15, zasip z izkopanim materialom z nabijanjem v plasteh, dobava in polaganje opozorilnega traku, čiščenje trase, zasejanje trave, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški. | 400 | m
103598 | Kombiniran izkop v zemlji III. ktg dim. 0,9x1,5 m, niveliranje dna jarka, betoniranje betonske podlage 0,1 m, dobava in polaganje 8x160 mm PVC cevi z obbetoniranjem 0,1 m nad robom cevi s C 12/15, zasip z izkopanim materialom z nabijanjem v plasteh, dobava in polaganje opozorilnega traku, čiščenje trase, zasejanje trave, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški. | 400 | m
103599 | Kombiniran izkop v zemlji III. ktg dim. 1,1x1,5 m, niveliranje dna jarka, betoniranje betonske podlage 0,1 m, dobava in polaganje 10x160 mm PVC cevi z obbetoniranjem 0,1 m nad robom cevi s C 12/15, zasip z izkopanim materialom z nabijanjem v plasteh, dobava in polaganje opozorilnega traku, čiščenje trase, zasejanje trave, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški. | 200 | m
103600 | Kombiniran izkop v zemlji III. ktg dim. 1,1x1,5 m, niveliranje dna jarka, betoniranje betonske podlage 0,1 m, dobava in polaganje 12x160 mm PVC cevi z obbetoniranjem 0,1 m nad robom cevi s C 12/15, zasip z izkopanim materialom z nabijanjem v plasteh, dobava in polaganje opozorilnega traku, čiščenje trase, zasejanje trave, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški. | 250 | m
103601 | Kombiniran izkop v zemlji III. ktg dim. 0,9x1,8 m, niveliranje dna jarka, betoniranje betonske podlage 0,1 m, dobava in polaganje 20x160 mm PVC cevi z obbetoniranjem 0,1 m nad robom cevi s C 12/15, zasip z izkopanim materialom z nabijanjem v plasteh, dobava in polaganje opozorilnega traku, čiščenje trase, zasejanje trave, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški. | 100 | m
103602 | Kombiniran izkop v zemlji III. ktg dim. 0,4x1,1 m, dobava in polaganje 1 x 160 mm z obsipom z 2 x sejanim peskom v debelini 0,1 m okoli cevi, dobava in polaganje opozorilnega traku in PVC korit, zasipavanje z izkopanim materialom in z nabijanjem v plasteh po 0,20 m, čiščenje trase, zasejanje trave, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški. | 800 | m
103603 | Kombiniran izkop v zemlji III. ktg dim. 0,7x1,1 m, dobava in polaganje 2x160 mm z obsipom z 2 x sejanim peskom v debelini 0,1 m okoli cevi, dobava in polaganje opozorilnega traku in PVC korit, zasipavanje z izkopanim materialom in z nabijanjem v plasteh po 0,20 m, čiščenje trase, zasejanje trave, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški. | 150 | m
103604 | Kombiniran izkop v zemlji III. ktg dim. 0,65x1,1 m, niveliranje dna jarka, betoniranje betonske podlage 0,1 m, dobava in polaganje 1x160 mm in 1x110 mm PVC cevi z obbetoniranjem 0,1 m nad robom cevi z C 12/15, zasip z izkopanim materialom z nabijanjem v plasteh,dobava in polaganje opozorilnega traku, čiščenje trase, zasejanje trave, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški. | 200 | m
103605 | Kombiniran izkop v zemlji III. ktg dim. 0,7x1,3 m, niveliranje dna jarka, betoniranje betonske podlage 0,1 m, dobava in polaganje 2x160 mm in 2x110 mm PVC cevi z obbetoniranjem 0,1 m nad robom cevi s C 12/15, zasip z izkopanim materialom z nabijanjem v plasteh,dobava in polaganje opozorilnega traku, čiščenje trase, zasejanje trave, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški. | 150 | m
103606 | Kombiniran izkop v zemlji III. ktg dim. 0,9x1,25 m, niveliranje dna jarka, betoniranje betonske podlage 0,1 m, dobava in polaganje 3x160 mm in 3x110 mm PVC cevi z obbetoniranjem 0,1 m nad robom cevi s C 12/15, zasip z izkopanim materialom z nabijanjem v plasteh, dobava in polaganje opozorilnega traku, čiščenje trase, zasejanje trave, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški. | 150 | m
103607 | Kombiniran izkop v zemlji III. ktg dim. 0,9x1,45 m, niveliranje dna jarka, betoniranje betonske podlage 0,1 m, dobava in polaganje 4x160 mm in 4x110 mm PVC cevi z obbetoniranjem 0,1 m nad robom cevi s C 12/15, zasip z izkopanim materialom z nabijanjem v plasteh, dobava in polaganje opozorilnega traku, čiščenje trase, zasejanje trave, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški. | 100 | m
103608 | Kombiniran izkop v zemlji III. ktg dim. 1,1x1,45 m, niveliranje dna jarka, betoniranje betonske podlage 0,1 m, dobava in polaganje 6x160 mm in 6x110 mm PVC cevi z obbetoniranjem 0,1 m nad robom cevi s C 12/15, zasip z izkopanim materialom z nabijanjem v plasteh, dobava in polaganje opozorilnega traku, čiščenje trase, zasejanje trave, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški. | 100 | m
103609 | Kombiniran izkop v zemlji III. ktg dim. 0,65x1,1 m, dobava in polaganje 1x110 mm in 1x160 mm z obsipom z 2 x sejanim peskom v debelini 0,1 m okoli cevi, dobava in polaganje opozorilnega traku in PVC korit, zasipavanje z izkopanim materialom in z nabijanjem v plasteh po 0,20 m, čiščenje trase, zasejanje trave, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški. | 300 | m
103610 | Kombiniran izkop v zemlji III. ktg dimenzij 0,4x0,6 m, dobava in polaganje pocinkanega valjanca 25x4 mm, zasipavanje z izkopanim materialom in z nabijanjem v plasteh po 0,20 m, čiščenje trase, zasejanje trave, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški. | 2500 | m
103611 | Kombiniran izkop za A-drog v zemljišču III. ktg., zasipanje jame z nabijanjem v plasteh po 0,2 m, čiščenje terena in odvoz odvečnega materiala na deponijo z vsemi stroški. | 60 | kos
103612 | Kombiniran izkop za N-drog v zemljišču III. ktg., zasipanje jame z nabijanjem v plasteh po 0,2 m, čiščenje terena in odvoz odvečnega materiala na deponijo z vsemi stroški. | 50 | kos
103613 | Poravnava N-droga z delnim odkopom, poravnavo in zasipom z utrjevanjem. | 50 | kos
103614 | Kombiniran izkop za šlingo oziroma spojko, obsip kablov, zasip z obstoječim materialom, upoštevati vsa potrebna pomožna dela (izkop do 3,00 m³) | 80 | kpl
130615 | Kombiniran izkop za defekte: 3/4 strojno, 1/4 ročno s povečano pazljivostjo nad obstoječim kablom, zasip spojke in kabla z peskom od 0 do 3 mm, dobava in polaganje PVC ščitnikov, zasip z izkopanim materialom v slojih po 20 cm z utrjevanjem, čiščenje trase in odvoz odvečnega materiala na deponijo z vsemi stroški. Postavka zajema vse pripadajoče stroške za gradbena dela na odpoklic in odpravo defekta. | 60 | m3
103616 | KRIŽANJE ASFALTNIH CEST: Rezanje asfalta in izkop v zemljišču III. kategorije dimenzij 0,7×1,5 m, niveliranje dna jarka, betoniranje betonske podlage 0,1 m, dobava in polaganje 2×160 mm PVC cevi z obbetoniranjem 0,20 m nad robom cevi s C12/15, zasip z gramoznim tamponom-lomljencem, z utrjevanjem v plasteh po 0,2 m, ponovno asfaltiranje, čiščenje terena, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški. | 50 | m
103617 | KRIŽANJE ASFALTNIH CEST: Rezanje asfalta in izkop v zemljišču III. kategorije dimenzij 0,7×1,7 m, niveliranje dna jarka, betoniranje betonske podlage 0,1 m, dobava in polaganje 4×160 mm PVC cevi z obbetoniranjem 0,20 m nad robom cevi s C12/15, zasip z gramoznim tamponom-lomljencem, z utrjevanjem v plasteh po 0,2 m, ponovno asfaltiranje, čiščenje terena, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški. | 100 | m
103618 | KRIŽANJE ASFALTNIH CEST: Rezanje asfalta in izkop v zemljišču III. kategorije dimenzij 0,9×1,7 m, niveliranje dna jarka, betoniranje betonske podlage 0,1 m, dobava in polaganje 6×160 mm PVC cevi z obbetoniranjem 0,20 m nad robom cevi s C12/15, zasip z gramoznim tamponom-lomljencem, z utrjevanjem v plasteh po 0,2 m, ponovno asfaltiranje, čiščenje terena, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški. | 50 | m
103619 | KRIŽANJE MANJŠIH VODOTOKOV: Kombiniran ročno strojni izkop v zemljišču III. kategorije dimenzij 0,9×1,5 m, niveliranje dna jarka, betoniranje betonske podlage 0,1 m, dobava in polaganje 2×PEHD cevi fi 160 PE 100 z obbetoniranjem 0,20 m nad robom cevi z C12/15, obtežitev cevi z skalami ter zasip z obstoječim gramoznim tamponom, z utrjevanjem v plasteh po 0,2 m, čiščenje terena in ureditev struge v prvotno stanje, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški. | 50 | m
103620 | KRIŽANJE MANJŠIH VODOTOKOV: Kombiniran ročno strojni izkop v zemljišču III. kategorije dimenzij 0,9×1,5 m, niveliranje dna jarka, betoniranje betonske podlage 0,1 m, dobava in polaganje 4×PEHD cevi fi 160 PE 100 z obbetoniranjem 0,20 m nad robom cevi s C12/15, obtežitev cevi z skalami ter zasip z obstoječim gramoznim tamponom, z utrjevanjem v plasteh po 0,2 m, čiščenje terena in ureditev struge v prvotno stanje, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški. | 50 | m
103621 | KRIŽANJE MOSTOVNE AB KONSTRUKCIJE: Dobava in montaža PEHD cevi 1xfi 110, vključno z dobavo in vgradnjo sider v betonsko konstrukcijo mostu, ter vgradnjo objemk, ter vseh potrebnih spojnih elementov. V enotni ceni izvedbe upoštevati tudi izdelavo ustreznega varovanja skladno z navodili kordinatorja VZD, ter izvedbo prehoda v teren izven mostovne konstrukcije minimalno 2,0 m (preboj AB rebra mostu, skalne obloge, kombinirano ročno strojni izkop, obbetoniranje in oblaganje brežine s kamnito zložbo, čiščenje terena, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški. | 30 | m
103622 | KRIŽANJE MOSTOVNE AB KONSTRUKCIJE: Dobava in montaža LTŽ cevi 1xfi 250, vključno z dobavo in vgradnjo sider v betonsko konstrukcijo mostu, ter vgradnjo objemk, ter vseh potrebnih spojnih elementov. V enotni ceni izvedbe upoštevati tudi izdelavo ustreznega varovanja skladno z navodili kordinatorja VZD, ter izvedbo prehoda v teren izven mostovne konstrukcije minimalno 2,0 m (preboj AB rebra mostu, skalne obloge, kombinirano ročno strojni izkop, obbetoniranje in oblaganje brežine s kamnito zložbo, čiščenje terena, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški. | 30 | m
103623 | KRIŽANJE MOSTOVNE AB KONSTRUKCIJE: Dobava in montaža LTŽ cevi 1xfi 325, vključno z dobavo in vgradnjo sider v betonsko konstrukcijo mostu, ter vgradnjo objemk, ter vseh potrebnih spojnih elementov. V enotni ceni izvedbe upoštevati tudi izdelavo ustreznega varovanja skladno z navodili kordinatorja VZD ter izvedbo prehoda v teren izven mostovne konstrukcije minimalno 2,0 m (preboj AB rebra mostu, skalne obloge, kombinirano ročno strojni izkop, obbetoniranje in oblaganje brežine s kamnito zložbo, čiščenje terena, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški. | 30 | m
103624 | KRIŽANJE MOSTOVNE AB KONSTRUKCIJE: Dobava in montaža LTŽ cevi 1xfi 500, vključno z dobavo in vgradnjo sider v betonsko konstrukcijo mostu, ter vgradnjo objemk, ter vseh potrebnih spojnih elementov. V enotni ceni izvedbe upoštevati tudi izdelavo ustreznega varovanja skladno z navodili kordinatorja VZD ter izvedbo prehoda v teren izven mostovne konstrukcije minimalno 2,0 m (preboj AB rebra mostu, skalne obloge, kombinirano ročno strojni izkop, obbetoniranje in oblaganje brežine s kamnito zložbo, čiščenje terena, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški. | 30 | m
103625 | Podbijanje asfaltnih površin za 1x110 mm PVC cevi, komplet z izkopom in zasutjem ustrezne gradbene jame potrebne za izvedbo podbijanja. V enotni ceni upoštevati dobavo in vgradnjo zasčitne PVC cevi. | 100 | m
103626 | Podbijanje asfaltnih površin za 1x160 mm PVC cevi, komplet z izkopom in zasutjem ustrezne gradbene jame potrebne za izvedbo podbijanja. V enotni ceni upoštevati dobavo in vgradnjo zasčitne PVC cevi. | 60 | m
103627 | Obratovanje kompresorja z udarnim kladivom. | 100 | ura
103628 | Obratovanje agregata in črpalke za prečrpavanje vode | 100 | ura
103629 | Obratovala delovna strojna ura - bager 3-5 t | 100 | ura
103630 | Obratovala delovna strojna ura - bager 6-10 t | 100 | ura
103631 | Režijska ura KV delavca. | 200 | ura
103632 | Režijska ura PK delavca. | 200 | ura
103633 | Dobava in polaganje ozemljitvenega traku dim. 25/4 mm v že izkopani jarek. | 5000 | m
103634 | Samo polaganje ozemljitvenega traku dim. 25/4 mm v že izkopani jarek. Upoštevati prevzem valjanca v skladišču Elektra Gorenjska, d.d. v Kranju/Žirovnici. | 7500 | m
103635 | Popravilo plošče obstoječega jaška z rušenjem in odvozom na deponijo in plačilom prispevka za deponijo, izdelava opaža, vgradnja tipskega kompozitnega pokrova, brez dobave, dim. 60x60 cm po navodilih proizvajalca; v enotni ceni upoštevati prevzem pokrova v skladišču Elektra Gorenjska, d.d. v Kranju/Žirovnici, nosilnost pokrova 250 KN. | 20 | kos
103636 | Popravilo plošče obstoječega jaška z rušenjem in odvozom na deponijo in plačilom prispevka za deponijo, izdelava opaža, vgradnja tipskega kompozitnega pokrova brez dobave dim. 60x60 cm po navodilih proizvajalca, v enotni ceni upoštevati prevzem pokrova v skladišču Elektra Gorenjska, d.d. v Kranju/Žirovnici, nosilnost pokrova 400 KN. | 20 | kos
103637 | Rušenje betonskega pločnika debeline 10-15 cm, nakladanje in odvoz ruševin na ustrezno deponijo s plačilom pristojbin. | 90 | m2
103638 | Rušenje armirano betonskega temelja prostostoječe omarice, ocena od 0,50-1,0 m3 betona, nakladanje in odvoz ruševin na ustrezno deponijo s plačilom pristojbin. | 100 | kos
103639 | Rušenje armirano betonskega temelja jamborske transformatorske postaje, ocena do 3,0m3 betona, nakladanje in odvoz ruševin na ustrezno deponijo s plačilom pristojbin. | 100 | kos
103640 | Rušenje ostoječe elektro kabelske kanalizacije, npr. 4xfi160 PVC z obbetoniranjem, strojni izkop, rušenje nearmiranega betona, odstranitev PVC cevi, zasip, utrditev terena, čišenje, sejanje trave, sortiranje odpadkov, nakladanje in odvoz ruševin na ustrezno deponijo s plačilom pristojbin. | 100 | kos
103641 | Zaščita obstoječih kablov - dobava in razrez PVC cevi, PVC fi 160, namestitev na kabel in obbetoniranje. | 50 | m1
103642 | Demontaža armirano betonskega drogovnika, vključno z rušenjem temelja, ocena do 3,0 m3 ruševin, nakladanje in odvoz ruševin na ustrezno deponijo s plačilom pristojbin. V enotni ceni upoštevati dobavo in vgradnjo zemljine za zasutje, utrditev, čiščenje in ureditev terena z sejanjem trave. | 20 | kos
103643 | Demontaža z izkopom armirano betonskih klešč, ocena do 1,0 m3 ruševin, nakladanje in odvoz ruševin na ustrezno deponijo s plačilom pristojbin. V enotni ceni upoštevati dobavo in vgradnjo zemljine za zasutje, utrditev, čiščenje in ureditev terena z sejanjem trave. | 20 | kos
103644 | Strojno kronsko vrtanje v armiranem betonu - fi 110 mm, debelina stene do 30 cm. | 20 | kos
103645 | Strojno kronsko vrtanje v armiranem betonu - fi 160 mm, debelina stene do 30 cm. | 20 | kos
103646 | Rezanje asfalta na cestišču z vsemi pripadajočimi deli. | 1200 | m1
103647 | Rušenje asfalta debeline do 10 cm, nakladanje in odvoz ruševin na ustrezno deponijo s plačilom pristojbin. | 1200 | m2
103648 | Čiščenje in prebrizg z bitumensko emulzijo. | 1200 | m2
103649 | Dobava in vgradnja grobega asfalta, npr. AC 22 base B50/70 A3, v debelini 7 cm | 1200 | m2
103650 | Dobava in vgradnja finega asfalta, npr. AC 11 surf B70/100 A4, v debelini 4 cm | 1200 | m2
103651 | Zabetoniranje zgornjega dela jarka v debelini 15 cm s C25/30, kot trajni nadomestek za grobi asfalt, položitev PVC folije na betonski sloj, betoniranje začasnega obrabnega sloja v debelini 3 cm s C25/30, kasnejša odstranitev obrabnega sloja betona, premaz z bitumno emulzijo, krpanje s finim asfaltom, čiščenje in odvoz na deponijo z vsemi stroški. | 1200 | m2
103652 | Izdelava geodetskega posnetka z obdelavo podatkov: posnetek kabelskega voda, izris geodetskih podlog po specifikaciji naročnika, oddaja elaborata v elektronski obliki | 15000 | m
GRADBENA DELA - temelji novih transformatorskih postaj in gradbena dela na obstoječih.
103653 | Stroški organizacije gradbišča novogradnje oziroma rekonstrukcije obstoječe transformatorske postaje, prenosi opreme, zavarovanje zakoličbe - ocena | 4 | kpl
103654 | Izkop gradbene jame v zemljini III.-IV. ktg, nakladanje in odvoz materiala na trajno deponijo. | 180 | m3
103655 | Dobava in vgradnja gramoznega tampona pod temeljno ploščo (prodec ali drobljenec), ki mora ustrezati vsem veljavnim tehničnim pogojem v cestogradnji, v jarek cestišča z utrjevanjem v plasteh po 0,20 m. | 120 | m3
103656 | Dobava in vgraditev betona C25/30XC2, XF3, PV-I v prerez nad 0,15m3/m2, talna plošča trafo postaje | 100 | m3
103657 | Izdelava in montaža opaža enostranskega opaža - rob plošče za talno ploščo, višine do 30 cm. | 100 | m1
103658 | Dobava in montaža armature - mreže iz visokovrednega naravno trdega jekla S500. | 1500 | kg
Kombinirano ročno strojno rušenje stolpne transformatorske postaje:*
103659 | a. tip postaje A dimenzije tloris 260x260 cm, višina slemena 950 cm. | 2 | kpl
103660 | b. tip postaje B dimenzije tloris 320x320 cm, višina slemena 950 cm | 2 | kpl
Skupaj:
Upoštevati je treba naslednje tehnične podatke:
- Tlačna trdnost betona: C 25/30,
- Granulacija: 0 – 16 mm,
- Dimenzije izkopa za N in A drog: ca. 3 m3 za N drog, ca. 8 m3 za A drog.
Pri postavkah, ki vključujejo ročni izkop v zemljišču (vseh kategorij) z odmetom 1 m od roba jarka, je treba upoštevati tudi zasip in obsip kablov z drobnim peskom.
Čiščenje terena pomeni vzpostavitev v prvotno stanje, fino planiranje terena pa pomeni dodatno humusiranje in ureditev reliefa terena.
Za obsip kablov in cevi se ne sme uporabiti mletega asfalta.
Izvajalec je pred pričetkom del dolžan poskrbeti za zakoličbo poteka obstoječe infrastrukture in/ali vodov. Ob predložitvi dokazil, da je zakoličba opravljena, stroške zakoličbe nosi naročnik.
Ob zaključku vsake gradnje, kjer se uporabijo PE cevi, mora izvajalec cevi začepiti!
Tampon se obračunava posebej.
| Kraj in datum: | Ponudnik:
Podpis:

## Območje KN Cerklje – Visoko
Območje KN Cerklje – Visoko
Šifra | Opis postavke | Količina | ENM | Cena/ enoto | Skupaj
103536 | Dobava in polaganje tipskih betonskih tlakovcev, s pripravo tamponske podlage. | 60 | m2
103537 | Dobava in polaganje pranih plošč dim.40/40 cm, s pripravo tamponsko podlago, dobavo in vgradnjo podložnega betona debeline 10 cm in fugiranjem plošč. | 200 | m2
103538 | Dobava in vgradnja trajnoelastičnega kita v stik fuge prana plošča - armirano betonski skelet transformatorske postaje, npr. SIKA kit | 80 | m1
103539 | Dobava in vgradnja cestnih betonskih robnikov z vsemi pripadajočimi deli. | 50 | m1
103540 | Začasna odstranitev obstoječih betonskih tlakovcev, začasno deponiranje, čiščenje in ponovna vgradnja z vsemi pripadajočimi deli. | 150 | m2
103541 | Začasna odstranitev obstoječih betonskih plošč dim. 40/40 cm, začasno deponiranje, čiščenje in ponovna vgradnja z vsemi pripadajočimi deli. | 100 | m1
103542 | Začasna odstranitev obstoječih betonskih robnikov, začasno deponiranje, čiščenje in ponovna vgradnja z vsemi pripadajočimi deli. | 100 | m1
103543 | Dobava in polaganje enojčka 1xfi 50 mm v že predhodno izkopan jarek. | 5000 | m
103544 | Dobava in polaganje dvojčka 2xfi 50 mm v že predhodno izkopan jarek. | 500 | m
103545 | Ročni izkop v zemljišču III - VI. ktg. ( 100 % brez strojne pomoči), z odmetom 1 m od roba jarka. | 1000 | m3
103546 | Ročni zasip z utrjevanjem zemljine III - VI. ktg. (100 % brez strojne pomoči), odložene 1 m od roba jarka. | 2500 | m3
103547 | Kombiniran ročno-strojni izkop v zemljišču III - VI. ktg. (30 % strojni, 70 % ročni), z odmetom 1 m od roba jarka. | 2500 | m3
103548 | Kombiniran ročno strojni zasip zemljine III - VI. ktg. (30 % strojni, 70 % ročni), odložene 1 m od roba jarka. | 2500 | m3
103549 | Strojni izkop v zemljišču III.-VI. ktg. za poglobljene ali razširjene jarke v cestišču, z nakladanjem celotnega izkopa na kamion in odvozom na stalno deponijo z vsemi stroški. | 800 | m3
103550 | Izkop kanala v V. ktg. s strojnim kladivom oz. razbijanje betona z odmetom 1 m od roba jarka. Obračuna se kot dodatek k izkopu III. ktg., v izkopu jarka ali jame za drog. | 1500 | m3
103551 | Dobava in razstiranje humusa v debelini do 20 cm. | 2500 | m2
103552 | Dobava in vgradnja betona C 25/30 v kanal za podbetoniranje obstoječih komunalnih in drugih zemeljskih vodov ali betoniranje nadomestnih betonskih elementov v cestišču, kot so betonski pločniki, mulde... Vgradnja betona je ročna. | 600 | m3
103552 | Dobava in vgradnja gramoznega tampona (prodec ali drobljenec), ki mora ustrezati vsem veljavnim tehničnim pogojem v cestogradnji, v jarek cestišča z utrjevanjem v plasteh po 0,20 m. | 2500 | m3
103554 | Dodatek za pazljivi izkop po obstoječih energetskih kablih. | 900 | m
103555 | Dodatek za pravokotno prečkanje komunalnih, telekomunikacijskih, elektroenergetskih vodov in korenin, ograj, robnikov in podobnih ovir v izkopanem jarku. | 800 | kos
103556 | Dolbljenje odprtine v betonskem ali kamnitem zidu, vzidava kabelske omarice PMO3, velikosti 45×90×20 cm, in popravilo fasade. | 10 | kos
103557 | Dolbljenje odprtine v betonskem ali kamnitem zidu, vzidava kabelske omarice PMO4, velikosti 60×90×20 cm, in popravilo fasade. | 20 | kos
103558 | Dolbljenje odprtine v opečnem zidu, vzidava kabelske omarice PMO3, velikosti 45×90×20 cm, in popravilo fasade. | 30 | kos
103559 | Dolbljenje odprtine v opečnem zidu, vzidava kabelske omarice PMO4, velikosti 60×90×20 cm, in popravilo fasade. | 30 | kos
103560 | Dolbljenje rege dimenzij 0,4×0,15 m v betonskem ali kamnitem zidu, dobava in vzidava 3 kom PVC cevi fi 90 mm, z uvodom v omarico in popravilo fasade. | 80 | m
103561 | Dolbljenje rege dimenzij 0,4×0,15 m v opečnem zidu, dobava in vzidava 3 kom PVC cevi fi 90 mm, z uvodom v omarico, in popravilo fasade. | 80 | m
103562 | Fino planiranje in sejanje trave z dobavo ustrezne travne semenske mešanice. | 3000 | m2
103563 | Izdelava betonskega jaška dimenzij 1,0x1,0x1,2 m, z izkopom v zemljišču III. ktg., z opaženjem, armiranjem, betoniranjem sten s C25/30, montažna krovna plošča C25/30, izdelana v betonarni ali na jašku, z ločenim ležiščem stene, vgradnja tipskega kompozitnega ali LTŽ pokrova, brez dobave, dim. 60x60 cm po navodilih proizvajalca; v enotni ceni upoštevati prevzem pokrova v skladišču Elektra Gorenjska, d.d. v Kranju/Žirovnici, nosilnost pokrova 250 kN, ureditev okolice, čiščenje terena in odvoz odvečnega materiala na deponijo z vsemi stroški. | 20 | kos
103564 | Izdelava betonskega jaška dimenzij 1,0x1,5x1,5 m, z izkopom v zemljišču III. ktg., z opaženjem, armiranjem, betoniranjem sten s C25/30, montažna krovna plošča C25/30, izdelana v betonarni ali na jašku, z ločenim ležiščem stene, vgradnja tipskega kompozitnega ali LTŽ pokrova, brez dobave, dim. 60x60 cm, po navodilih proizvajalca; v enotni ceni upoštevati prevzem pokrova v skladišču Elektra Gorenjska, d.d. v Kranju/Žirovnici, nosilnost pokrova 250 kN, ureditev okolice, čiščenje terena in odvoz odvečnega materiala na deponijo z vsemi stroški. | 10 | kos
130565 | Izdelava betonskega jaška dimenzij 1,0x1,5x1,8 m z izkopom v zemljišču III. ktg., z opaženjem, armiranjem, betoniranjem sten z C25/30, montažna krovna plošča C25/30 izdelana v betonarni ali na jašku z ločenim ležiščem stene, vgradnja tipskega kompozitnega pokrova brez dobave dim. 60x60 cm po navodilih proizvajalca, v enotni ceni upoštevati prevzem pokrova v skladišču Elektro Gorenjska d.d. v Kranju / Žirovnica, nosilnost pokrova 250 kN, ureditev okolice, čiščenje terena in odvoz odvečnega materiala na deponijo z vsemi stroški. | 20 | kos
103566 | Izdelava betonskega jaška dimenzij 1,5x2,0x1,8 m z izkopom v zemljišču III. ktg., z opaženjem, armiranjem, betoniranjem sten z C25/30, montažna krovna plošča C25/30 izdelana v betonarni ali na jašku z ločenim ležiščem stene, vgradnja tipskega kompozitnega pokrova brez dobave dim. 60x60 cm po navodilih proizvajalca, v enotni ceni upoštevati prevzem pokrova v skladišču Elektro Gorenjska d.d. v Kranju / Žirovnica, nosilnost pokrova 250 kN, ureditev okolice, čiščenje terena in odvoz odvečnega materiala na deponijo z vsemi stroški. | 20 | kos
103567 | Izdelava betonskega jaška dimenzij 2,0x2,0x1,8 m z izkopom v zemljišču III. ktg., z opaženjem, armiranjem, betoniranjem sten s C25/30, montažna krovna plošča C25/30 izdelana v betonarni ali na jašku, z ločenim ležiščem stene, vgradnja tipskega kompozitnega ali LTŽ pokrova, brez dobave, dim. 60x60 cm po navodilih proizvajalca; v enotni ceni upoštevati prevzem pokrova v skladišču Elektra Gorenjska, d.d. v Kranju/Žirovnici, nosilnost pokrova 250 kN, ureditev okolice, čiščenje terena in odvoz odvečnega materiala na deponijo z vsemi stroški. | 30 | kos
103569 | Izdelava betonskega jaška dimenzij 1,0x1,0x1,2 m z izkopom v zemljišču III. ktg., z opaženjem, armiranjem, betoniranjem sten s C25/30, montažna krovna plošča C25/30, izdelana v betonarni ali na jašku, z ločenim ležiščem stene, vgradnja tipskega kompozitnega ali LTŽ pokrova, brez dobave, dim. 60x60 cm, po navodilih proizvajalca; v enotni ceni upoštevati prevzem pokrova v skladišču Elektra Gorenjska, d.d. v Kranju/Žirovnici, nosilnost pokrova 400 kN, ureditev okolice, čiščenje terena in odvoz odvečnega materiala na deponijo z vsemi stroški. | 20 | kos
103570 | Izdelava betonskega jaška dimenzij 1,0x1,5x1,5 m z izkopom v zemljišču III. ktg., z opaženjem, armiranjem, betoniranjem sten s C25/30, montažna krovna plošča C25/30 izdelana v betonarni ali na jašku, z ločenim ležiščem stene, vgradnja tipskega kompozitnega ali LTŽ pokrova, brez dobave, dim. 60x60 cm, po navodilih proizvajalca; v enotni ceni upoštevati prevzem pokrova v skladišču Elektra Gorenjska, d.d. v Kranju/Žirovnici, nosilnost pokrova 400 kN, ureditev okolice, čiščenje terena in odvoz odvečnega materiala na deponijo z vsemi stroški. | 10 | kos
103571 | Izdelava betonskega jaška dimenzij 1,0x1,5x1,8 m z izkopom v zemljišču III. ktg., z opaženjem, armiranjem, betoniranjem sten s C25/30, montažna krovna plošča C25/30 izdelana v betonarni ali na jašku, z ločenim ležiščem stene, vgradnja tipskega kompozitnega ali LTŽ pokrova, brez dobave, dim. 60x60 cm, po navodilih proizvajalca; v enotni ceni upoštevati prevzem pokrova v skladišču Elektra Gorenjska, d.d. v Kranju/Žirovnici, nosilnost pokrova 400 kN, ureditev okolice, čiščenje terena in odvoz odvečnega materiala na deponijo z vsemi stroški. | 10 | kos
103572 | Izdelava betonskega jaška dimenzij 1,5x2,0x1,8 m z izkopom v zemljišču III. ktg., z opaženjem, armiranjem, betoniranjem sten s C25/30, montažna krovna plošča C25/30 izdelana v betonarni ali na jašku, z ločenim ležiščem stene, vgradnja tipskega kompozitnega ali LTŽ pokrova, brez dobave, dim. 60x60 cm, po navodilih proizvajalca; v enotni ceni upoštevati prevzem pokrova v skladišču Elektra Gorenjska, d.d. v Kranju/Žirovnici, nosilnost pokrova 400 kN, ureditev okolice, čiščenje terena in odvoz odvečnega materiala na deponijo z vsemi stroški. | 10 | kos
103573 | Izdelava betonskega jaška dimenzij 2,0x2,0x1,8 m z izkopom v zemljišču III. ktg., z opaženjem, armiranjem, betoniranjem sten s C25/30, montažna krovna plošča C25/30 izdelana v betonarni ali na jašku, z ločenim ležiščem stene, vgradnja tipskega kompozitnega ali LTŽ pokrova, brez dobave, dim. 60x60 cm, po navodilih proizvajalca; v enotni ceni upoštevati prevzem pokrova v skladišču Elektra Gorenjska, d.d. v Kranju/Žirovnici, nosilnost pokrova 400 kN, ureditev okolice, čiščenje terena in odvoz odvečnega materiala na deponijo z vsemi stroški. | 30 | kos
103574 | Izdelava priključka na obstoječ jašek z rušenjem preboja v steni jaška debeline 15 cm/preboj do 1,0 m2, odvoz ruševin na stalno deponijo s plačilom prispevka za deponijo in zidarska obdelava v jašku. | 20 | kos
103575 | Izdelava priključka v obstoječo transformatorsko postajo z rušenjem preboja v steni (beton, opečna stena), debeline 20-30 cm/preboj do 1,0 m2, odvoz ruševin na stalno deponijo s plačilom prispevka za deponijo in zidarska obdelava robov preboja. | 5 | kos
103576 | Izdelava temelja za betonski drog, kombiniran izkop v zemlji III. ktg., dimenzij 1,2x1,2x2,2 m, izdelava podložnega betona 0,1 m, postavljanje betonske cevi od fi 400 do fi 600 mm z obbetoniranjem cevi do vrha s C25/30, 0-30, dobava in zasip vmesne odprtine s suho mivko, čiščenje terena, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški. | 20 | kos
103577 | Izdelava temelja za betonski drog, kombiniran izkop v zemlji III. ktg., dimenzij 1,6x1,6x2,2 m, izdelava podložnega betona 0,1 m, postavljanje betonske cevi od fi 400 do fi 600 mm z obbetoniranjem cevi do vrha s C25/30, 0-30, dobava in zasip vmesne odprtine s suho mivko, čiščenje terena, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški. | 20 | kos
103578 | Izdelava temelja za prostostoječo NNO omarico s potrebnim izkopom, dobavo in polaganjem PVC cevi, zasip, odvoz odvečnega materiala na stalno deponijo z vsemi ostalimi stroški. | 25 | kos
103579 | Izdelava temelja za betonsko sidro dim. 0,50x0,50x0,50 m, z ustreznim sidrnim vijakom, vključno z izkopom, zasutjem in vzpostavitvijo v prvotno stanje, odvoz odvečnega materiala na stalno deponijo z vsemi ostalimi stroški. | 5 | kos
103580 | Kombiniran izkop jame v zemljišču III. kategorije, izdelava podložnega betona 0,1 m s C16/20, dobava betonske cevi fi 100 cm, polaganje na podložni beton, uvedba cevi v jašek z delnim obbetoniranjem, montaža AB venca z vgradnjo tipskega kompozitnega ali LTŽ pokrova, brez dobave, dim. 60x60 cm, po navodilih proizvajalca; v enotni ceni upoštevati prevzem pokrova v skladišču Elektra Gorenjska, d.d. v Kranju/Žirovnici, nosilnost pokrova 250 kN, odvoz odvečnega materiala na ustrezno deponijo, čiščenje in urejanje okolice. | 5 | kos
103581 | Kombiniran izkop jame v zemljišču III. kategorije, izdelava podložnega betona 0,1 m s C16/20, dobava betonske cevi fi 80 cm, polaganje na podložni beton, uvedba cevi v jašek z delnim obbetoniranjem, montaža AB venca z vgradnjo tipskega kompozitnega ali LTŽ pokrova, brez dobave, dim. 60x60 cm po navodilih proizvajalca; v enotni ceni upoštevati prevzem pokrova v skladišču Elektra Gorenjska, d.d. v Kranju/Žirovnici, nosilnost pokrova 250 kN, odvoz odvečnega materiala na ustrezno deponijo, čiščenje in urejanje okolice. | 5 | kos
103583 | Kombiniran izkop jame v zemljišču III. kategorije, izdelava podložnega betona 0,1 m s C16/20, dobava betonske cevi fi 100 cm, polaganje na podložni beton, uvedba cevi v jašek z delnim obbetoniranjem, montaža AB venca z vgradnjo tipskega kompozitnega ali LTŽ pokrova, brez dobave, dim. 60x60 cm po navodilih proizvajalca; v enotni ceni upoštevati prevzem pokrova v skladišču Elektra Gorenjska, d.d. v Kranju/Žirovnica, nosilnost pokrova 400 kN, odvoz odvečnega materiala na ustrezno deponijo, čiščenje in urejanje okolice. | 5 | kos
103584 | Kombiniran izkop jame v zemljišču III. kategorije, izdelava podložnega betona 0,1 m s C16/20, dobava betonske cevi fi 80 cm, polaganje na podložni beton, uvedba cevi v jašek z delnim obbetoniranjem, montaža AB venca z vgradnjo tipskega kompozitnega ali LTŽ pokrova, brez dobave, dim. 60x60 cm po navodilih proizvajalca; v enotni ceni upoštevati prevzem pokrova v skladišču Elektra Gorenjska, d.d. v Kranju/Žirovnici, nosilnost pokrova 400 kN, odvoz odvečnega materiala na ustrezno deponijo, čiščenje in urejanje okolice. | 5 | kos
103585 | Kombiniran izkop v zemlji III. ktg dim. 0,4x1 m, izdelava peščene blazinice z 2x sejanim peskom v debelini 0,15 m, dobava in polaganje opozorilnega traku in PVC korit, zasipavanje z izkopanim materialom in nabijanjem v plasteh po 0,20 m, čiščenje trase, zasejanje trave, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški. | 25000 | m
103586 | Kombiniran izkop v zemlji III. ktg dim. 0,6x1 m, izdelava peščene blazinice z 2x sejanim peskom v debelini 0,15 m,dobava in polaganje opozorilnega traku in PVC korit, zasipavanje z izkopanim materialom in nabijanjem v plasteh po 0,20 m, čiščenje trase, zasejanje trave, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški. | 10000 | m
103587 | Kombiniran izkop v zemlji III. ktg dim. 0,9x1 m, izdelava peščene blazinice z 2x sejanim peskom v debelini 0,15 m, dobava in polaganje opozorilnega traku in PVC korit, zasipavanje z izkopanim materialom in nabijanjem v plasteh po 0,20 m, čiščenje trase, zasejanje trave, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški. | 10000 | m
103588 | Kombiniran izkop v zemlji III. ktg dim. 0,4x1,05 m, niveliranje dna jarka, betoniranje betonske podlage 0,1 m, dobava in polaganje 1 x 110 mm PVC cevi z obbetoniranjem 0,1 m nad robom cevi s C 12/15, zasip z izkopanim materialom z nabijanjem v plasteh, dobava in polaganje opozorilnega traku, čiščenje trase, zasejanje trave, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški. | 300 | m
103589 | Kombiniran izkop v zemlji III. ktg dim. 0,6 x 1,05 m, niveliranje dna jarka, betoniranje betonske podlage 0,1 m, dobava in polaganje 2 x 110 mm PVC cevi z obbetoniranjem 0,1 m nad robom cevi s C 12/15, zasip z izkopanim materialom z nabijanjem v plasteh, dobava in polaganje opozorilnega traku, čiščenje trase, zasejanje trave, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški. | 200 | m
103590 | Kombiniran izkop v zemlji III. ktg dim. 0,6x1,2 m, niveliranje dna jarka, betoniranje betonske podlage 0,1 m, dobava in polaganje 3x110 mm PVC cevi z obbetoniranjem 0,1 m nad robom cevi s C 12/15, zasip z izkopanim materialom z nabijanjem v plasteh, dobava in polaganje opozorilnega traku, čiščenje trase, zasejanje trave, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški. | 150 | m
103591 | Kombiniran izkop v zemlji III. ktg dim. 0,4x1,05 m, dobava in polaganje 1 x 110 mm z obsipom z 2 x sejanim peskom v debelini 0,1 m okoli cevi, dobava in polaganje opozorilnega traku in PVC korit, zasipavanje z izkopanim materialom in z nabijanjem v plasteh po 0,20 m, čiščenje trase, zasejanje trave, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški. | 150 | m
103592 | Kombiniran izkop v zemlji III. ktg dim. 0,6x1,05 m, dobava in polaganje 2 x 110 mm z obsipom z 2 x sejanim peskom v debelini 0,1 m okoli cevi, dobava in polaganje opozorilnega traku in PVC korit, zasipavanje z izkopanim materialom in z nabijanjem v plasteh po 0,20 m, čiščenje trase, zasejanje trave, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški. | 250 | m
103593 | Kombiniran izkop v zemlji III. ktg dim. 0,4x1,1 m, niveliranje dna jarka, betoniranje betonske podlage 0,01 m, dobava in polaganje 1 x 160 mm PVC cevi z obbetoniranjem 0,1 m nad robom cevi z C 12/15, zasip z izkopanim materialom z nabijanjem v plasteh, polaganje opozorilnega traku, čiščenje trase, zasejanje trave, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški. | 1500 | m
103594 | Kombiniran izkop v zemlji III. ktg dim. 0,7x1,1 m, niveliranje dna jarka, betoniranje betonske podlage 0,1 m, dobava in polaganje 2x160 mm PVC cevi z obbetoniranjem 0,1 m nad robom cevi s C 12/15, zasip z izkopanim materialom z nabijanjem v plasteh, dobava in polaganje opozorilnega traku, čiščenje trase, zasejanje trave, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški. | 500 | m
103595 | Kombiniran izkop v zemlji III. ktg dim. 0,7x1,3 m, niveliranje dna jarka, betoniranje betonske podlage 0,1 m, dobava in polaganje 3x160 mm PVC cevi z obbetoniranjem 0,1 m nad robom cevi s C 12/15, zasip z izkopanim materialom z nabijanjem v plasteh, dobava in polaganje opozorilnega traku, čiščenje trase, zasejanje trave, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški. | 800 | m
103596 | Kombiniran izkop v zemlji III. ktg dim. 0,7x1,3 m, niveliranje dna jarka, betoniranje betonske podlage 0,1 m, dobava in polaganje 4x160 mm PVC cevi z obbetoniranjem 0,1 m nad robom cevi s C 12/15, zasip z izkopanim materialom z nabijanjem v plasteh, dobava in polaganje opozorilnega traku, čiščenje trase, zasejanje trave, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški. | 6000 | m
103597 | Kombiniran izkop v zemlji III. ktg dim. 0,9x1,3 m, niveliranje dna jarka, betoniranje betonske podlage 0,1 m, dobava in polaganje 6x160 mm PVC cevi z obbetoniranjem 0,1 m nad robom cevi s C 12/15, zasip z izkopanim materialom z nabijanjem v plasteh, dobava in polaganje opozorilnega traku, čiščenje trase, zasejanje trave, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški. | 200 | m
103598 | Kombiniran izkop v zemlji III. ktg dim. 0,9x1,5 m, niveliranje dna jarka, betoniranje betonske podlage 0,1 m, dobava in polaganje 8x160 mm PVC cevi z obbetoniranjem 0,1 m nad robom cevi s C 12/15, zasip z izkopanim materialom z nabijanjem v plasteh, dobava in polaganje opozorilnega traku, čiščenje trase, zasejanje trave, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški. | 100 | m
103599 | Kombiniran izkop v zemlji III. ktg dim. 1,1x1,5 m, niveliranje dna jarka, betoniranje betonske podlage 0,1 m, dobava in polaganje 10x160 mm PVC cevi z obbetoniranjem 0,1 m nad robom cevi s C 12/15, zasip z izkopanim materialom z nabijanjem v plasteh, dobava in polaganje opozorilnega traku, čiščenje trase, zasejanje trave, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški. | 100 | m
103600 | Kombiniran izkop v zemlji III. ktg dim. 1,1x1,5 m, niveliranje dna jarka, betoniranje betonske podlage 0,1 m, dobava in polaganje 12x160 mm PVC cevi z obbetoniranjem 0,1 m nad robom cevi s C 12/15, zasip z izkopanim materialom z nabijanjem v plasteh, dobava in polaganje opozorilnega traku, čiščenje trase, zasejanje trave, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški. | 100 | m
103601 | Kombiniran izkop v zemlji III. ktg dim. 0,9x1,8 m, niveliranje dna jarka, betoniranje betonske podlage 0,1 m, dobava in polaganje 20x160 mm PVC cevi z obbetoniranjem 0,1 m nad robom cevi s C 12/15, zasip z izkopanim materialom z nabijanjem v plasteh, dobava in polaganje opozorilnega traku, čiščenje trase, zasejanje trave, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški. | 50 | m
103602 | Kombiniran izkop v zemlji III. ktg dim. 0,4x1,1 m, dobava in polaganje 1 x 160 mm z obsipom z 2 x sejanim peskom v debelini 0,1 m okoli cevi, dobava in polaganje opozorilnega traku in PVC korit, zasipavanje z izkopanim materialom in z nabijanjem v plasteh po 0,20 m, čiščenje trase, zasejanje trave, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški. | 200 | m
103603 | Kombiniran izkop v zemlji III. ktg dim. 0,7x1,1 m, dobava in polaganje 2x160 mm z obsipom z 2 x sejanim peskom v debelini 0,1 m okoli cevi, dobava in polaganje opozorilnega traku in PVC korit, zasipavanje z izkopanim materialom in z nabijanjem v plasteh po 0,20 m, čiščenje trase, zasejanje trave, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški. | 150 | m
103604 | Kombiniran izkop v zemlji III. ktg dim. 0,65x1,1 m, niveliranje dna jarka, betoniranje betonske podlage 0,1 m, dobava in polaganje 1x160 mm in 1x110 mm PVC cevi z obbetoniranjem 0,1 m nad robom cevi z C 12/15, zasip z izkopanim materialom z nabijanjem v plasteh,dobava in polaganje opozorilnega traku, čiščenje trase, zasejanje trave, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški. | 200 | m
103605 | Kombiniran izkop v zemlji III. ktg dim. 0,7x1,3 m, niveliranje dna jarka, betoniranje betonske podlage 0,1 m, dobava in polaganje 2x160 mm in 2x110 mm PVC cevi z obbetoniranjem 0,1 m nad robom cevi s C 12/15, zasip z izkopanim materialom z nabijanjem v plasteh,dobava in polaganje opozorilnega traku, čiščenje trase, zasejanje trave, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški. | 150 | m
103606 | Kombiniran izkop v zemlji III. ktg dim. 0,9x1,25 m, niveliranje dna jarka, betoniranje betonske podlage 0,1 m, dobava in polaganje 3x160 mm in 3x110 mm PVC cevi z obbetoniranjem 0,1 m nad robom cevi s C 12/15, zasip z izkopanim materialom z nabijanjem v plasteh, dobava in polaganje opozorilnega traku, čiščenje trase, zasejanje trave, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški. | 150 | m
103607 | Kombiniran izkop v zemlji III. ktg dim. 0,9x1,45 m, niveliranje dna jarka, betoniranje betonske podlage 0,1 m, dobava in polaganje 4x160 mm in 4x110 mm PVC cevi z obbetoniranjem 0,1 m nad robom cevi s C 12/15, zasip z izkopanim materialom z nabijanjem v plasteh, dobava in polaganje opozorilnega traku, čiščenje trase, zasejanje trave, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški. | 100 | m
103608 | Kombiniran izkop v zemlji III. ktg dim. 1,1x1,45 m, niveliranje dna jarka, betoniranje betonske podlage 0,1 m, dobava in polaganje 6x160 mm in 6x110 mm PVC cevi z obbetoniranjem 0,1 m nad robom cevi s C 12/15, zasip z izkopanim materialom z nabijanjem v plasteh, dobava in polaganje opozorilnega traku, čiščenje trase, zasejanje trave, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški. | 100 | m
103609 | Kombiniran izkop v zemlji III. ktg dim. 0,65x1,1 m, dobava in polaganje 1x110 mm in 1x160 mm z obsipom z 2 x sejanim peskom v debelini 0,1 m okoli cevi, dobava in polaganje opozorilnega traku in PVC korit, zasipavanje z izkopanim materialom in z nabijanjem v plasteh po 0,20 m, čiščenje trase, zasejanje trave, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški. | 300 | m
103610 | Kombiniran izkop v zemlji III. ktg dimenzij 0,4x0,6 m, dobava in polaganje pocinkanega valjanca 25x4 mm, zasipavanje z izkopanim materialom in z nabijanjem v plasteh po 0,20 m, čiščenje trase, zasejanje trave, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški. | 2500 | m
103611 | Kombiniran izkop za A-drog v zemljišču III. ktg., zasipanje jame z nabijanjem v plasteh po 0,2 m, čiščenje terena in odvoz odvečnega materiala na deponijo z vsemi stroški. | 60 | kos
103612 | Kombiniran izkop za N-drog v zemljišču III. ktg., zasipanje jame z nabijanjem v plasteh po 0,2 m, čiščenje terena in odvoz odvečnega materiala na deponijo z vsemi stroški. | 50 | kos
103613 | Poravnava N-droga z delnim odkopom, poravnavo in zasipom z utrjevanjem. | 50 | kos
103614 | Kombiniran izkop za šlingo oziroma spojko, obsip kablov, zasip z obstoječim materialom, upoštevati vsa potrebna pomožna dela (izkop do 3,00 m³) | 80 | kpl
130615 | Kombiniran izkop za defekte: 3/4 strojno, 1/4 ročno s povečano pazljivostjo nad obstoječim kablom, zasip spojke in kabla z peskom od 0 do 3 mm, dobava in polaganje PVC ščitnikov, zasip z izkopanim materialom v slojih po 20 cm z utrjevanjem, čiščenje trase in odvoz odvečnega materiala na deponijo z vsemi stroški. Postavka zajema vse pripadajoče stroške za gradbena dela na odpoklic in odpravo defekta. | 60 | m3
103616 | KRIŽANJE ASFALTNIH CEST: Rezanje asfalta in izkop v zemljišču III. kategorije dimenzij 0,7×1,5 m, niveliranje dna jarka, betoniranje betonske podlage 0,1 m, dobava in polaganje 2×160 mm PVC cevi z obbetoniranjem 0,20 m nad robom cevi s C12/15, zasip z gramoznim tamponom-lomljencem, z utrjevanjem v plasteh po 0,2 m, ponovno asfaltiranje, čiščenje terena, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški. | 100 | m
103617 | KRIŽANJE ASFALTNIH CEST: Rezanje asfalta in izkop v zemljišču III. kategorije dimenzij 0,7×1,7 m, niveliranje dna jarka, betoniranje betonske podlage 0,1 m, dobava in polaganje 4×160 mm PVC cevi z obbetoniranjem 0,20 m nad robom cevi s C12/15, zasip z gramoznim tamponom-lomljencem, z utrjevanjem v plasteh po 0,2 m, ponovno asfaltiranje, čiščenje terena, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški. | 200 | m
103618 | KRIŽANJE ASFALTNIH CEST: Rezanje asfalta in izkop v zemljišču III. kategorije dimenzij 0,9×1,7 m, niveliranje dna jarka, betoniranje betonske podlage 0,1 m, dobava in polaganje 6×160 mm PVC cevi z obbetoniranjem 0,20 m nad robom cevi s C12/15, zasip z gramoznim tamponom-lomljencem, z utrjevanjem v plasteh po 0,2 m, ponovno asfaltiranje, čiščenje terena, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški. | 50 | m
103619 | KRIŽANJE MANJŠIH VODOTOKOV: Kombiniran ročno strojni izkop v zemljišču III. kategorije dimenzij 0,9×1,5 m, niveliranje dna jarka, betoniranje betonske podlage 0,1 m, dobava in polaganje 2×PEHD cevi fi 160 PE 100 z obbetoniranjem 0,20 m nad robom cevi z C12/15, obtežitev cevi z skalami ter zasip z obstoječim gramoznim tamponom, z utrjevanjem v plasteh po 0,2 m, čiščenje terena in ureditev struge v prvotno stanje, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški. | 80 | m
103620 | KRIŽANJE MANJŠIH VODOTOKOV: Kombiniran ročno strojni izkop v zemljišču III. kategorije dimenzij 0,9×1,5 m, niveliranje dna jarka, betoniranje betonske podlage 0,1 m, dobava in polaganje 4×PEHD cevi fi 160 PE 100 z obbetoniranjem 0,20 m nad robom cevi s C12/15, obtežitev cevi z skalami ter zasip z obstoječim gramoznim tamponom, z utrjevanjem v plasteh po 0,2 m, čiščenje terena in ureditev struge v prvotno stanje, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški. | 50 | m
103621 | KRIŽANJE MOSTOVNE AB KONSTRUKCIJE: Dobava in montaža PEHD cevi 1xfi 110, vključno z dobavo in vgradnjo sider v betonsko konstrukcijo mostu, ter vgradnjo objemk, ter vseh potrebnih spojnih elementov. V enotni ceni izvedbe upoštevati tudi izdelavo ustreznega varovanja skladno z navodili kordinatorja VZD, ter izvedbo prehoda v teren izven mostovne konstrukcije minimalno 2,0 m (preboj AB rebra mostu, skalne obloge, kombinirano ročno strojni izkop, obbetoniranje in oblaganje brežine s kamnito zložbo, čiščenje terena, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški. | 60 | m
103622 | KRIŽANJE MOSTOVNE AB KONSTRUKCIJE: Dobava in montaža LTŽ cevi 1xfi 250, vključno z dobavo in vgradnjo sider v betonsko konstrukcijo mostu, ter vgradnjo objemk, ter vseh potrebnih spojnih elementov. V enotni ceni izvedbe upoštevati tudi izdelavo ustreznega varovanja skladno z navodili kordinatorja VZD, ter izvedbo prehoda v teren izven mostovne konstrukcije minimalno 2,0 m (preboj AB rebra mostu, skalne obloge, kombinirano ročno strojni izkop, obbetoniranje in oblaganje brežine s kamnito zložbo, čiščenje terena, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški. | 60 | m
103623 | KRIŽANJE MOSTOVNE AB KONSTRUKCIJE: Dobava in montaža LTŽ cevi 1xfi 325, vključno z dobavo in vgradnjo sider v betonsko konstrukcijo mostu, ter vgradnjo objemk, ter vseh potrebnih spojnih elementov. V enotni ceni izvedbe upoštevati tudi izdelavo ustreznega varovanja skladno z navodili kordinatorja VZD ter izvedbo prehoda v teren izven mostovne konstrukcije minimalno 2,0 m (preboj AB rebra mostu, skalne obloge, kombinirano ročno strojni izkop, obbetoniranje in oblaganje brežine s kamnito zložbo, čiščenje terena, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški. | 60 | m
103624 | KRIŽANJE MOSTOVNE AB KONSTRUKCIJE: Dobava in montaža LTŽ cevi 1xfi 500, vključno z dobavo in vgradnjo sider v betonsko konstrukcijo mostu, ter vgradnjo objemk, ter vseh potrebnih spojnih elementov. V enotni ceni izvedbe upoštevati tudi izdelavo ustreznega varovanja skladno z navodili kordinatorja VZD ter izvedbo prehoda v teren izven mostovne konstrukcije minimalno 2,0 m (preboj AB rebra mostu, skalne obloge, kombinirano ročno strojni izkop, obbetoniranje in oblaganje brežine s kamnito zložbo, čiščenje terena, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški. | 60 | m
103625 | Podbijanje asfaltnih površin za 1x110 mm PVC cevi, komplet z izkopom in zasutjem ustrezne gradbene jame potrebne za izvedbo podbijanja. V enotni ceni upoštevati dobavo in vgradnjo zasčitne PVC cevi. | 50 | m
103626 | Podbijanje asfaltnih površin za 1x160 mm PVC cevi, komplet z izkopom in zasutjem ustrezne gradbene jame potrebne za izvedbo podbijanja. V enotni ceni upoštevati dobavo in vgradnjo zasčitne PVC cevi. | 50 | m
103627 | Obratovanje kompresorja z udarnim kladivom. | 100 | ura
103628 | Obratovanje agregata in črpalke za prečrpavanje vode | 100 | ura
103629 | Obratovala delovna strojna ura - bager 3-5 t | 100 | ura
103630 | Obratovala delovna strojna ura - bager 6-10 t | 100 | ura
103631 | Režijska ura KV delavca. | 250 | ura
103632 | Režijska ura PK delavca. | 250 | ura
103633 | Dobava in polaganje ozemljitvenega traku dim. 25/4 mm v že izkopani jarek. | 3500 | m
103634 | Samo polaganje ozemljitvenega traku dim. 25/4 mm v že izkopani jarek. Upoštevati prevzem valjanca v skladišču Elektra Gorenjska, d.d. v Kranju/Žirovnici. | 5000 | m
103635 | Popravilo plošče obstoječega jaška z rušenjem in odvozom na deponijo in plačilom prispevka za deponijo, izdelava opaža, vgradnja tipskega kompozitnega pokrova, brez dobave, dim. 60x60 cm po navodilih proizvajalca; v enotni ceni upoštevati prevzem pokrova v skladišču Elektra Gorenjska, d.d. v Kranju/Žirovnici, nosilnost pokrova 250 KN. | 20 | kos
103636 | Popravilo plošče obstoječega jaška z rušenjem in odvozom na deponijo in plačilom prispevka za deponijo, izdelava opaža, vgradnja tipskega kompozitnega pokrova brez dobave dim. 60x60 cm po navodilih proizvajalca, v enotni ceni upoštevati prevzem pokrova v skladišču Elektra Gorenjska, d.d. v Kranju/Žirovnici, nosilnost pokrova 400 KN. | 20 | kos
103637 | Rušenje betonskega pločnika debeline 10-15 cm, nakladanje in odvoz ruševin na ustrezno deponijo s plačilom pristojbin. | 90 | m2
103638 | Rušenje armirano betonskega temelja prostostoječe omarice, ocena od 0,50-1,0 m3 betona, nakladanje in odvoz ruševin na ustrezno deponijo s plačilom pristojbin. | 100 | kos
103639 | Rušenje armirano betonskega temelja jamborske transformatorske postaje, ocena do 3,0m3 betona, nakladanje in odvoz ruševin na ustrezno deponijo s plačilom pristojbin. | 100 | kos
103640 | Rušenje ostoječe elektro kabelske kanalizacije, npr. 4xfi160 PVC z obbetoniranjem, strojni izkop, rušenje nearmiranega betona, odstranitev PVC cevi, zasip, utrditev terena, čišenje, sejanje trave, sortiranje odpadkov, nakladanje in odvoz ruševin na ustrezno deponijo s plačilom pristojbin. | 100 | kos
103641 | Zaščita obstoječih kablov - dobava in razrez PVC cevi, PVC fi 160, namestitev na kabel in obbetoniranje. | 50 | m1
103642 | Demontaža armirano betonskega drogovnika, vključno z rušenjem temelja, ocena do 3,0 m3 ruševin, nakladanje in odvoz ruševin na ustrezno deponijo s plačilom pristojbin. V enotni ceni upoštevati dobavo in vgradnjo zemljine za zasutje, utrditev, čiščenje in ureditev terena z sejanjem trave. | 10 | kos
103643 | Demontaža z izkopom armirano betonskih klešč, ocena do 1,0 m3 ruševin, nakladanje in odvoz ruševin na ustrezno deponijo s plačilom pristojbin. V enotni ceni upoštevati dobavo in vgradnjo zemljine za zasutje, utrditev, čiščenje in ureditev terena z sejanjem trave. | 10 | kos
103644 | Strojno kronsko vrtanje v armiranem betonu - fi 110 mm, debelina stene do 30 cm. | 10 | kos
103645 | Strojno kronsko vrtanje v armiranem betonu - fi 160 mm, debelina stene do 30 cm. | 10 | kos
103646 | Rezanje asfalta na cestišču z vsemi pripadajočimi deli. | 800 | m1
103647 | Rušenje asfalta debeline do 10 cm, nakladanje in odvoz ruševin na ustrezno deponijo s plačilom pristojbin. | 1200 | m2
103648 | Čiščenje in prebrizg z bitumensko emulzijo. | 1200 | m2
103649 | Dobava in vgradnja grobega asfalta, npr. AC 22 base B50/70 A3, v debelini 7 cm | 1200 | m2
103650 | Dobava in vgradnja finega asfalta, npr. AC 11 surf B70/100 A4, v debelini 4 cm | 1200 | m2
103651 | Zabetoniranje zgornjega dela jarka v debelini 15 cm s C25/30, kot trajni nadomestek za grobi asfalt, položitev PVC folije na betonski sloj, betoniranje začasnega obrabnega sloja v debelini 3 cm s C25/30, kasnejša odstranitev obrabnega sloja betona, premaz z bitumno emulzijo, krpanje s finim asfaltom, čiščenje in odvoz na deponijo z vsemi stroški. | 1600 | m2
103652 | Izdelava geodetskega posnetka z obdelavo podatkov: posnetek kabelskega voda, izris geodetskih podlog po specifikaciji naročnika, oddaja elaborata v elektronski obliki | 20000 | m
GRADBENA DELA - temelji novih transformatorskih postaj in gradbena dela na obstoječih.
103653 | Stroški organizacije gradbišča novogradnje oziroma rekonstrukcije obstoječe transformatorske postaje, prenosi opreme, zavarovanje zakoličbe - ocena | 4 | kpl
103654 | Izkop gradbene jame v zemljini III.-IV. ktg, nakladanje in odvoz materiala na trajno deponijo. | 180 | m3
103655 | Dobava in vgradnja gramoznega tampona pod temeljno ploščo (prodec ali drobljenec), ki mora ustrezati vsem veljavnim tehničnim pogojem v cestogradnji, v jarek cestišča z utrjevanjem v plasteh po 0,20 m. | 150 | m3
103656 | Dobava in vgraditev betona C25/30XC2, XF3, PV-I v prerez nad 0,15m3/m2, talna plošča trafo postaje | 100 | m3
103657 | Izdelava in montaža opaža enostranskega opaža - rob plošče za talno ploščo, višine do 30 cm. | 100 | m1
103658 | Dobava in montaža armature - mreže iz visokovrednega naravno trdega jekla S500. | 1500 | kg
Kombinirano ročno strojno rušenje stolpne transformatorske postaje:*
103659 | a. tip postaje A dimenzije tloris 260x260 cm, višina slemena 950 cm. | 2 | kpl
103660 | b. tip postaje B dimenzije tloris 320x320 cm, višina slemena 950 cm | 2 | kpl
Skupaj:
Upoštevati je treba naslednje tehnične podatke:
- Tlačna trdnost betona: C 25/30,
- Granulacija: 0 – 16 mm,
- Dimenzije izkopa za N in A drog: ca. 3 m3 za N drog, ca. 8 m3 za A drog.
Pri postavkah, ki vključujejo ročni izkop v zemljišču (vseh kategorij) z odmetom 1 m od roba jarka, je treba upoštevati tudi zasip in obsip kablov z drobnim peskom.
Čiščenje terena pomeni vzpostavitev v prvotno stanje, fino planiranje terena pa pomeni dodatno humusiranje in ureditev reliefa terena.
Za obsip kablov in cevi se ne sme uporabiti mletega asfalta.
Izvajalec je pred pričetkom del dolžan poskrbeti za zakoličbo poteka obstoječe infrastrukture in/ali vodov. Ob predložitvi dokazil, da je zakoličba opravljena, stroške zakoličbe nosi naročnik.
Ob zaključku vsake gradnje, kjer se uporabijo PE cevi, mora izvajalec cevi začepiti!
Tampon se obračunava posebej.
| Kraj in datum: | Ponudnik:
Podpis:

## Območje KN Železniki, KN Bohinj
Območje KN Železniki, KN Bohinj
Šifra | Opis postavke | Količina | ENM | Cena/ enoto | Skupaj
103536 | Dobava in polaganje tipskih betonskih tlakovcev, s pripravo tamponske podlage. | 50 | m2
103537 | Dobava in polaganje pranih plošč dim.40/40 cm, s pripravo tamponsko podlago, dobavo in vgradnjo podložnega betona debeline 10 cm in fugiranjem plošč. | 100 | m2
103538 | Dobava in vgradnja trajnoelastičnega kita v stik fuge prana plošča - armirano betonski skelet transformatorske postaje, npr. SIKA kit | 100 | m1
103539 | Dobava in vgradnja cestnih betonskih robnikov z vsemi pripadajočimi deli. | 50 | m1
103540 | Začasna odstranitev obstoječih betonskih tlakovcev, začasno deponiranje, čiščenje in ponovna vgradnja z vsemi pripadajočimi deli. | 150 | m2
103541 | Začasna odstranitev obstoječih betonskih plošč dim. 40/40 cm, začasno deponiranje, čiščenje in ponovna vgradnja z vsemi pripadajočimi deli. | 100 | m1
103542 | Začasna odstranitev obstoječih betonskih robnikov, začasno deponiranje, čiščenje in ponovna vgradnja z vsemi pripadajočimi deli. | 100 | m1
103543 | Dobava in polaganje enojčka 1xfi 50 mm v že predhodno izkopan jarek. | 3000 | m
103544 | Dobava in polaganje dvojčka 2xfi 50 mm v že predhodno izkopan jarek. | 300 | m
103545 | Ročni izkop v zemljišču III - VI. ktg. ( 100 % brez strojne pomoči), z odmetom 1 m od roba jarka. | 800 | m3
103546 | Ročni zasip z utrjevanjem zemljine III - VI. ktg. (100 % brez strojne pomoči), odložene 1 m od roba jarka. | 800 | m3
103547 | Kombiniran ročno-strojni izkop v zemljišču III - VI. ktg. (30 % strojni, 70 % ročni), z odmetom 1 m od roba jarka. | 500 | m3
103548 | Kombiniran ročno strojni zasip zemljine III - VI. ktg. (30 % strojni, 70 % ročni), odložene 1 m od roba jarka. | 500 | m3
103549 | Strojni izkop v zemljišču III.-VI. ktg. za poglobljene ali razširjene jarke v cestišču, z nakladanjem celotnega izkopa na kamion in odvozom na stalno deponijo z vsemi stroški. | 500 | m3
103550 | Izkop kanala v V. ktg. s strojnim kladivom oz. razbijanje betona z odmetom 1 m od roba jarka. Obračuna se kot dodatek k izkopu III. ktg., v izkopu jarka ali jame za drog. | 400 | m3
103551 | Dobava in razstiranje humusa v debelini do 20 cm. | 1200 | m2
103552 | Dobava in vgradnja betona C 25/30 v kanal za podbetoniranje obstoječih komunalnih in drugih zemeljskih vodov ali betoniranje nadomestnih betonskih elementov v cestišču, kot so betonski pločniki, mulde... Vgradnja betona je ročna. | 100 | m3
103552 | Dobava in vgradnja gramoznega tampona (prodec ali drobljenec), ki mora ustrezati vsem veljavnim tehničnim pogojem v cestogradnji, v jarek cestišča z utrjevanjem v plasteh po 0,20 m. | 900 | m3
103554 | Dodatek za pazljivi izkop po obstoječih energetskih kablih. | 500 | m
103555 | Dodatek za pravokotno prečkanje komunalnih, telekomunikacijskih, elektroenergetskih vodov in korenin, ograj, robnikov in podobnih ovir v izkopanem jarku. | 500 | kos
103556 | Dolbljenje odprtine v betonskem ali kamnitem zidu, vzidava kabelske omarice PMO3, velikosti 45×90×20 cm, in popravilo fasade. | 10 | kos
103557 | Dolbljenje odprtine v betonskem ali kamnitem zidu, vzidava kabelske omarice PMO4, velikosti 60×90×20 cm, in popravilo fasade. | 20 | kos
103558 | Dolbljenje odprtine v opečnem zidu, vzidava kabelske omarice PMO3, velikosti 45×90×20 cm, in popravilo fasade. | 30 | kos
103559 | Dolbljenje odprtine v opečnem zidu, vzidava kabelske omarice PMO4, velikosti 60×90×20 cm, in popravilo fasade. | 30 | kos
103560 | Dolbljenje rege dimenzij 0,4×0,15 m v betonskem ali kamnitem zidu, dobava in vzidava 3 kom PVC cevi fi 90 mm, z uvodom v omarico in popravilo fasade. | 80 | m
103561 | Dolbljenje rege dimenzij 0,4×0,15 m v opečnem zidu, dobava in vzidava 3 kom PVC cevi fi 90 mm, z uvodom v omarico, in popravilo fasade. | 80 | m
103562 | Fino planiranje in sejanje trave z dobavo ustrezne travne semenske mešanice. | 1500 | m2
103563 | Izdelava betonskega jaška dimenzij 1,0x1,0x1,2 m, z izkopom v zemljišču III. ktg., z opaženjem, armiranjem, betoniranjem sten s C25/30, montažna krovna plošča C25/30, izdelana v betonarni ali na jašku, z ločenim ležiščem stene, vgradnja tipskega kompozitnega ali LTŽ pokrova, brez dobave, dim. 60x60 cm po navodilih proizvajalca; v enotni ceni upoštevati prevzem pokrova v skladišču Elektra Gorenjska, d.d. v Kranju/Žirovnici, nosilnost pokrova 250 kN, ureditev okolice, čiščenje terena in odvoz odvečnega materiala na deponijo z vsemi stroški. | 10 | kos
103564 | Izdelava betonskega jaška dimenzij 1,0x1,5x1,5 m, z izkopom v zemljišču III. ktg., z opaženjem, armiranjem, betoniranjem sten s C25/30, montažna krovna plošča C25/30, izdelana v betonarni ali na jašku, z ločenim ležiščem stene, vgradnja tipskega kompozitnega ali LTŽ pokrova, brez dobave, dim. 60x60 cm, po navodilih proizvajalca; v enotni ceni upoštevati prevzem pokrova v skladišču Elektra Gorenjska, d.d. v Kranju/Žirovnici, nosilnost pokrova 250 kN, ureditev okolice, čiščenje terena in odvoz odvečnega materiala na deponijo z vsemi stroški. | 5 | kos
130565 | Izdelava betonskega jaška dimenzij 1,0x1,5x1,8 m z izkopom v zemljišču III. ktg., z opaženjem, armiranjem, betoniranjem sten z C25/30, montažna krovna plošča C25/30 izdelana v betonarni ali na jašku z ločenim ležiščem stene, vgradnja tipskega kompozitnega pokrova brez dobave dim. 60x60 cm po navodilih proizvajalca, v enotni ceni upoštevati prevzem pokrova v skladišču Elektro Gorenjska d.d. v Kranju / Žirovnica, nosilnost pokrova 250 kN, ureditev okolice, čiščenje terena in odvoz odvečnega materiala na deponijo z vsemi stroški. | 10 | kos
103566 | Izdelava betonskega jaška dimenzij 1,5x2,0x1,8 m z izkopom v zemljišču III. ktg., z opaženjem, armiranjem, betoniranjem sten z C25/30, montažna krovna plošča C25/30 izdelana v betonarni ali na jašku z ločenim ležiščem stene, vgradnja tipskega kompozitnega pokrova brez dobave dim. 60x60 cm po navodilih proizvajalca, v enotni ceni upoštevati prevzem pokrova v skladišču Elektro Gorenjska d.d. v Kranju / Žirovnica, nosilnost pokrova 250 kN, ureditev okolice, čiščenje terena in odvoz odvečnega materiala na deponijo z vsemi stroški. | 10 | kos
103567 | Izdelava betonskega jaška dimenzij 2,0x2,0x1,8 m z izkopom v zemljišču III. ktg., z opaženjem, armiranjem, betoniranjem sten s C25/30, montažna krovna plošča C25/30 izdelana v betonarni ali na jašku, z ločenim ležiščem stene, vgradnja tipskega kompozitnega ali LTŽ pokrova, brez dobave, dim. 60x60 cm po navodilih proizvajalca; v enotni ceni upoštevati prevzem pokrova v skladišču Elektra Gorenjska, d.d. v Kranju/Žirovnici, nosilnost pokrova 250 kN, ureditev okolice, čiščenje terena in odvoz odvečnega materiala na deponijo z vsemi stroški. | 10 | kos
103569 | Izdelava betonskega jaška dimenzij 1,0x1,0x1,2 m z izkopom v zemljišču III. ktg., z opaženjem, armiranjem, betoniranjem sten s C25/30, montažna krovna plošča C25/30, izdelana v betonarni ali na jašku, z ločenim ležiščem stene, vgradnja tipskega kompozitnega ali LTŽ pokrova, brez dobave, dim. 60x60 cm, po navodilih proizvajalca; v enotni ceni upoštevati prevzem pokrova v skladišču Elektra Gorenjska, d.d. v Kranju/Žirovnici, nosilnost pokrova 400 kN, ureditev okolice, čiščenje terena in odvoz odvečnega materiala na deponijo z vsemi stroški. | 10 | kos
103570 | Izdelava betonskega jaška dimenzij 1,0x1,5x1,5 m z izkopom v zemljišču III. ktg., z opaženjem, armiranjem, betoniranjem sten s C25/30, montažna krovna plošča C25/30 izdelana v betonarni ali na jašku, z ločenim ležiščem stene, vgradnja tipskega kompozitnega ali LTŽ pokrova, brez dobave, dim. 60x60 cm, po navodilih proizvajalca; v enotni ceni upoštevati prevzem pokrova v skladišču Elektra Gorenjska, d.d. v Kranju/Žirovnici, nosilnost pokrova 400 kN, ureditev okolice, čiščenje terena in odvoz odvečnega materiala na deponijo z vsemi stroški. | 10 | kos
103571 | Izdelava betonskega jaška dimenzij 1,0x1,5x1,8 m z izkopom v zemljišču III. ktg., z opaženjem, armiranjem, betoniranjem sten s C25/30, montažna krovna plošča C25/30 izdelana v betonarni ali na jašku, z ločenim ležiščem stene, vgradnja tipskega kompozitnega ali LTŽ pokrova, brez dobave, dim. 60x60 cm, po navodilih proizvajalca; v enotni ceni upoštevati prevzem pokrova v skladišču Elektra Gorenjska, d.d. v Kranju/Žirovnici, nosilnost pokrova 400 kN, ureditev okolice, čiščenje terena in odvoz odvečnega materiala na deponijo z vsemi stroški. | 10 | kos
103572 | Izdelava betonskega jaška dimenzij 1,5x2,0x1,8 m z izkopom v zemljišču III. ktg., z opaženjem, armiranjem, betoniranjem sten s C25/30, montažna krovna plošča C25/30 izdelana v betonarni ali na jašku, z ločenim ležiščem stene, vgradnja tipskega kompozitnega ali LTŽ pokrova, brez dobave, dim. 60x60 cm, po navodilih proizvajalca; v enotni ceni upoštevati prevzem pokrova v skladišču Elektra Gorenjska, d.d. v Kranju/Žirovnici, nosilnost pokrova 400 kN, ureditev okolice, čiščenje terena in odvoz odvečnega materiala na deponijo z vsemi stroški. | 10 | kos
103573 | Izdelava betonskega jaška dimenzij 2,0x2,0x1,8 m z izkopom v zemljišču III. ktg., z opaženjem, armiranjem, betoniranjem sten s C25/30, montažna krovna plošča C25/30 izdelana v betonarni ali na jašku, z ločenim ležiščem stene, vgradnja tipskega kompozitnega ali LTŽ pokrova, brez dobave, dim. 60x60 cm, po navodilih proizvajalca; v enotni ceni upoštevati prevzem pokrova v skladišču Elektra Gorenjska, d.d. v Kranju/Žirovnici, nosilnost pokrova 400 kN, ureditev okolice, čiščenje terena in odvoz odvečnega materiala na deponijo z vsemi stroški. | 10 | kos
103574 | Izdelava priključka na obstoječ jašek z rušenjem preboja v steni jaška debeline 15 cm/preboj do 1,0 m2, odvoz ruševin na stalno deponijo s plačilom prispevka za deponijo in zidarska obdelava v jašku. | 20 | kos
103575 | Izdelava priključka v obstoječo transformatorsko postajo z rušenjem preboja v steni (beton, opečna stena), debeline 20-30 cm/preboj do 1,0 m2, odvoz ruševin na stalno deponijo s plačilom prispevka za deponijo in zidarska obdelava robov preboja. | 5 | kos
103576 | Izdelava temelja za betonski drog, kombiniran izkop v zemlji III. ktg., dimenzij 1,2x1,2x2,2 m, izdelava podložnega betona 0,1 m, postavljanje betonske cevi od fi 400 do fi 600 mm z obbetoniranjem cevi do vrha s C25/30, 0-30, dobava in zasip vmesne odprtine s suho mivko, čiščenje terena, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški. | 10 | kos
103577 | Izdelava temelja za betonski drog, kombiniran izkop v zemlji III. ktg., dimenzij 1,6x1,6x2,2 m, izdelava podložnega betona 0,1 m, postavljanje betonske cevi od fi 400 do fi 600 mm z obbetoniranjem cevi do vrha s C25/30, 0-30, dobava in zasip vmesne odprtine s suho mivko, čiščenje terena, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški. | 10 | kos
103578 | Izdelava temelja za prostostoječo NNO omarico s potrebnim izkopom, dobavo in polaganjem PVC cevi, zasip, odvoz odvečnega materiala na stalno deponijo z vsemi ostalimi stroški. | 25 | kos
103579 | Izdelava temelja za betonsko sidro dim. 0,50x0,50x0,50 m, z ustreznim sidrnim vijakom, vključno z izkopom, zasutjem in vzpostavitvijo v prvotno stanje, odvoz odvečnega materiala na stalno deponijo z vsemi ostalimi stroški. | 5 | kos
103580 | Kombiniran izkop jame v zemljišču III. kategorije, izdelava podložnega betona 0,1 m s C16/20, dobava betonske cevi fi 100 cm, polaganje na podložni beton, uvedba cevi v jašek z delnim obbetoniranjem, montaža AB venca z vgradnjo tipskega kompozitnega ali LTŽ pokrova, brez dobave, dim. 60x60 cm, po navodilih proizvajalca; v enotni ceni upoštevati prevzem pokrova v skladišču Elektra Gorenjska, d.d. v Kranju/Žirovnici, nosilnost pokrova 250 kN, odvoz odvečnega materiala na ustrezno deponijo, čiščenje in urejanje okolice. | 5 | kos
103581 | Kombiniran izkop jame v zemljišču III. kategorije, izdelava podložnega betona 0,1 m s C16/20, dobava betonske cevi fi 80 cm, polaganje na podložni beton, uvedba cevi v jašek z delnim obbetoniranjem, montaža AB venca z vgradnjo tipskega kompozitnega ali LTŽ pokrova, brez dobave, dim. 60x60 cm po navodilih proizvajalca; v enotni ceni upoštevati prevzem pokrova v skladišču Elektra Gorenjska, d.d. v Kranju/Žirovnici, nosilnost pokrova 250 kN, odvoz odvečnega materiala na ustrezno deponijo, čiščenje in urejanje okolice. | 5 | kos
103583 | Kombiniran izkop jame v zemljišču III. kategorije, izdelava podložnega betona 0,1 m s C16/20, dobava betonske cevi fi 100 cm, polaganje na podložni beton, uvedba cevi v jašek z delnim obbetoniranjem, montaža AB venca z vgradnjo tipskega kompozitnega ali LTŽ pokrova, brez dobave, dim. 60x60 cm po navodilih proizvajalca; v enotni ceni upoštevati prevzem pokrova v skladišču Elektra Gorenjska, d.d. v Kranju/Žirovnica, nosilnost pokrova 400 kN, odvoz odvečnega materiala na ustrezno deponijo, čiščenje in urejanje okolice. | 5 | kos
103584 | Kombiniran izkop jame v zemljišču III. kategorije, izdelava podložnega betona 0,1 m s C16/20, dobava betonske cevi fi 80 cm, polaganje na podložni beton, uvedba cevi v jašek z delnim obbetoniranjem, montaža AB venca z vgradnjo tipskega kompozitnega ali LTŽ pokrova, brez dobave, dim. 60x60 cm po navodilih proizvajalca; v enotni ceni upoštevati prevzem pokrova v skladišču Elektra Gorenjska, d.d. v Kranju/Žirovnici, nosilnost pokrova 400 kN, odvoz odvečnega materiala na ustrezno deponijo, čiščenje in urejanje okolice. | 5 | kos
103585 | Kombiniran izkop v zemlji III. ktg dim. 0,4x1 m, izdelava peščene blazinice z 2x sejanim peskom v debelini 0,15 m, dobava in polaganje opozorilnega traku in PVC korit, zasipavanje z izkopanim materialom in nabijanjem v plasteh po 0,20 m, čiščenje trase, zasejanje trave, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški. | 10000 | m
103586 | Kombiniran izkop v zemlji III. ktg dim. 0,6x1 m, izdelava peščene blazinice z 2x sejanim peskom v debelini 0,15 m,dobava in polaganje opozorilnega traku in PVC korit, zasipavanje z izkopanim materialom in nabijanjem v plasteh po 0,20 m, čiščenje trase, zasejanje trave, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški. | 3000 | m
103587 | Kombiniran izkop v zemlji III. ktg dim. 0,9x1 m, izdelava peščene blazinice z 2x sejanim peskom v debelini 0,15 m, dobava in polaganje opozorilnega traku in PVC korit, zasipavanje z izkopanim materialom in nabijanjem v plasteh po 0,20 m, čiščenje trase, zasejanje trave, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški. | 3000 | m
103588 | Kombiniran izkop v zemlji III. ktg dim. 0,4x1,05 m, niveliranje dna jarka, betoniranje betonske podlage 0,1 m, dobava in polaganje 1 x 110 mm PVC cevi z obbetoniranjem 0,1 m nad robom cevi s C 12/15, zasip z izkopanim materialom z nabijanjem v plasteh, dobava in polaganje opozorilnega traku, čiščenje trase, zasejanje trave, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški. | 300 | m
103589 | Kombiniran izkop v zemlji III. ktg dim. 0,6 x 1,05 m, niveliranje dna jarka, betoniranje betonske podlage 0,1 m, dobava in polaganje 2 x 110 mm PVC cevi z obbetoniranjem 0,1 m nad robom cevi s C 12/15, zasip z izkopanim materialom z nabijanjem v plasteh, dobava in polaganje opozorilnega traku, čiščenje trase, zasejanje trave, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški. | 200 | m
103590 | Kombiniran izkop v zemlji III. ktg dim. 0,6x1,2 m, niveliranje dna jarka, betoniranje betonske podlage 0,1 m, dobava in polaganje 3x110 mm PVC cevi z obbetoniranjem 0,1 m nad robom cevi s C 12/15, zasip z izkopanim materialom z nabijanjem v plasteh, dobava in polaganje opozorilnega traku, čiščenje trase, zasejanje trave, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški. | 150 | m
103591 | Kombiniran izkop v zemlji III. ktg dim. 0,4x1,05 m, dobava in polaganje 1 x 110 mm z obsipom z 2 x sejanim peskom v debelini 0,1 m okoli cevi, dobava in polaganje opozorilnega traku in PVC korit, zasipavanje z izkopanim materialom in z nabijanjem v plasteh po 0,20 m, čiščenje trase, zasejanje trave, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški. | 150 | m
103592 | Kombiniran izkop v zemlji III. ktg dim. 0,6x1,05 m, dobava in polaganje 2 x 110 mm z obsipom z 2 x sejanim peskom v debelini 0,1 m okoli cevi, dobava in polaganje opozorilnega traku in PVC korit, zasipavanje z izkopanim materialom in z nabijanjem v plasteh po 0,20 m, čiščenje trase, zasejanje trave, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški. | 250 | m
103593 | Kombiniran izkop v zemlji III. ktg dim. 0,4x1,1 m, niveliranje dna jarka, betoniranje betonske podlage 0,01 m, dobava in polaganje 1 x 160 mm PVC cevi z obbetoniranjem 0,1 m nad robom cevi z C 12/15, zasip z izkopanim materialom z nabijanjem v plasteh, polaganje opozorilnega traku, čiščenje trase, zasejanje trave, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški. | 3000 | m
103594 | Kombiniran izkop v zemlji III. ktg dim. 0,7x1,1 m, niveliranje dna jarka, betoniranje betonske podlage 0,1 m, dobava in polaganje 2x160 mm PVC cevi z obbetoniranjem 0,1 m nad robom cevi s C 12/15, zasip z izkopanim materialom z nabijanjem v plasteh, dobava in polaganje opozorilnega traku, čiščenje trase, zasejanje trave, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški. | 500 | m
103595 | Kombiniran izkop v zemlji III. ktg dim. 0,7x1,3 m, niveliranje dna jarka, betoniranje betonske podlage 0,1 m, dobava in polaganje 3x160 mm PVC cevi z obbetoniranjem 0,1 m nad robom cevi s C 12/15, zasip z izkopanim materialom z nabijanjem v plasteh, dobava in polaganje opozorilnega traku, čiščenje trase, zasejanje trave, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški. | 300 | m
103596 | Kombiniran izkop v zemlji III. ktg dim. 0,7x1,3 m, niveliranje dna jarka, betoniranje betonske podlage 0,1 m, dobava in polaganje 4x160 mm PVC cevi z obbetoniranjem 0,1 m nad robom cevi s C 12/15, zasip z izkopanim materialom z nabijanjem v plasteh, dobava in polaganje opozorilnega traku, čiščenje trase, zasejanje trave, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški. | 3000 | m
103597 | Kombiniran izkop v zemlji III. ktg dim. 0,9x1,3 m, niveliranje dna jarka, betoniranje betonske podlage 0,1 m, dobava in polaganje 6x160 mm PVC cevi z obbetoniranjem 0,1 m nad robom cevi s C 12/15, zasip z izkopanim materialom z nabijanjem v plasteh, dobava in polaganje opozorilnega traku, čiščenje trase, zasejanje trave, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški. | 100 | m
103598 | Kombiniran izkop v zemlji III. ktg dim. 0,9x1,5 m, niveliranje dna jarka, betoniranje betonske podlage 0,1 m, dobava in polaganje 8x160 mm PVC cevi z obbetoniranjem 0,1 m nad robom cevi s C 12/15, zasip z izkopanim materialom z nabijanjem v plasteh, dobava in polaganje opozorilnega traku, čiščenje trase, zasejanje trave, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški. | 100 | m
103599 | Kombiniran izkop v zemlji III. ktg dim. 1,1x1,5 m, niveliranje dna jarka, betoniranje betonske podlage 0,1 m, dobava in polaganje 10x160 mm PVC cevi z obbetoniranjem 0,1 m nad robom cevi s C 12/15, zasip z izkopanim materialom z nabijanjem v plasteh, dobava in polaganje opozorilnega traku, čiščenje trase, zasejanje trave, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški. | 50 | m
103600 | Kombiniran izkop v zemlji III. ktg dim. 1,1x1,5 m, niveliranje dna jarka, betoniranje betonske podlage 0,1 m, dobava in polaganje 12x160 mm PVC cevi z obbetoniranjem 0,1 m nad robom cevi s C 12/15, zasip z izkopanim materialom z nabijanjem v plasteh, dobava in polaganje opozorilnega traku, čiščenje trase, zasejanje trave, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški. | 100 | m
103601 | Kombiniran izkop v zemlji III. ktg dim. 0,9x1,8 m, niveliranje dna jarka, betoniranje betonske podlage 0,1 m, dobava in polaganje 20x160 mm PVC cevi z obbetoniranjem 0,1 m nad robom cevi s C 12/15, zasip z izkopanim materialom z nabijanjem v plasteh, dobava in polaganje opozorilnega traku, čiščenje trase, zasejanje trave, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški. | 50 | m
103602 | Kombiniran izkop v zemlji III. ktg dim. 0,4x1,1 m, dobava in polaganje 1 x 160 mm z obsipom z 2 x sejanim peskom v debelini 0,1 m okoli cevi, dobava in polaganje opozorilnega traku in PVC korit, zasipavanje z izkopanim materialom in z nabijanjem v plasteh po 0,20 m, čiščenje trase, zasejanje trave, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški. | 200 | m
103603 | Kombiniran izkop v zemlji III. ktg dim. 0,7x1,1 m, dobava in polaganje 2x160 mm z obsipom z 2 x sejanim peskom v debelini 0,1 m okoli cevi, dobava in polaganje opozorilnega traku in PVC korit, zasipavanje z izkopanim materialom in z nabijanjem v plasteh po 0,20 m, čiščenje trase, zasejanje trave, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški. | 150 | m
103604 | Kombiniran izkop v zemlji III. ktg dim. 0,65x1,1 m, niveliranje dna jarka, betoniranje betonske podlage 0,1 m, dobava in polaganje 1x160 mm in 1x110 mm PVC cevi z obbetoniranjem 0,1 m nad robom cevi z C 12/15, zasip z izkopanim materialom z nabijanjem v plasteh,dobava in polaganje opozorilnega traku, čiščenje trase, zasejanje trave, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški. | 200 | m
103605 | Kombiniran izkop v zemlji III. ktg dim. 0,7x1,3 m, niveliranje dna jarka, betoniranje betonske podlage 0,1 m, dobava in polaganje 2x160 mm in 2x110 mm PVC cevi z obbetoniranjem 0,1 m nad robom cevi s C 12/15, zasip z izkopanim materialom z nabijanjem v plasteh,dobava in polaganje opozorilnega traku, čiščenje trase, zasejanje trave, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški. | 150 | m
103606 | Kombiniran izkop v zemlji III. ktg dim. 0,9x1,25 m, niveliranje dna jarka, betoniranje betonske podlage 0,1 m, dobava in polaganje 3x160 mm in 3x110 mm PVC cevi z obbetoniranjem 0,1 m nad robom cevi s C 12/15, zasip z izkopanim materialom z nabijanjem v plasteh, dobava in polaganje opozorilnega traku, čiščenje trase, zasejanje trave, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški. | 150 | m
103607 | Kombiniran izkop v zemlji III. ktg dim. 0,9x1,45 m, niveliranje dna jarka, betoniranje betonske podlage 0,1 m, dobava in polaganje 4x160 mm in 4x110 mm PVC cevi z obbetoniranjem 0,1 m nad robom cevi s C 12/15, zasip z izkopanim materialom z nabijanjem v plasteh, dobava in polaganje opozorilnega traku, čiščenje trase, zasejanje trave, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški. | 100 | m
103608 | Kombiniran izkop v zemlji III. ktg dim. 1,1x1,45 m, niveliranje dna jarka, betoniranje betonske podlage 0,1 m, dobava in polaganje 6x160 mm in 6x110 mm PVC cevi z obbetoniranjem 0,1 m nad robom cevi s C 12/15, zasip z izkopanim materialom z nabijanjem v plasteh, dobava in polaganje opozorilnega traku, čiščenje trase, zasejanje trave, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški. | 100 | m
103609 | Kombiniran izkop v zemlji III. ktg dim. 0,65x1,1 m, dobava in polaganje 1x110 mm in 1x160 mm z obsipom z 2 x sejanim peskom v debelini 0,1 m okoli cevi, dobava in polaganje opozorilnega traku in PVC korit, zasipavanje z izkopanim materialom in z nabijanjem v plasteh po 0,20 m, čiščenje trase, zasejanje trave, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški. | 300 | m
103610 | Kombiniran izkop v zemlji III. ktg dimenzij 0,4x0,6 m, dobava in polaganje pocinkanega valjanca 25x4 mm, zasipavanje z izkopanim materialom in z nabijanjem v plasteh po 0,20 m, čiščenje trase, zasejanje trave, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški. | 1500 | m
103611 | Kombiniran izkop za A-drog v zemljišču III. ktg., zasipanje jame z nabijanjem v plasteh po 0,2 m, čiščenje terena in odvoz odvečnega materiala na deponijo z vsemi stroški. | 60 | kos
103612 | Kombiniran izkop za N-drog v zemljišču III. ktg., zasipanje jame z nabijanjem v plasteh po 0,2 m, čiščenje terena in odvoz odvečnega materiala na deponijo z vsemi stroški. | 50 | kos
103613 | Poravnava N-droga z delnim odkopom, poravnavo in zasipom z utrjevanjem. | 50 | kos
103614 | Kombiniran izkop za šlingo oziroma spojko, obsip kablov, zasip z obstoječim materialom, upoštevati vsa potrebna pomožna dela (izkop do 3,00 m³) | 80 | kpl
130615 | Kombiniran izkop za defekte: 3/4 strojno, 1/4 ročno s povečano pazljivostjo nad obstoječim kablom, zasip spojke in kabla z peskom od 0 do 3 mm, dobava in polaganje PVC ščitnikov, zasip z izkopanim materialom v slojih po 20 cm z utrjevanjem, čiščenje trase in odvoz odvečnega materiala na deponijo z vsemi stroški. Postavka zajema vse pripadajoče stroške za gradbena dela na odpoklic in odpravo defekta. | 60 | m3
103616 | KRIŽANJE ASFALTNIH CEST: Rezanje asfalta in izkop v zemljišču III. kategorije dimenzij 0,7×1,5 m, niveliranje dna jarka, betoniranje betonske podlage 0,1 m, dobava in polaganje 2×160 mm PVC cevi z obbetoniranjem 0,20 m nad robom cevi s C12/15, zasip z gramoznim tamponom-lomljencem, z utrjevanjem v plasteh po 0,2 m, ponovno asfaltiranje, čiščenje terena, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški. | 100 | m
103617 | KRIŽANJE ASFALTNIH CEST: Rezanje asfalta in izkop v zemljišču III. kategorije dimenzij 0,7×1,7 m, niveliranje dna jarka, betoniranje betonske podlage 0,1 m, dobava in polaganje 4×160 mm PVC cevi z obbetoniranjem 0,20 m nad robom cevi s C12/15, zasip z gramoznim tamponom-lomljencem, z utrjevanjem v plasteh po 0,2 m, ponovno asfaltiranje, čiščenje terena, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški. | 100 | m
103618 | KRIŽANJE ASFALTNIH CEST: Rezanje asfalta in izkop v zemljišču III. kategorije dimenzij 0,9×1,7 m, niveliranje dna jarka, betoniranje betonske podlage 0,1 m, dobava in polaganje 6×160 mm PVC cevi z obbetoniranjem 0,20 m nad robom cevi s C12/15, zasip z gramoznim tamponom-lomljencem, z utrjevanjem v plasteh po 0,2 m, ponovno asfaltiranje, čiščenje terena, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški. | 50 | m
103619 | KRIŽANJE MANJŠIH VODOTOKOV: Kombiniran ročno strojni izkop v zemljišču III. kategorije dimenzij 0,9×1,5 m, niveliranje dna jarka, betoniranje betonske podlage 0,1 m, dobava in polaganje 2×PEHD cevi fi 160 PE 100 z obbetoniranjem 0,20 m nad robom cevi z C12/15, obtežitev cevi z skalami ter zasip z obstoječim gramoznim tamponom, z utrjevanjem v plasteh po 0,2 m, čiščenje terena in ureditev struge v prvotno stanje, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški. | 50 | m
103620 | KRIŽANJE MANJŠIH VODOTOKOV: Kombiniran ročno strojni izkop v zemljišču III. kategorije dimenzij 0,9×1,5 m, niveliranje dna jarka, betoniranje betonske podlage 0,1 m, dobava in polaganje 4×PEHD cevi fi 160 PE 100 z obbetoniranjem 0,20 m nad robom cevi s C12/15, obtežitev cevi z skalami ter zasip z obstoječim gramoznim tamponom, z utrjevanjem v plasteh po 0,2 m, čiščenje terena in ureditev struge v prvotno stanje, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški. | 50 | m
103621 | KRIŽANJE MOSTOVNE AB KONSTRUKCIJE: Dobava in montaža PEHD cevi 1xfi 110, vključno z dobavo in vgradnjo sider v betonsko konstrukcijo mostu, ter vgradnjo objemk, ter vseh potrebnih spojnih elementov. V enotni ceni izvedbe upoštevati tudi izdelavo ustreznega varovanja skladno z navodili kordinatorja VZD, ter izvedbo prehoda v teren izven mostovne konstrukcije minimalno 2,0 m (preboj AB rebra mostu, skalne obloge, kombinirano ročno strojni izkop, obbetoniranje in oblaganje brežine s kamnito zložbo, čiščenje terena, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški. | 30 | m
103622 | KRIŽANJE MOSTOVNE AB KONSTRUKCIJE: Dobava in montaža LTŽ cevi 1xfi 250, vključno z dobavo in vgradnjo sider v betonsko konstrukcijo mostu, ter vgradnjo objemk, ter vseh potrebnih spojnih elementov. V enotni ceni izvedbe upoštevati tudi izdelavo ustreznega varovanja skladno z navodili kordinatorja VZD, ter izvedbo prehoda v teren izven mostovne konstrukcije minimalno 2,0 m (preboj AB rebra mostu, skalne obloge, kombinirano ročno strojni izkop, obbetoniranje in oblaganje brežine s kamnito zložbo, čiščenje terena, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški. | 30 | m
103623 | KRIŽANJE MOSTOVNE AB KONSTRUKCIJE: Dobava in montaža LTŽ cevi 1xfi 325, vključno z dobavo in vgradnjo sider v betonsko konstrukcijo mostu, ter vgradnjo objemk, ter vseh potrebnih spojnih elementov. V enotni ceni izvedbe upoštevati tudi izdelavo ustreznega varovanja skladno z navodili kordinatorja VZD ter izvedbo prehoda v teren izven mostovne konstrukcije minimalno 2,0 m (preboj AB rebra mostu, skalne obloge, kombinirano ročno strojni izkop, obbetoniranje in oblaganje brežine s kamnito zložbo, čiščenje terena, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški. | 30 | m
103624 | KRIŽANJE MOSTOVNE AB KONSTRUKCIJE: Dobava in montaža LTŽ cevi 1xfi 500, vključno z dobavo in vgradnjo sider v betonsko konstrukcijo mostu, ter vgradnjo objemk, ter vseh potrebnih spojnih elementov. V enotni ceni izvedbe upoštevati tudi izdelavo ustreznega varovanja skladno z navodili kordinatorja VZD ter izvedbo prehoda v teren izven mostovne konstrukcije minimalno 2,0 m (preboj AB rebra mostu, skalne obloge, kombinirano ročno strojni izkop, obbetoniranje in oblaganje brežine s kamnito zložbo, čiščenje terena, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški. | 30 | m
103625 | Podbijanje asfaltnih površin za 1x110 mm PVC cevi, komplet z izkopom in zasutjem ustrezne gradbene jame potrebne za izvedbo podbijanja. V enotni ceni upoštevati dobavo in vgradnjo zasčitne PVC cevi. | 100 | m
103626 | Podbijanje asfaltnih površin za 1x160 mm PVC cevi, komplet z izkopom in zasutjem ustrezne gradbene jame potrebne za izvedbo podbijanja. V enotni ceni upoštevati dobavo in vgradnjo zasčitne PVC cevi. | 60 | m
103627 | Obratovanje kompresorja z udarnim kladivom. | 50 | ura
103628 | Obratovanje agregata in črpalke za prečrpavanje vode | 50 | ura
103629 | Obratovala delovna strojna ura - bager 3-5 t | 50 | ura
103630 | Obratovala delovna strojna ura - bager 6-10 t | 50 | ura
103631 | Režijska ura KV delavca. | 50 | ura
103632 | Režijska ura PK delavca. | 50 | ura
103633 | Dobava in polaganje ozemljitvenega traku dim. 25/4 mm v že izkopani jarek. | 3500 | m
103634 | Samo polaganje ozemljitvenega traku dim. 25/4 mm v že izkopani jarek. Upoštevati prevzem valjanca v skladišču Elektra Gorenjska, d.d. v Kranju/Žirovnici. | 3500 | m
103635 | Popravilo plošče obstoječega jaška z rušenjem in odvozom na deponijo in plačilom prispevka za deponijo, izdelava opaža, vgradnja tipskega kompozitnega pokrova, brez dobave, dim. 60x60 cm po navodilih proizvajalca; v enotni ceni upoštevati prevzem pokrova v skladišču Elektra Gorenjska, d.d. v Kranju/Žirovnici, nosilnost pokrova 250 KN. | 20 | kos
103636 | Popravilo plošče obstoječega jaška z rušenjem in odvozom na deponijo in plačilom prispevka za deponijo, izdelava opaža, vgradnja tipskega kompozitnega pokrova brez dobave dim. 60x60 cm po navodilih proizvajalca, v enotni ceni upoštevati prevzem pokrova v skladišču Elektra Gorenjska, d.d. v Kranju/Žirovnici, nosilnost pokrova 400 KN. | 20 | kos
103637 | Rušenje betonskega pločnika debeline 10-15 cm, nakladanje in odvoz ruševin na ustrezno deponijo s plačilom pristojbin. | 90 | m2
103638 | Rušenje armirano betonskega temelja prostostoječe omarice, ocena od 0,50-1,0 m3 betona, nakladanje in odvoz ruševin na ustrezno deponijo s plačilom pristojbin. | 100 | kos
103639 | Rušenje armirano betonskega temelja jamborske transformatorske postaje, ocena do 3,0m3 betona, nakladanje in odvoz ruševin na ustrezno deponijo s plačilom pristojbin. | 100 | kos
103640 | Rušenje ostoječe elektro kabelske kanalizacije, npr. 4xfi160 PVC z obbetoniranjem, strojni izkop, rušenje nearmiranega betona, odstranitev PVC cevi, zasip, utrditev terena, čišenje, sejanje trave, sortiranje odpadkov, nakladanje in odvoz ruševin na ustrezno deponijo s plačilom pristojbin. | 100 | kos
103641 | Zaščita obstoječih kablov - dobava in razrez PVC cevi, PVC fi 160, namestitev na kabel in obbetoniranje. | 50 | m1
103642 | Demontaža armirano betonskega drogovnika, vključno z rušenjem temelja, ocena do 3,0 m3 ruševin, nakladanje in odvoz ruševin na ustrezno deponijo s plačilom pristojbin. V enotni ceni upoštevati dobavo in vgradnjo zemljine za zasutje, utrditev, čiščenje in ureditev terena z sejanjem trave. | 20 | kos
103643 | Demontaža z izkopom armirano betonskih klešč, ocena do 1,0 m3 ruševin, nakladanje in odvoz ruševin na ustrezno deponijo s plačilom pristojbin. V enotni ceni upoštevati dobavo in vgradnjo zemljine za zasutje, utrditev, čiščenje in ureditev terena z sejanjem trave. | 20 | kos
103644 | Strojno kronsko vrtanje v armiranem betonu - fi 110 mm, debelina stene do 30 cm. | 10 | kos
103645 | Strojno kronsko vrtanje v armiranem betonu - fi 160 mm, debelina stene do 30 cm. | 10 | kos
103646 | Rezanje asfalta na cestišču z vsemi pripadajočimi deli. | 800 | m1
103647 | Rušenje asfalta debeline do 10 cm, nakladanje in odvoz ruševin na ustrezno deponijo s plačilom pristojbin. | 500 | m2
103648 | Čiščenje in prebrizg z bitumensko emulzijo. | 500 | m2
103649 | Dobava in vgradnja grobega asfalta, npr. AC 22 base B50/70 A3, v debelini 7 cm | 500 | m2
103650 | Dobava in vgradnja finega asfalta, npr. AC 11 surf B70/100 A4, v debelini 4 cm | 500 | m2
103651 | Zabetoniranje zgornjega dela jarka v debelini 15 cm s C25/30, kot trajni nadomestek za grobi asfalt, položitev PVC folije na betonski sloj, betoniranje začasnega obrabnega sloja v debelini 3 cm s C25/30, kasnejša odstranitev obrabnega sloja betona, premaz z bitumno emulzijo, krpanje s finim asfaltom, čiščenje in odvoz na deponijo z vsemi stroški. | 700 | m2
103652 | Izdelava geodetskega posnetka z obdelavo podatkov: posnetek kabelskega voda, izris geodetskih podlog po specifikaciji naročnika, oddaja elaborata v elektronski obliki | 8000 | m
GRADBENA DELA - temelji novih transformatorskih postaj in gradbena dela na obstoječih.
103653 | Stroški organizacije gradbišča novogradnje oziroma rekonstrukcije obstoječe transformatorske postaje, prenosi opreme, zavarovanje zakoličbe - ocena | 5 | kpl
103654 | Izkop gradbene jame v zemljini III.-IV. ktg, nakladanje in odvoz materiala na trajno deponijo. | 180 | m3
103655 | Dobava in vgradnja gramoznega tampona pod temeljno ploščo (prodec ali drobljenec), ki mora ustrezati vsem veljavnim tehničnim pogojem v cestogradnji, v jarek cestišča z utrjevanjem v plasteh po 0,20 m. | 60 | m3
103656 | Dobava in vgraditev betona C25/30XC2, XF3, PV-I v prerez nad 0,15m3/m2, talna plošča trafo postaje | 40 | m3
103657 | Izdelava in montaža opaža enostranskega opaža - rob plošče za talno ploščo, višine do 30 cm. | 100 | m1
103658 | Dobava in montaža armature - mreže iz visokovrednega naravno trdega jekla S500. | 700 | kg
Kombinirano ročno strojno rušenje stolpne transformatorske postaje:*
103659 | a. tip postaje A dimenzije tloris 260x260 cm, višina slemena 950 cm. | 2 | kpl
103660 | b. tip postaje B dimenzije tloris 320x320 cm, višina slemena 950 cm | 2 | kpl
Skupaj:
Upoštevati je treba naslednje tehnične podatke:
- Tlačna trdnost betona: C 25/30,
- Granulacija: 0 – 16 mm,
- Dimenzije izkopa za N in A drog: ca. 3 m3 za N drog, ca. 8 m3 za A drog.
Pri postavkah, ki vključujejo ročni izkop v zemljišču (vseh kategorij) z odmetom 1 m od roba jarka, je treba upoštevati tudi zasip in obsip kablov z drobnim peskom.
Čiščenje terena pomeni vzpostavitev v prvotno stanje, fino planiranje terena pa pomeni dodatno humusiranje in ureditev reliefa terena.
Za obsip kablov in cevi se ne sme uporabiti mletega asfalta.
Izvajalec je pred pričetkom del dolžan poskrbeti za zakoličbo poteka obstoječe infrastrukture in/ali vodov. Ob predložitvi dokazil, da je zakoličba opravljena, stroške zakoličbe nosi naročnik.
Ob zaključku vsake gradnje, kjer se uporabijo PE cevi, mora izvajalec cevi začepiti!
Tampon se obračunava posebej.
| Kraj in datum: | Ponudnik:
Podpis:

## Območje KN Jesenice-Kranjska Go
Območje KN Jesenice-Kranjska Gora, KN Radovljica-Bled
Šifra | Opis postavke | Količina | ENM | Cena/ enoto | Skupaj
103536 | Dobava in polaganje tipskih betonskih tlakovcev, s pripravo tamponske podlage. | 200 | m2
103537 | Dobava in polaganje pranih plošč dim.40/40 cm, s pripravo tamponsko podlago, dobavo in vgradnjo podložnega betona debeline 10 cm in fugiranjem plošč. | 250 | m2
103538 | Dobava in vgradnja trajnoelastičnega kita v stik fuge prana plošča - armirano betonski skelet transformatorske postaje, npr. SIKA kit | 150 | m1
103539 | Dobava in vgradnja cestnih betonskih robnikov z vsemi pripadajočimi deli. | 50 | m1
103540 | Začasna odstranitev obstoječih betonskih tlakovcev, začasno deponiranje, čiščenje in ponovna vgradnja z vsemi pripadajočimi deli. | 150 | m2
103541 | Začasna odstranitev obstoječih betonskih plošč dim. 40/40 cm, začasno deponiranje, čiščenje in ponovna vgradnja z vsemi pripadajočimi deli. | 100 | m1
103542 | Začasna odstranitev obstoječih betonskih robnikov, začasno deponiranje, čiščenje in ponovna vgradnja z vsemi pripadajočimi deli. | 100 | m1
103543 | Dobava in polaganje enojčka 1xfi 50 mm v že predhodno izkopan jarek. | 7500 | m
103544 | Dobava in polaganje dvojčka 2xfi 50 mm v že predhodno izkopan jarek. | 300 | m
103545 | Ročni izkop v zemljišču III - VI. ktg. ( 100 % brez strojne pomoči), z odmetom 1 m od roba jarka. | 5000 | m3
103546 | Ročni zasip z utrjevanjem zemljine III - VI. ktg. (100 % brez strojne pomoči), odložene 1 m od roba jarka. | 4000 | m3
103547 | Kombiniran ročno-strojni izkop v zemljišču III - VI. ktg. (30 % strojni, 70 % ročni), z odmetom 1 m od roba jarka. | 3500 | m3
103548 | Kombiniran ročno strojni zasip zemljine III - VI. ktg. (30 % strojni, 70 % ročni), odložene 1 m od roba jarka. | 2000 | m3
103549 | Strojni izkop v zemljišču III.-VI. ktg. za poglobljene ali razširjene jarke v cestišču, z nakladanjem celotnega izkopa na kamion in odvozom na stalno deponijo z vsemi stroški. | 4500 | m3
103550 | Izkop kanala v V. ktg. s strojnim kladivom oz. razbijanje betona z odmetom 1 m od roba jarka. Obračuna se kot dodatek k izkopu III. ktg., v izkopu jarka ali jame za drog. | 2000 | m3
103551 | Dobava in razstiranje humusa v debelini do 20 cm. | 4500 | m2
103552 | Dobava in vgradnja betona C 25/30 v kanal za podbetoniranje obstoječih komunalnih in drugih zemeljskih vodov ali betoniranje nadomestnih betonskih elementov v cestišču, kot so betonski pločniki, mulde... Vgradnja betona je ročna. | 900 | m3
103552 | Dobava in vgradnja gramoznega tampona (prodec ali drobljenec), ki mora ustrezati vsem veljavnim tehničnim pogojem v cestogradnji, v jarek cestišča z utrjevanjem v plasteh po 0,20 m. | 3000 | m3
103554 | Dodatek za pazljivi izkop po obstoječih energetskih kablih. | 2000 | m
103555 | Dodatek za pravokotno prečkanje komunalnih, telekomunikacijskih, elektroenergetskih vodov in korenin, ograj, robnikov in podobnih ovir v izkopanem jarku. | 1200 | kos
103556 | Dolbljenje odprtine v betonskem ali kamnitem zidu, vzidava kabelske omarice PMO3, velikosti 45×90×20 cm, in popravilo fasade. | 30 | kos
103557 | Dolbljenje odprtine v betonskem ali kamnitem zidu, vzidava kabelske omarice PMO4, velikosti 60×90×20 cm, in popravilo fasade. | 30 | kos
103558 | Dolbljenje odprtine v opečnem zidu, vzidava kabelske omarice PMO3, velikosti 45×90×20 cm, in popravilo fasade. | 50 | kos
103559 | Dolbljenje odprtine v opečnem zidu, vzidava kabelske omarice PMO4, velikosti 60×90×20 cm, in popravilo fasade. | 50 | kos
103560 | Dolbljenje rege dimenzij 0,4×0,15 m v betonskem ali kamnitem zidu, dobava in vzidava 3 kom PVC cevi fi 90 mm, z uvodom v omarico in popravilo fasade. | 120 | m
103561 | Dolbljenje rege dimenzij 0,4×0,15 m v opečnem zidu, dobava in vzidava 3 kom PVC cevi fi 90 mm, z uvodom v omarico, in popravilo fasade. | 80 | m
103562 | Fino planiranje in sejanje trave z dobavo ustrezne travne semenske mešanice. | 4000 | m2
103563 | Izdelava betonskega jaška dimenzij 1,0x1,0x1,2 m, z izkopom v zemljišču III. ktg., z opaženjem, armiranjem, betoniranjem sten s C25/30, montažna krovna plošča C25/30, izdelana v betonarni ali na jašku, z ločenim ležiščem stene, vgradnja tipskega kompozitnega ali LTŽ pokrova, brez dobave, dim. 60x60 cm po navodilih proizvajalca; v enotni ceni upoštevati prevzem pokrova v skladišču Elektra Gorenjska, d.d. v Kranju/Žirovnici, nosilnost pokrova 250 kN, ureditev okolice, čiščenje terena in odvoz odvečnega materiala na deponijo z vsemi stroški. | 20 | kos
103564 | Izdelava betonskega jaška dimenzij 1,0x1,5x1,5 m, z izkopom v zemljišču III. ktg., z opaženjem, armiranjem, betoniranjem sten s C25/30, montažna krovna plošča C25/30, izdelana v betonarni ali na jašku, z ločenim ležiščem stene, vgradnja tipskega kompozitnega ali LTŽ pokrova, brez dobave, dim. 60x60 cm, po navodilih proizvajalca; v enotni ceni upoštevati prevzem pokrova v skladišču Elektra Gorenjska, d.d. v Kranju/Žirovnici, nosilnost pokrova 250 kN, ureditev okolice, čiščenje terena in odvoz odvečnega materiala na deponijo z vsemi stroški. | 10 | kos
130565 | Izdelava betonskega jaška dimenzij 1,0x1,5x1,8 m z izkopom v zemljišču III. ktg., z opaženjem, armiranjem, betoniranjem sten z C25/30, montažna krovna plošča C25/30 izdelana v betonarni ali na jašku z ločenim ležiščem stene, vgradnja tipskega kompozitnega pokrova brez dobave dim. 60x60 cm po navodilih proizvajalca, v enotni ceni upoštevati prevzem pokrova v skladišču Elektro Gorenjska d.d. v Kranju / Žirovnica, nosilnost pokrova 250 kN, ureditev okolice, čiščenje terena in odvoz odvečnega materiala na deponijo z vsemi stroški. | 10 | kos
103566 | Izdelava betonskega jaška dimenzij 1,5x2,0x1,8 m z izkopom v zemljišču III. ktg., z opaženjem, armiranjem, betoniranjem sten z C25/30, montažna krovna plošča C25/30 izdelana v betonarni ali na jašku z ločenim ležiščem stene, vgradnja tipskega kompozitnega pokrova brez dobave dim. 60x60 cm po navodilih proizvajalca, v enotni ceni upoštevati prevzem pokrova v skladišču Elektro Gorenjska d.d. v Kranju / Žirovnica, nosilnost pokrova 250 kN, ureditev okolice, čiščenje terena in odvoz odvečnega materiala na deponijo z vsemi stroški. | 20 | kos
103567 | Izdelava betonskega jaška dimenzij 2,0x2,0x1,8 m z izkopom v zemljišču III. ktg., z opaženjem, armiranjem, betoniranjem sten s C25/30, montažna krovna plošča C25/30 izdelana v betonarni ali na jašku, z ločenim ležiščem stene, vgradnja tipskega kompozitnega ali LTŽ pokrova, brez dobave, dim. 60x60 cm po navodilih proizvajalca; v enotni ceni upoštevati prevzem pokrova v skladišču Elektra Gorenjska, d.d. v Kranju/Žirovnici, nosilnost pokrova 250 kN, ureditev okolice, čiščenje terena in odvoz odvečnega materiala na deponijo z vsemi stroški. | 20 | kos
103569 | Izdelava betonskega jaška dimenzij 1,0x1,0x1,2 m z izkopom v zemljišču III. ktg., z opaženjem, armiranjem, betoniranjem sten s C25/30, montažna krovna plošča C25/30, izdelana v betonarni ali na jašku, z ločenim ležiščem stene, vgradnja tipskega kompozitnega ali LTŽ pokrova, brez dobave, dim. 60x60 cm, po navodilih proizvajalca; v enotni ceni upoštevati prevzem pokrova v skladišču Elektra Gorenjska, d.d. v Kranju/Žirovnici, nosilnost pokrova 400 kN, ureditev okolice, čiščenje terena in odvoz odvečnega materiala na deponijo z vsemi stroški. | 10 | kos
103570 | Izdelava betonskega jaška dimenzij 1,0x1,5x1,5 m z izkopom v zemljišču III. ktg., z opaženjem, armiranjem, betoniranjem sten s C25/30, montažna krovna plošča C25/30 izdelana v betonarni ali na jašku, z ločenim ležiščem stene, vgradnja tipskega kompozitnega ali LTŽ pokrova, brez dobave, dim. 60x60 cm, po navodilih proizvajalca; v enotni ceni upoštevati prevzem pokrova v skladišču Elektra Gorenjska, d.d. v Kranju/Žirovnici, nosilnost pokrova 400 kN, ureditev okolice, čiščenje terena in odvoz odvečnega materiala na deponijo z vsemi stroški. | 10 | kos
103571 | Izdelava betonskega jaška dimenzij 1,0x1,5x1,8 m z izkopom v zemljišču III. ktg., z opaženjem, armiranjem, betoniranjem sten s C25/30, montažna krovna plošča C25/30 izdelana v betonarni ali na jašku, z ločenim ležiščem stene, vgradnja tipskega kompozitnega ali LTŽ pokrova, brez dobave, dim. 60x60 cm, po navodilih proizvajalca; v enotni ceni upoštevati prevzem pokrova v skladišču Elektra Gorenjska, d.d. v Kranju/Žirovnici, nosilnost pokrova 400 kN, ureditev okolice, čiščenje terena in odvoz odvečnega materiala na deponijo z vsemi stroški. | 10 | kos
103572 | Izdelava betonskega jaška dimenzij 1,5x2,0x1,8 m z izkopom v zemljišču III. ktg., z opaženjem, armiranjem, betoniranjem sten s C25/30, montažna krovna plošča C25/30 izdelana v betonarni ali na jašku, z ločenim ležiščem stene, vgradnja tipskega kompozitnega ali LTŽ pokrova, brez dobave, dim. 60x60 cm, po navodilih proizvajalca; v enotni ceni upoštevati prevzem pokrova v skladišču Elektra Gorenjska, d.d. v Kranju/Žirovnici, nosilnost pokrova 400 kN, ureditev okolice, čiščenje terena in odvoz odvečnega materiala na deponijo z vsemi stroški. | 10 | kos
103573 | Izdelava betonskega jaška dimenzij 2,0x2,0x1,8 m z izkopom v zemljišču III. ktg., z opaženjem, armiranjem, betoniranjem sten s C25/30, montažna krovna plošča C25/30 izdelana v betonarni ali na jašku, z ločenim ležiščem stene, vgradnja tipskega kompozitnega ali LTŽ pokrova, brez dobave, dim. 60x60 cm, po navodilih proizvajalca; v enotni ceni upoštevati prevzem pokrova v skladišču Elektra Gorenjska, d.d. v Kranju/Žirovnici, nosilnost pokrova 400 kN, ureditev okolice, čiščenje terena in odvoz odvečnega materiala na deponijo z vsemi stroški. | 15 | kos
103574 | Izdelava priključka na obstoječ jašek z rušenjem preboja v steni jaška debeline 15 cm/preboj do 1,0 m2, odvoz ruševin na stalno deponijo s plačilom prispevka za deponijo in zidarska obdelava v jašku. | 20 | kos
103575 | Izdelava priključka v obstoječo transformatorsko postajo z rušenjem preboja v steni (beton, opečna stena), debeline 20-30 cm/preboj do 1,0 m2, odvoz ruševin na stalno deponijo s plačilom prispevka za deponijo in zidarska obdelava robov preboja. | 5 | kos
103576 | Izdelava temelja za betonski drog, kombiniran izkop v zemlji III. ktg., dimenzij 1,2x1,2x2,2 m, izdelava podložnega betona 0,1 m, postavljanje betonske cevi od fi 400 do fi 600 mm z obbetoniranjem cevi do vrha s C25/30, 0-30, dobava in zasip vmesne odprtine s suho mivko, čiščenje terena, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški. | 20 | kos
103577 | Izdelava temelja za betonski drog, kombiniran izkop v zemlji III. ktg., dimenzij 1,6x1,6x2,2 m, izdelava podložnega betona 0,1 m, postavljanje betonske cevi od fi 400 do fi 600 mm z obbetoniranjem cevi do vrha s C25/30, 0-30, dobava in zasip vmesne odprtine s suho mivko, čiščenje terena, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški. | 20 | kos
103578 | Izdelava temelja za prostostoječo NNO omarico s potrebnim izkopom, dobavo in polaganjem PVC cevi, zasip, odvoz odvečnega materiala na stalno deponijo z vsemi ostalimi stroški. | 25 | kos
103579 | Izdelava temelja za betonsko sidro dim. 0,50x0,50x0,50 m, z ustreznim sidrnim vijakom, vključno z izkopom, zasutjem in vzpostavitvijo v prvotno stanje, odvoz odvečnega materiala na stalno deponijo z vsemi ostalimi stroški. | 10 | kos
103580 | Kombiniran izkop jame v zemljišču III. kategorije, izdelava podložnega betona 0,1 m s C16/20, dobava betonske cevi fi 100 cm, polaganje na podložni beton, uvedba cevi v jašek z delnim obbetoniranjem, montaža AB venca z vgradnjo tipskega kompozitnega ali LTŽ pokrova, brez dobave, dim. 60x60 cm, po navodilih proizvajalca; v enotni ceni upoštevati prevzem pokrova v skladišču Elektra Gorenjska, d.d. v Kranju/Žirovnici, nosilnost pokrova 250 kN, odvoz odvečnega materiala na ustrezno deponijo, čiščenje in urejanje okolice. | 15 | kos
103581 | Kombiniran izkop jame v zemljišču III. kategorije, izdelava podložnega betona 0,1 m s C16/20, dobava betonske cevi fi 80 cm, polaganje na podložni beton, uvedba cevi v jašek z delnim obbetoniranjem, montaža AB venca z vgradnjo tipskega kompozitnega ali LTŽ pokrova, brez dobave, dim. 60x60 cm po navodilih proizvajalca; v enotni ceni upoštevati prevzem pokrova v skladišču Elektra Gorenjska, d.d. v Kranju/Žirovnici, nosilnost pokrova 250 kN, odvoz odvečnega materiala na ustrezno deponijo, čiščenje in urejanje okolice. | 10 | kos
103583 | Kombiniran izkop jame v zemljišču III. kategorije, izdelava podložnega betona 0,1 m s C16/20, dobava betonske cevi fi 100 cm, polaganje na podložni beton, uvedba cevi v jašek z delnim obbetoniranjem, montaža AB venca z vgradnjo tipskega kompozitnega ali LTŽ pokrova, brez dobave, dim. 60x60 cm po navodilih proizvajalca; v enotni ceni upoštevati prevzem pokrova v skladišču Elektra Gorenjska, d.d. v Kranju/Žirovnica, nosilnost pokrova 400 kN, odvoz odvečnega materiala na ustrezno deponijo, čiščenje in urejanje okolice. | 10 | kos
103584 | Kombiniran izkop jame v zemljišču III. kategorije, izdelava podložnega betona 0,1 m s C16/20, dobava betonske cevi fi 80 cm, polaganje na podložni beton, uvedba cevi v jašek z delnim obbetoniranjem, montaža AB venca z vgradnjo tipskega kompozitnega ali LTŽ pokrova, brez dobave, dim. 60x60 cm po navodilih proizvajalca; v enotni ceni upoštevati prevzem pokrova v skladišču Elektra Gorenjska, d.d. v Kranju/Žirovnici, nosilnost pokrova 400 kN, odvoz odvečnega materiala na ustrezno deponijo, čiščenje in urejanje okolice. | 5 | kos
103585 | Kombiniran izkop v zemlji III. ktg dim. 0,4x1 m, izdelava peščene blazinice z 2x sejanim peskom v debelini 0,15 m, dobava in polaganje opozorilnega traku in PVC korit, zasipavanje z izkopanim materialom in nabijanjem v plasteh po 0,20 m, čiščenje trase, zasejanje trave, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški. | 30000 | m
103586 | Kombiniran izkop v zemlji III. ktg dim. 0,6x1 m, izdelava peščene blazinice z 2x sejanim peskom v debelini 0,15 m,dobava in polaganje opozorilnega traku in PVC korit, zasipavanje z izkopanim materialom in nabijanjem v plasteh po 0,20 m, čiščenje trase, zasejanje trave, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški. | 5000 | m
103587 | Kombiniran izkop v zemlji III. ktg dim. 0,9x1 m, izdelava peščene blazinice z 2x sejanim peskom v debelini 0,15 m, dobava in polaganje opozorilnega traku in PVC korit, zasipavanje z izkopanim materialom in nabijanjem v plasteh po 0,20 m, čiščenje trase, zasejanje trave, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški. | 3500 | m
103588 | Kombiniran izkop v zemlji III. ktg dim. 0,4x1,05 m, niveliranje dna jarka, betoniranje betonske podlage 0,1 m, dobava in polaganje 1 x 110 mm PVC cevi z obbetoniranjem 0,1 m nad robom cevi s C 12/15, zasip z izkopanim materialom z nabijanjem v plasteh, dobava in polaganje opozorilnega traku, čiščenje trase, zasejanje trave, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški. | 300 | m
103589 | Kombiniran izkop v zemlji III. ktg dim. 0,6 x 1,05 m, niveliranje dna jarka, betoniranje betonske podlage 0,1 m, dobava in polaganje 2 x 110 mm PVC cevi z obbetoniranjem 0,1 m nad robom cevi s C 12/15, zasip z izkopanim materialom z nabijanjem v plasteh, dobava in polaganje opozorilnega traku, čiščenje trase, zasejanje trave, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški. | 200 | m
103590 | Kombiniran izkop v zemlji III. ktg dim. 0,6x1,2 m, niveliranje dna jarka, betoniranje betonske podlage 0,1 m, dobava in polaganje 3x110 mm PVC cevi z obbetoniranjem 0,1 m nad robom cevi s C 12/15, zasip z izkopanim materialom z nabijanjem v plasteh, dobava in polaganje opozorilnega traku, čiščenje trase, zasejanje trave, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški. | 150 | m
103591 | Kombiniran izkop v zemlji III. ktg dim. 0,4x1,05 m, dobava in polaganje 1 x 110 mm z obsipom z 2 x sejanim peskom v debelini 0,1 m okoli cevi, dobava in polaganje opozorilnega traku in PVC korit, zasipavanje z izkopanim materialom in z nabijanjem v plasteh po 0,20 m, čiščenje trase, zasejanje trave, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški. | 400 | m
103592 | Kombiniran izkop v zemlji III. ktg dim. 0,6x1,05 m, dobava in polaganje 2 x 110 mm z obsipom z 2 x sejanim peskom v debelini 0,1 m okoli cevi, dobava in polaganje opozorilnega traku in PVC korit, zasipavanje z izkopanim materialom in z nabijanjem v plasteh po 0,20 m, čiščenje trase, zasejanje trave, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški. | 250 | m
103593 | Kombiniran izkop v zemlji III. ktg dim. 0,4x1,1 m, niveliranje dna jarka, betoniranje betonske podlage 0,01 m, dobava in polaganje 1 x 160 mm PVC cevi z obbetoniranjem 0,1 m nad robom cevi z C 12/15, zasip z izkopanim materialom z nabijanjem v plasteh, polaganje opozorilnega traku, čiščenje trase, zasejanje trave, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški. | 3000 | m
103594 | Kombiniran izkop v zemlji III. ktg dim. 0,7x1,1 m, niveliranje dna jarka, betoniranje betonske podlage 0,1 m, dobava in polaganje 2x160 mm PVC cevi z obbetoniranjem 0,1 m nad robom cevi s C 12/15, zasip z izkopanim materialom z nabijanjem v plasteh, dobava in polaganje opozorilnega traku, čiščenje trase, zasejanje trave, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški. | 1500 | m
103595 | Kombiniran izkop v zemlji III. ktg dim. 0,7x1,3 m, niveliranje dna jarka, betoniranje betonske podlage 0,1 m, dobava in polaganje 3x160 mm PVC cevi z obbetoniranjem 0,1 m nad robom cevi s C 12/15, zasip z izkopanim materialom z nabijanjem v plasteh, dobava in polaganje opozorilnega traku, čiščenje trase, zasejanje trave, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški. | 300 | m
103596 | Kombiniran izkop v zemlji III. ktg dim. 0,7x1,3 m, niveliranje dna jarka, betoniranje betonske podlage 0,1 m, dobava in polaganje 4x160 mm PVC cevi z obbetoniranjem 0,1 m nad robom cevi s C 12/15, zasip z izkopanim materialom z nabijanjem v plasteh, dobava in polaganje opozorilnega traku, čiščenje trase, zasejanje trave, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški. | 9000 | m
103597 | Kombiniran izkop v zemlji III. ktg dim. 0,9x1,3 m, niveliranje dna jarka, betoniranje betonske podlage 0,1 m, dobava in polaganje 6x160 mm PVC cevi z obbetoniranjem 0,1 m nad robom cevi s C 12/15, zasip z izkopanim materialom z nabijanjem v plasteh, dobava in polaganje opozorilnega traku, čiščenje trase, zasejanje trave, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški. | 400 | m
103598 | Kombiniran izkop v zemlji III. ktg dim. 0,9x1,5 m, niveliranje dna jarka, betoniranje betonske podlage 0,1 m, dobava in polaganje 8x160 mm PVC cevi z obbetoniranjem 0,1 m nad robom cevi s C 12/15, zasip z izkopanim materialom z nabijanjem v plasteh, dobava in polaganje opozorilnega traku, čiščenje trase, zasejanje trave, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški. | 400 | m
103599 | Kombiniran izkop v zemlji III. ktg dim. 1,1x1,5 m, niveliranje dna jarka, betoniranje betonske podlage 0,1 m, dobava in polaganje 10x160 mm PVC cevi z obbetoniranjem 0,1 m nad robom cevi s C 12/15, zasip z izkopanim materialom z nabijanjem v plasteh, dobava in polaganje opozorilnega traku, čiščenje trase, zasejanje trave, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški. | 200 | m
103600 | Kombiniran izkop v zemlji III. ktg dim. 1,1x1,5 m, niveliranje dna jarka, betoniranje betonske podlage 0,1 m, dobava in polaganje 12x160 mm PVC cevi z obbetoniranjem 0,1 m nad robom cevi s C 12/15, zasip z izkopanim materialom z nabijanjem v plasteh, dobava in polaganje opozorilnega traku, čiščenje trase, zasejanje trave, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški. | 250 | m
103601 | Kombiniran izkop v zemlji III. ktg dim. 0,9x1,8 m, niveliranje dna jarka, betoniranje betonske podlage 0,1 m, dobava in polaganje 20x160 mm PVC cevi z obbetoniranjem 0,1 m nad robom cevi s C 12/15, zasip z izkopanim materialom z nabijanjem v plasteh, dobava in polaganje opozorilnega traku, čiščenje trase, zasejanje trave, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški. | 100 | m
103602 | Kombiniran izkop v zemlji III. ktg dim. 0,4x1,1 m, dobava in polaganje 1 x 160 mm z obsipom z 2 x sejanim peskom v debelini 0,1 m okoli cevi, dobava in polaganje opozorilnega traku in PVC korit, zasipavanje z izkopanim materialom in z nabijanjem v plasteh po 0,20 m, čiščenje trase, zasejanje trave, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški. | 800 | m
103603 | Kombiniran izkop v zemlji III. ktg dim. 0,7x1,1 m, dobava in polaganje 2x160 mm z obsipom z 2 x sejanim peskom v debelini 0,1 m okoli cevi, dobava in polaganje opozorilnega traku in PVC korit, zasipavanje z izkopanim materialom in z nabijanjem v plasteh po 0,20 m, čiščenje trase, zasejanje trave, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški. | 150 | m
103604 | Kombiniran izkop v zemlji III. ktg dim. 0,65x1,1 m, niveliranje dna jarka, betoniranje betonske podlage 0,1 m, dobava in polaganje 1x160 mm in 1x110 mm PVC cevi z obbetoniranjem 0,1 m nad robom cevi z C 12/15, zasip z izkopanim materialom z nabijanjem v plasteh,dobava in polaganje opozorilnega traku, čiščenje trase, zasejanje trave, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški. | 200 | m
103605 | Kombiniran izkop v zemlji III. ktg dim. 0,7x1,3 m, niveliranje dna jarka, betoniranje betonske podlage 0,1 m, dobava in polaganje 2x160 mm in 2x110 mm PVC cevi z obbetoniranjem 0,1 m nad robom cevi s C 12/15, zasip z izkopanim materialom z nabijanjem v plasteh,dobava in polaganje opozorilnega traku, čiščenje trase, zasejanje trave, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški. | 150 | m
103606 | Kombiniran izkop v zemlji III. ktg dim. 0,9x1,25 m, niveliranje dna jarka, betoniranje betonske podlage 0,1 m, dobava in polaganje 3x160 mm in 3x110 mm PVC cevi z obbetoniranjem 0,1 m nad robom cevi s C 12/15, zasip z izkopanim materialom z nabijanjem v plasteh, dobava in polaganje opozorilnega traku, čiščenje trase, zasejanje trave, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški. | 150 | m
103607 | Kombiniran izkop v zemlji III. ktg dim. 0,9x1,45 m, niveliranje dna jarka, betoniranje betonske podlage 0,1 m, dobava in polaganje 4x160 mm in 4x110 mm PVC cevi z obbetoniranjem 0,1 m nad robom cevi s C 12/15, zasip z izkopanim materialom z nabijanjem v plasteh, dobava in polaganje opozorilnega traku, čiščenje trase, zasejanje trave, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški. | 100 | m
103608 | Kombiniran izkop v zemlji III. ktg dim. 1,1x1,45 m, niveliranje dna jarka, betoniranje betonske podlage 0,1 m, dobava in polaganje 6x160 mm in 6x110 mm PVC cevi z obbetoniranjem 0,1 m nad robom cevi s C 12/15, zasip z izkopanim materialom z nabijanjem v plasteh, dobava in polaganje opozorilnega traku, čiščenje trase, zasejanje trave, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški. | 100 | m
103609 | Kombiniran izkop v zemlji III. ktg dim. 0,65x1,1 m, dobava in polaganje 1x110 mm in 1x160 mm z obsipom z 2 x sejanim peskom v debelini 0,1 m okoli cevi, dobava in polaganje opozorilnega traku in PVC korit, zasipavanje z izkopanim materialom in z nabijanjem v plasteh po 0,20 m, čiščenje trase, zasejanje trave, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški. | 300 | m
103610 | Kombiniran izkop v zemlji III. ktg dimenzij 0,4x0,6 m, dobava in polaganje pocinkanega valjanca 25x4 mm, zasipavanje z izkopanim materialom in z nabijanjem v plasteh po 0,20 m, čiščenje trase, zasejanje trave, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški. | 2500 | m
103611 | Kombiniran izkop za A-drog v zemljišču III. ktg., zasipanje jame z nabijanjem v plasteh po 0,2 m, čiščenje terena in odvoz odvečnega materiala na deponijo z vsemi stroški. | 60 | kos
103612 | Kombiniran izkop za N-drog v zemljišču III. ktg., zasipanje jame z nabijanjem v plasteh po 0,2 m, čiščenje terena in odvoz odvečnega materiala na deponijo z vsemi stroški. | 50 | kos
103613 | Poravnava N-droga z delnim odkopom, poravnavo in zasipom z utrjevanjem. | 50 | kos
103614 | Kombiniran izkop za šlingo oziroma spojko, obsip kablov, zasip z obstoječim materialom, upoštevati vsa potrebna pomožna dela (izkop do 3,00 m³) | 80 | kpl
130615 | Kombiniran izkop za defekte: 3/4 strojno, 1/4 ročno s povečano pazljivostjo nad obstoječim kablom, zasip spojke in kabla z peskom od 0 do 3 mm, dobava in polaganje PVC ščitnikov, zasip z izkopanim materialom v slojih po 20 cm z utrjevanjem, čiščenje trase in odvoz odvečnega materiala na deponijo z vsemi stroški. Postavka zajema vse pripadajoče stroške za gradbena dela na odpoklic in odpravo defekta. | 60 | m3
103616 | KRIŽANJE ASFALTNIH CEST: Rezanje asfalta in izkop v zemljišču III. kategorije dimenzij 0,7×1,5 m, niveliranje dna jarka, betoniranje betonske podlage 0,1 m, dobava in polaganje 2×160 mm PVC cevi z obbetoniranjem 0,20 m nad robom cevi s C12/15, zasip z gramoznim tamponom-lomljencem, z utrjevanjem v plasteh po 0,2 m, ponovno asfaltiranje, čiščenje terena, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški. | 50 | m
103617 | KRIŽANJE ASFALTNIH CEST: Rezanje asfalta in izkop v zemljišču III. kategorije dimenzij 0,7×1,7 m, niveliranje dna jarka, betoniranje betonske podlage 0,1 m, dobava in polaganje 4×160 mm PVC cevi z obbetoniranjem 0,20 m nad robom cevi s C12/15, zasip z gramoznim tamponom-lomljencem, z utrjevanjem v plasteh po 0,2 m, ponovno asfaltiranje, čiščenje terena, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški. | 100 | m
103618 | KRIŽANJE ASFALTNIH CEST: Rezanje asfalta in izkop v zemljišču III. kategorije dimenzij 0,9×1,7 m, niveliranje dna jarka, betoniranje betonske podlage 0,1 m, dobava in polaganje 6×160 mm PVC cevi z obbetoniranjem 0,20 m nad robom cevi s C12/15, zasip z gramoznim tamponom-lomljencem, z utrjevanjem v plasteh po 0,2 m, ponovno asfaltiranje, čiščenje terena, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški. | 50 | m
103619 | KRIŽANJE MANJŠIH VODOTOKOV: Kombiniran ročno strojni izkop v zemljišču III. kategorije dimenzij 0,9×1,5 m, niveliranje dna jarka, betoniranje betonske podlage 0,1 m, dobava in polaganje 2×PEHD cevi fi 160 PE 100 z obbetoniranjem 0,20 m nad robom cevi z C12/15, obtežitev cevi z skalami ter zasip z obstoječim gramoznim tamponom, z utrjevanjem v plasteh po 0,2 m, čiščenje terena in ureditev struge v prvotno stanje, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški. | 50 | m
103620 | KRIŽANJE MANJŠIH VODOTOKOV: Kombiniran ročno strojni izkop v zemljišču III. kategorije dimenzij 0,9×1,5 m, niveliranje dna jarka, betoniranje betonske podlage 0,1 m, dobava in polaganje 4×PEHD cevi fi 160 PE 100 z obbetoniranjem 0,20 m nad robom cevi s C12/15, obtežitev cevi z skalami ter zasip z obstoječim gramoznim tamponom, z utrjevanjem v plasteh po 0,2 m, čiščenje terena in ureditev struge v prvotno stanje, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški. | 50 | m
103621 | KRIŽANJE MOSTOVNE AB KONSTRUKCIJE: Dobava in montaža PEHD cevi 1xfi 110, vključno z dobavo in vgradnjo sider v betonsko konstrukcijo mostu, ter vgradnjo objemk, ter vseh potrebnih spojnih elementov. V enotni ceni izvedbe upoštevati tudi izdelavo ustreznega varovanja skladno z navodili kordinatorja VZD, ter izvedbo prehoda v teren izven mostovne konstrukcije minimalno 2,0 m (preboj AB rebra mostu, skalne obloge, kombinirano ročno strojni izkop, obbetoniranje in oblaganje brežine s kamnito zložbo, čiščenje terena, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški. | 30 | m
103622 | KRIŽANJE MOSTOVNE AB KONSTRUKCIJE: Dobava in montaža LTŽ cevi 1xfi 250, vključno z dobavo in vgradnjo sider v betonsko konstrukcijo mostu, ter vgradnjo objemk, ter vseh potrebnih spojnih elementov. V enotni ceni izvedbe upoštevati tudi izdelavo ustreznega varovanja skladno z navodili kordinatorja VZD, ter izvedbo prehoda v teren izven mostovne konstrukcije minimalno 2,0 m (preboj AB rebra mostu, skalne obloge, kombinirano ročno strojni izkop, obbetoniranje in oblaganje brežine s kamnito zložbo, čiščenje terena, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški. | 30 | m
103623 | KRIŽANJE MOSTOVNE AB KONSTRUKCIJE: Dobava in montaža LTŽ cevi 1xfi 325, vključno z dobavo in vgradnjo sider v betonsko konstrukcijo mostu, ter vgradnjo objemk, ter vseh potrebnih spojnih elementov. V enotni ceni izvedbe upoštevati tudi izdelavo ustreznega varovanja skladno z navodili kordinatorja VZD ter izvedbo prehoda v teren izven mostovne konstrukcije minimalno 2,0 m (preboj AB rebra mostu, skalne obloge, kombinirano ročno strojni izkop, obbetoniranje in oblaganje brežine s kamnito zložbo, čiščenje terena, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški. | 30 | m
103624 | KRIŽANJE MOSTOVNE AB KONSTRUKCIJE: Dobava in montaža LTŽ cevi 1xfi 500, vključno z dobavo in vgradnjo sider v betonsko konstrukcijo mostu, ter vgradnjo objemk, ter vseh potrebnih spojnih elementov. V enotni ceni izvedbe upoštevati tudi izdelavo ustreznega varovanja skladno z navodili kordinatorja VZD ter izvedbo prehoda v teren izven mostovne konstrukcije minimalno 2,0 m (preboj AB rebra mostu, skalne obloge, kombinirano ročno strojni izkop, obbetoniranje in oblaganje brežine s kamnito zložbo, čiščenje terena, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški. | 30 | m
103625 | Podbijanje asfaltnih površin za 1x110 mm PVC cevi, komplet z izkopom in zasutjem ustrezne gradbene jame potrebne za izvedbo podbijanja. V enotni ceni upoštevati dobavo in vgradnjo zasčitne PVC cevi. | 100 | m
103626 | Podbijanje asfaltnih površin za 1x160 mm PVC cevi, komplet z izkopom in zasutjem ustrezne gradbene jame potrebne za izvedbo podbijanja. V enotni ceni upoštevati dobavo in vgradnjo zasčitne PVC cevi. | 60 | m
103627 | Obratovanje kompresorja z udarnim kladivom. | 100 | ura
103628 | Obratovanje agregata in črpalke za prečrpavanje vode | 100 | ura
103629 | Obratovala delovna strojna ura - bager 3-5 t | 100 | ura
103630 | Obratovala delovna strojna ura - bager 6-10 t | 100 | ura
103631 | Režijska ura KV delavca. | 100 | ura
103632 | Režijska ura PK delavca. | 100 | ura
103633 | Dobava in polaganje ozemljitvenega traku dim. 25/4 mm v že izkopani jarek. | 5000 | m
103634 | Samo polaganje ozemljitvenega traku dim. 25/4 mm v že izkopani jarek. Upoštevati prevzem valjanca v skladišču Elektra Gorenjska, d.d. v Kranju/Žirovnici. | 7500 | m
103635 | Popravilo plošče obstoječega jaška z rušenjem in odvozom na deponijo in plačilom prispevka za deponijo, izdelava opaža, vgradnja tipskega kompozitnega pokrova, brez dobave, dim. 60x60 cm po navodilih proizvajalca; v enotni ceni upoštevati prevzem pokrova v skladišču Elektra Gorenjska, d.d. v Kranju/Žirovnici, nosilnost pokrova 250 KN. | 20 | kos
103636 | Popravilo plošče obstoječega jaška z rušenjem in odvozom na deponijo in plačilom prispevka za deponijo, izdelava opaža, vgradnja tipskega kompozitnega pokrova brez dobave dim. 60x60 cm po navodilih proizvajalca, v enotni ceni upoštevati prevzem pokrova v skladišču Elektra Gorenjska, d.d. v Kranju/Žirovnici, nosilnost pokrova 400 KN. | 20 | kos
103637 | Rušenje betonskega pločnika debeline 10-15 cm, nakladanje in odvoz ruševin na ustrezno deponijo s plačilom pristojbin. | 90 | m2
103638 | Rušenje armirano betonskega temelja prostostoječe omarice, ocena od 0,50-1,0 m3 betona, nakladanje in odvoz ruševin na ustrezno deponijo s plačilom pristojbin. | 100 | kos
103639 | Rušenje armirano betonskega temelja jamborske transformatorske postaje, ocena do 3,0m3 betona, nakladanje in odvoz ruševin na ustrezno deponijo s plačilom pristojbin. | 100 | kos
103640 | Rušenje ostoječe elektro kabelske kanalizacije, npr. 4xfi160 PVC z obbetoniranjem, strojni izkop, rušenje nearmiranega betona, odstranitev PVC cevi, zasip, utrditev terena, čišenje, sejanje trave, sortiranje odpadkov, nakladanje in odvoz ruševin na ustrezno deponijo s plačilom pristojbin. | 100 | kos
103641 | Zaščita obstoječih kablov - dobava in razrez PVC cevi, PVC fi 160, namestitev na kabel in obbetoniranje. | 50 | m1
103642 | Demontaža armirano betonskega drogovnika, vključno z rušenjem temelja, ocena do 3,0 m3 ruševin, nakladanje in odvoz ruševin na ustrezno deponijo s plačilom pristojbin. V enotni ceni upoštevati dobavo in vgradnjo zemljine za zasutje, utrditev, čiščenje in ureditev terena z sejanjem trave. | 20 | kos
103643 | Demontaža z izkopom armirano betonskih klešč, ocena do 1,0 m3 ruševin, nakladanje in odvoz ruševin na ustrezno deponijo s plačilom pristojbin. V enotni ceni upoštevati dobavo in vgradnjo zemljine za zasutje, utrditev, čiščenje in ureditev terena z sejanjem trave. | 20 | kos
103644 | Strojno kronsko vrtanje v armiranem betonu - fi 110 mm, debelina stene do 30 cm. | 20 | kos
103645 | Strojno kronsko vrtanje v armiranem betonu - fi 160 mm, debelina stene do 30 cm. | 20 | kos
103646 | Rezanje asfalta na cestišču z vsemi pripadajočimi deli. | 1200 | m1
103647 | Rušenje asfalta debeline do 10 cm, nakladanje in odvoz ruševin na ustrezno deponijo s plačilom pristojbin. | 1200 | m2
103648 | Čiščenje in prebrizg z bitumensko emulzijo. | 1200 | m2
103649 | Dobava in vgradnja grobega asfalta, npr. AC 22 base B50/70 A3, v debelini 7 cm | 1200 | m2
103650 | Dobava in vgradnja finega asfalta, npr. AC 11 surf B70/100 A4, v debelini 4 cm | 1200 | m2
103651 | Zabetoniranje zgornjega dela jarka v debelini 15 cm s C25/30, kot trajni nadomestek za grobi asfalt, položitev PVC folije na betonski sloj, betoniranje začasnega obrabnega sloja v debelini 3 cm s C25/30, kasnejša odstranitev obrabnega sloja betona, premaz z bitumno emulzijo, krpanje s finim asfaltom, čiščenje in odvoz na deponijo z vsemi stroški. | 1200 | m2
103652 | Izdelava geodetskega posnetka z obdelavo podatkov: posnetek kabelskega voda, izris geodetskih podlog po specifikaciji naročnika, oddaja elaborata v elektronski obliki | 15000 | m
GRADBENA DELA - temelji novih transformatorskih postaj in gradbena dela na obstoječih.
103653 | Stroški organizacije gradbišča novogradnje oziroma rekonstrukcije obstoječe transformatorske postaje, prenosi opreme, zavarovanje zakoličbe - ocena | 5 | kpl
103654 | Izkop gradbene jame v zemljini III.-IV. ktg, nakladanje in odvoz materiala na trajno deponijo. | 180 | m3
103655 | Dobava in vgradnja gramoznega tampona pod temeljno ploščo (prodec ali drobljenec), ki mora ustrezati vsem veljavnim tehničnim pogojem v cestogradnji, v jarek cestišča z utrjevanjem v plasteh po 0,20 m. | 120 | m3
103656 | Dobava in vgraditev betona C25/30XC2, XF3, PV-I v prerez nad 0,15m3/m2, talna plošča trafo postaje | 100 | m3
103657 | Izdelava in montaža opaža enostranskega opaža - rob plošče za talno ploščo, višine do 30 cm. | 100 | m1
103658 | Dobava in montaža armature - mreže iz visokovrednega naravno trdega jekla S500. | 1500 | kg
Kombinirano ročno strojno rušenje stolpne transformatorske postaje:*
103659 | a. tip postaje A dimenzije tloris 260x260 cm, višina slemena 950 cm. | 2 | kpl
103660 | b. tip postaje B dimenzije tloris 320x320 cm, višina slemena 950 cm | 2 | kpl
Skupaj:
Upoštevati je treba naslednje tehnične podatke:
- Tlačna trdnost betona: C 25/30,
- Granulacija: 0 – 16 mm,
- Dimenzije izkopa za N in A drog: ca. 3 m3 za N drog, ca. 8 m3 za A drog.
Pri postavkah, ki vključujejo ročni izkop v zemljišču (vseh kategorij) z odmetom 1 m od roba jarka, je treba upoštevati tudi zasip in obsip kablov z drobnim peskom.
Čiščenje terena pomeni vzpostavitev v prvotno stanje, fino planiranje terena pa pomeni dodatno humusiranje in ureditev reliefa terena.
Za obsip kablov in cevi se ne sme uporabiti mletega asfalta.
Izvajalec je pred pričetkom del dolžan poskrbeti za zakoličbo poteka obstoječe infrastrukture in/ali vodov. Ob predložitvi dokazil, da je zakoličba opravljena, stroške zakoličbe nosi naročnik.
Ob zaključku vsake gradnje, kjer se uporabijo PE cevi, mora izvajalec cevi začepiti!
Tampon se obračunava posebej.
| Kraj in datum: | Ponudnik:
Podpis:

## 110 kV objekti
110 kV objekti
Šifra | Opis postavke | Količina | ENM | Cena/ enoto | Skupaj
EKK 110 kV in 20 kV RTP Primskovo - gradbena dela
103662 | Pripravljalna dela z organizacijo gradbišča pred pričetkom del na območju izvajanja gradbenih del, s postavitvijo opozorilnih tabel, znakov in delne zapore ceste - ocena | 40 | ura
103663 | Stroški izdelave elaborata zapore občinske ceste, izvajanje zapore pooblaščenega koncesionarja, zakoličba obstoječih komunalnih vodov in ostali nepredvideni stroški. Obračun po dejanskih stroških s priložitvijo fakture in manipulativnim pribitkom do 3 % vrednosti fakture. Ocenjena vrednost 1 % vrednosti del - EKK 110 kV in 20 kV RTP Primskovo. | 1 | kpl
103664 | Rezanje armirano betonskega zidu deb. 20 cm, vključno z odvozom ruševin na stalno deponijo. | 11 | m
103665 | Rušenje obstoječih asfaltnih površin, ne glede na sestavo in podlago. Površine deb.do 10 cm, vključno z odvozom na deponijo do 15 km. | 165 | m2
103666 | Rezanje asfaltnih površin deb. do 10 cm. | 155 | m1
103667 | Rušenje betonskih ali granitnih robnikov, ne glede na velikost robnikov, s čiščenjem. Robniki na betonski podlagi z začasnim deponiranjem za kasnejšo ponovno položitev | 5 | m1
103668 | Rušenje obstoječih betonskih pranih plošč, tlakovcev, položenih na peščeno podlago, s čiščenjem in deponiranjem na gradbiščno deponijo za kasnejšo začasno položitev. | 6 | m2
103669 | Razna manjša rušitvena dela, ki se pojavijo med gradnjo - ocena | 40 | ura
103670 | Površinski strojni izkop z nakladanjem na transportno sredstvo v terenu I-III. ktg. | 23 | m3
103671 | Strojni, kombinirano delno ročni izkop, za točkovne temelje tlorisne površine do 1,0 m2, z odmetavanjem zemlje ob robu izkopa. Izkop v terenu III.ktg., globine do 2,0 m. | 12 | m3
103672 | Strojni, kombinirano delno ročni izkop za nove jaške in kineto z odmetom zemlje na stran ali nakladanje na prevozno sredstvo. Izkop v utrjenem terenu III. ktg. | 908 | m3
130673 | Strojni, kombinirano delno ročni izkop za izvedbo stopničenja na površini nove kinete z odmetom zemlje na stran ali nakladanje na prevozno sredstvo. Izkop v utrjenem terenu III. ktg. | 1.6 | m3
103674 | Ročno planiranje gradbene jame s točnostjo +/-3,0 cm. | 250 | m2
103675 | Strojno, delno ročno planiranje stopničenja v brežini po izvedbi površinskega izkopa. | 10 | m2
103676 | Izdelava drenažnega nosilnega nasutja - podloge iz gramoznega materiala z dobavo, razstiranjem, nabijanjem in planiranjem do točnosti +/-1,0 cm - nasip pod temeljnimi ploščami. | 71 | m3
103677 | Strojno, delno ročno zasipanje za zidovi jaškov z obstoječim zasipnim materialom, z nakladanjem in dovozom materiala I-III.ktg z deponije na gradbišču ter nabijanje v plasteh po 30 cm. | 604 | m3
103678 | Odvoz odkopanega materiala s kamionom na gradbeno deponijo do 15,0 km, z nakladanjem, razkladanjem, razstiranjem, planiranjem in utrjevanjem v slojih po 50 cm. | 323 | m3
103679 | Strojna izdelava in ročna montaža srednje zahtevne armature iz betonskega jekla S 500B premera do fi 12 mm. | 3890 | kg
103680 | Strojna izdelava in ročna montaža srednje zahtevne armature iz betonskega jekla S 500B premera nad fi 12 mm. | 3600 | kg
103681 | Rezanje, polaganje in vezanje armature iz armaturnih mrež S 500B ne glede na težo mreže. | 11960 | kg
103682 | Dobava in vgrajevanje podložnega betona v nearmirani izvedbi preseka do 0,10 m3/m2/m, beton C 12/15 | 17 | m3
103683 | Dobava in vgrajevanje zemeljsko vlažnega pustega betona v nearmirani izvedbi, kot izvedba podlage za kasnejše betoniranje talne plošče. Beton stopničaste izvedbe, C12/15 | 1.2 | m3
103684 | Dobava in vgrajevanje armiranega betona preseka nad 0,30 m3/m2/m1, z vsemi pomožnimi deli, beton C 25/30, XC4 | 5.5 | m3
103685 | Dobava in vgrajevanje armiranega betona preseka nad 0,10 - 0,30 m3/m2/m1, z vsemi pomožnimi deli, beton C 25/30, XC4 | 95 | m3
103686 | Kompletna izvedba ojačitve novo izvedenih odprtin v obstoječih armiranobetonskih stenah s karbonskimi lamelami Sika Carbo Dur S 512, vključno z vso pripravo in pomožnimi deli. Točen način izvedbe in vrsto lamel po statičnem izračunu in detajlu v projektu. | 3.85 | m1
103687 | Vrtanje v obstoječo betonsko konstrukcijo montažnih plošč, vključno z vstavitvijo jeklenih sider in zalivanje z epoksidno maso. Globina sidranja do ca. 20 cm, sidra do fi 22 mm. Točna izvedba - glej projekt statičnega izračuna. Sidra zajeta v sklopu armature. | 40 | kos
103688 | Kompletna izvedba armirano betonskih montažnih prostoležečih plošč za prekritje jaškov. Plošče dim.340x340x15 cm z izvedbo opaženja, armiranje, betoniranje in montaža plošč na predhodno izdelane stene jaška. Izvedba v betonu C25/30, XC4, vključno z namestitvijo gnetilnega traku ustrezne kvalitete na stiku med steno in ploščo in vbetoniranjem zank za izvedbo namestitev plošč. Armatura zajeta v sklopu celotne armature. Glej projekt statike. | 11 | kos
103689 | Kompletna izvedba armirano betonskih montažnih prostoležečih plošč za prekritje jaškov. Plošče dim.240x240x15 cm z izvedbo opaženja, armiranje, betoniranje in montaža plošč na predhodno izdelane stene jaška. Izvedba v betonu C25/30, XC4, vključno z namestitvijo gnetilnega traku ustrezne kvalitete na stiku med steno in ploščo in vbetoniranjem zank za izvedbo namestitev plošč. Armatura zajeta v sklopu celotne armature. Glej projekt statike. | 1 | kos
103690 | Dobava in vgradnja LTŽ pokrovov srednje težko povoznih dim.600x1300/D 400, kompletno z vsemi pomožnimi deli in pripravo. | 7 | kos
103691 | Dobava in vgradnja kompozitnih pokrovov KIO dim.950x950 D AUTOMATICO, kompletno z vsemi pomožnimi deli in pripravo. | 10 | kos
103692 | Dobava in vgradnja kompozitnih pokrovov FIBERLITE FL 140 vključno s pripravo ležišča ter z vsemi pomožnimi deli in pripravo. | 6 | kos
103693 | Razna gradbena pomoč pri obrtniških in instalacijskih delih, ki se obračunajo po dejansko porabljenem času, materialu in odobritvi s strani nadzora - ocena. | 60 | ura
103694 | Dobava in izdelava enostranskega opaža točkovnih temeljev, opaženje, razopaženje in čiščenje. Temeljni tloris površine do 2,0 m2. | 9.3 | m2
103695 | Dobava in izdelava opaža jaškov in kinet z opaženjem, razopaženjem in čiščenjem. Opaž za vidno površino, izvedba opaža sten. | 567 | m2
103696 | Dobava in izdelava enostranskega opaža roba talne plošče višine do 20 cm, vidne konstrukcije. Obračun v m1. | 159 | m1
103697 | Dobava in izdelava opaža okvirjev odprtin betonskih sten. Opaž okvirjev v plohasti izvedbi širine do 20 cm. | 91 | m1
103698 | Kompletna izvedba talnih odprtin dim.10x10 cm dolžine cca 30-40 cm za izvedbo odvodnjavanja ponikanja meteorne vode v jaških. | 13 | kos
103699 | Izvedba opaža armiranobetonskega okvirja z izvedbo ležišča pokrovov jaškov na predhodno izdelanih AB pokrivnih ploščah. Okvir za pokrov dim. 600/1300 mm. | 7 | kos
103700 | Izvedba opaža armiranobetonskega okvirja z izvedbo ležišča pokrovov jaškov na predhodno izdelanih AB pokrivnih ploščah. Okvir za pokrov dim. 950/950 mm. | 10 | kos
103701 | Izvedba manjših tesarskih del, ki se pojavijo med delom na objektu in se odobrijo po potrditvi nadzora - ocena. | 30 | ura
103702 | Izdelava nosilnega sloja povoznih površin z gramoznim materialom s komprimiranjem zbitosti 12 KN/ cm2 in planiranjem do točnosti +-1,0 cm, sloj debeline do 30 cm. | 50 | m3
103703 | Dobava in polaganje betonskih robnikov v beton in obdelava stikov s fino cementno malto. Kratki betonski robniki za izvedbo krivin dim. 12x25 cm. | 5 | m1
103704 | Dobava in polaganje vrtnih gladkih betonskih plošč dim.40x40 cm, položene na pesek, vključno z izdelavo peščene podlage v deb.10 cm. Položitev obstoječih betonskih plošč. | 6 | m2
103705 | Dobava in izdelava zgornjega ustroja makadamskih površin iz agregata fi 4-6 mm, na izvedenem nosilnem sloju s planiranjem tampona, valjanje z utrjevanjem v debelini 5-6 cm. | 300 | m2
103706 | Označevanje poteka trase kabelske kanalizacije z ustrezno zakoličbo, izdelavo potrebnih prečnih profilov, geodetski posnetek izvedenih del ter priprava ustrezne digitalne dokumentacije za naročnika. | 700 | m1
103707 | Izdelava elektro kabelske kanalizacije KK1 kombiniran izkop v zemlji III.ktg. dim.1,4mx1,7-3,0 m, niveliranje dna jarka, betoniranje betonske podlage 0,1m, dobava in polaganje 20x160m PE in 6x50 mm PE cevi z obbetoniranjem 0,1 m nad robom cevi z C 12/15, ozemljitvenim valjancem FeZn 25x4, zasip z izkopanim materialom z nabijanjem v plasteh, dobava in polaganje opozorilnega traku, čiščenje trase, zasejanje trave, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški. | 50 | m1
103708 | KRIŽANJE ASFALTNIH CEST: Izdelava elektro kabelske kanalizacije KK1 kombiniran izkop v zemlji III.ktg. dim.1,4mx1,7-3,0 m, niveliranje dna jarka, betoniranje betonske podlage 0,1m, dobava in polaganje 20x160m PE in 6x50 mm PE cevi z obbetoniranjem 0,1 m nad robom cevi z C 12/15, ozemljitvenim valjancem FeZn 25x4, zasip z gramoznim tamponom - lomljencem, z utrjevanjem v plasteh, izkopanim materialom z nabijanjem v plasteh, dobava in polaganje opozorilnega traku, čiščenje terena, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški. | 140 | m1
103709 | Izdelava elektro kabelske kanalizacije KK2 kombiniran izkop v zemlji III.ktg. dim.2,0mx2,3-3,0 m, niveliranje dna jarka, betoniranje betonske podlage 0,1m, dobava in polaganje 12x180m PE in 4x50 mm PE cevi z obbetoniranjem 0,1 m nad robom cevi z C 12/15, ozemljitvenim valjancem FeZn 25x4, zasip z izkopanim materialom z nabijanjem v plasteh, dobava in polaganje opozorilnega traku, čiščenje trase, zasejanje trave, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški. | 25 | m1
103710 | KRIŽANJE ASFALTNIH CEST: Izdelava elektro kabelske kanalizacije KK2 kombiniran izkop v zemlji III.ktg. dim.2,0mx2,3-3,0 m, niveliranje dna jarka, betoniranje betonske podlage 0,1m, dobava in polaganje 12x180m PE in 4x50 mm PE cevi z obbetoniranjem 0,1 m nad robom cevi z C 12/15, ozemljitvenim valjancem FeZn 25x4, zasip z gramoznim tamponom - lomljencem, z utrjevanjem v plasteh, izkopanim materialom z nabijanjem v plasteh, dobava in polaganje opozorilnega traku, čiščenje terena, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški. | 95 | m1
103711 | KRIŽANJE OBČINSKIH ASFALTNIH CEST: Izdelava elektro kabelske kanalizacije KK2 kombiniran izkop v zemlji III.ktg. dim.2,0mx2,3-3,0 m, niveliranje dna jarka, betoniranje betonske podlage 0,1m,dobava in vgradnja armaturne mreže Q 150/150/5, dobava in polaganje 12x180m PE in 4x50 mm PE cevi z obbetoniranjem 0,1 m nad robom cevi z C 12/15, ozemljitvenim valjancem FeZn 25x4, zasip z gramoznim tamponom - lomljencem, z utrjevanjem v plasteh, dobava in polaganje opozorilnega traku, čiščenje terena, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški. | 20 | m1
103712 | KRIŽANJE OBČINSKIH ASFALTNIH CEST: Izdelava elektro kabelske kanalizacije KK3 kombiniran izkop v zemlji III.ktg. dim.1,0mx1,5-2,3 m, niveliranje dna jarka, betoniranje betonske podlage 0,1m, dobava in polaganje 3x160m PE HD z obbetoniranjem 0,2 m nad robom cevi z C 12/15, ozemljitvenim valjancem FeZn 25x4, zasip z gramoznim tamponom - lomljencem, z utrjevanjem v plasteh po 20 cm, dobava in polaganje opozorilnega traku, čiščenje terena, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški. | 25 | m1
103713 | Izdelava elektro kabelske kanalizacije KK4 kombiniran izkop v zemlji III.ktg. dim.2,0mx2,3-3,0 m, niveliranje dna jarka, betoniranje betonske podlage 0,1m, dobava in polaganje 9x160m PE HD in 2x50 mm PE cevi z obbetoniranjem 0,1 m nad robom cevi z C 12/15, ozemljitvenim valjancem FeZn 25x4, zasip z izkopanim materialom z nabijanjem v plasteh, dobava in polaganje opozorilnega traku, čiščenje trase, zasejanje trave, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški. | 28 | m1
103714 | KRIŽANJE ASFALTNIH CEST: Izdelava elektro kabelske kanalizacije KK5 kombiniran izkop v zemlji III.ktg. dim.1,4mx3,0 m, niveliranje dna jarka, betoniranje betonske podlage 0,1m, dobava in polaganje 15x160m PE HD in 4x50 mm PE cevi z obbetoniranjem 0,2 m nad robom cevi z C 12/15, ozemljitvenim valjancem FeZn 25x4, zasip z gramoznim tamponom - lomljencem, z utrjevanjem v plasteh po 20 cm, dobava in polaganje opozorilnega traku, čiščenje terena, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški. | 41 | m1
103715 | Izdelava elektro kabelske kanalizacije KK8 kombiniran izkop v zemlji III.ktg. dim.1,2mx3,0-1,7 m, niveliranje dna jarka, betoniranje betonske podlage 0,1m, dobava in polaganje 6x160m PE HD in 2x50 mm PE cevi z obbetoniranjem 0,1 m nad robom cevi z C 12/15, ozemljitvenim valjancem FeZn 25x4, zasip z izkopanim materialom z nabijanjem v plasteh, dobava in polaganje opozorilnega traku, čiščenje trase, zasejanje trave, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški. | 35 | m1
103716 | Izdelava elektro kabelske kanalizacije kombiniran izkop v zemlji III.ktg. dim.0,9mx1,0 m, izdelava peščene blazinice z 2x sejanim peskom v debelini 0,15m, dobava in polaganje geotekstilne tkanine za okoli peščene posteljice kablov, zasipavanje s peščeno blazino v debelini 0,25 m, zasip z izkopanim materialom z nabijanjem v plasteh, dobava in polaganje opozorilnega traku, čiščenje trase, zasejanje trave, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški. | 60 | m1
103717 | Izdelava elektro kabelske kanalizacije KK10 kombiniran izkop v zemlji III.ktg. dim.1,4mx3,0 m, niveliranje dna jarka, betoniranje betonske podlage 0,1m, dobava in polaganje 10x160m PE HD in 2x2x50 mm PE cevi z obbetoniranjem 0,2 m nad robom cevi z C 12/15, ozemljitvenim valjancem FeZn 25x4, zasip z izkopanim materialom z nabijanjem v plasteh, dobava in polaganje opozorilnega traku, čiščenje trase, zasejanje trave, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški. | 20 | m1
103718 | KRIŽANJE ASFALTNIH CEST: Izdelava elektro kabelske kanalizacije KK10 kombiniran izkop v zemlji III.ktg. dim.1,4mx3,0 m, niveliranje dna jarka, betoniranje betonske podlage 0,1m, dobava in polaganje 10x160m PE HD in 2x2x50 mm PE cevi z obbetoniranjem 0,2 m nad robom cevi z C 12/15, ozemljitvenim valjancem FeZn 25x4, zasip z gramoznim tamponom - lomljencem, z utrjevanjem v plasteh po 20 cm, dobava in polaganje opozorilnega traku, čiščenje terena, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški. | 55 | m1
103719 | Izdelava elektro kabelske kanalizacije Kj8 - obstoječ jašek pri TP Šuceva, kombiniran izkop v zemlji III.ktg. dim.1,4mx3,0 m, niveliranje dna jarka, betoniranje betonske podlage 0,1m, dobava in polaganje 8x160m PE HD in 2x50 mm PE cevi z obbetoniranjem 0,2 m nad robom cevi z C 12/15, ozemljitvenim valjancem FeZn 25x4, zasip z izkopanim materialom z nabijanjem v plasteh, dobava in polaganje opozorilnega traku, čiščenje trase, zasejanje trave, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški. | 20 | m1
103720 | Izdelava elektro kabelske kanalizacije KK20 - podhod pod KK10, kombiniran izkop v zemlji III.ktg. dim.1,4mx3,0 m, niveliranje dna jarka, betoniranje betonske podlage 0,1m, dobava in polaganje 6x180m PE HD z obbetoniranjem 0,2 m nad robom cevi s C 12/15,začepitev cevi z obeh strani, zasip z izkopanim materialom z nabijanjem v plasteh, dobava in polaganje opozorilnega traku, čiščenje trase, zasejanje trave, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški. | 3 | m1
103721 | Izdelava priključka na obstoječ jašek z rušenjem preboja v steni jaška debeline 15 cm/preboj do 1,0 m2, odvoz ruševin na stalno deponijo z vsemi stroški in zidarska obdelava v jašku. | 3 | kpl
110KV daljnovod Kamnik- Visoko gradbena dela
103722 | Ureditev gradbiščne baze in deponije z ograditvijo, varovanjem, gradbiščnim kontejnerjem, garderobami, sanitarnim vozlom in ostalo ureditvijo, vezano na zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu, pridobitev dovoljenj lastnikov in plačilo najema površin - ocena 1% vrednosti del celotnega sklopa del. | 1 | kpl
Izdelava dostopne poti za gradbeno in montažno mehanizacijo (tovornjaki, mikserji, avtodvigala):
103723 | TIP 1 izdelava novih poti v prečnih naklonih od 0 do 10 stopinj, z odrivom rodne zemljine na stran, položitvijo geotkanine, z dobavo in vgradnjo tamponskega nasutja debeline 20 cm in utrditvijo, širine ca. 3m ter po končani gradnji odstranitev celotne dostopne poti, odvoz napeljanega materiala, izravnava terena in ureditev v prvotno stanje. | 3500 | m
103724 | TIP 2 utrditev in razširitev obstoječe poti, gozdne poti, poljske poti, komplet s strojno izravnavo obstoječe poti, z dobavo in vgradnjo tamponskega nasutja debeline 20 cm in utrditvijo, širine cca 3m ter po končani gradnji urediti poti za potrebe primopredaje lastnikom zemljišč. | 820 | m
103725 | TIP 3 delno (mestoma - udarnih jam) ureditev obstoječih poti, gozdne poti, poljske poti, delno s strojno izravnavo, z dobavo in vgradnjo tamponskega nasutja debeline 20 cm na posameznih lokacijah z utrditvijo, širine ca. 3m ter po končani gradnji urediti poti za potrebe primopredaje lastnikom zemljišč (odprava morebitnih poškodb nastalih zaradi gradnje). | 175 | m
103726 | Dobava in položitev zaščitnih jeklenih plošč preko voznega dela dostopne poti (kolesnica), za potrebe zaščite plinovoda, v dolžini ca. 10 m, širina ca. 1m, debeline 2 cm, 2 kompleta za zaščito, ter odstranitev zaščite po končanih delih. | 1 | kpl
103727 | Izvedba delovnih platojev za mehanizacijo in izkope temeljnih jam, izvedbo novih temeljev, platoji za avtodvigala, delovni plato za postavitev vlečnih mašin, oceni izvajalec glede na svojo tehnologijo in potrebe za postavitev novih stebrov. Po zaključku del vzpostavitev v prvotno stanje. | 42 | kpl
103728 | Izdelava ustrezne zaščite objektov kulturne dediščine (kapelica) s postavitvijo začasne gradbiščne panelne ograje okoli objekta, ter po končanju gradbenih del odstranitev, izdelava zaščite po navodilih ZVKD. | 1 | kpl
103729 | Izvedba zaščite gradbenih jam na vsakem stojnem mestu s PVC ograjo in količki in gradbiščnimi tablami, ter morebitnimi posebnimi ukrepi za zagotavljanje zahtev uredbe za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu. Zaščita se izvaja skladno z napredovanjem gradbenih del. | 42 | kpl
103730 | Črpanje podtalne vode iz gradbene jame, okvirna kapaciteta črpalke 1m3/h, ocenjeno. | 160 | h
103731 | Dobava in vgradnja ozemljitvenega valjanca v izkopan jarek. | 3590 | m1
103732 | Izkop jarka za ozemljitev z odlaganjem vrhnega rodnega materiala na levo stran, preostali material na desno stran jarka, globine 0,8 m, širine 50 cm, kategorija zemljine III, komplet z zasutjem in utrditvijo po plasteh debeline 30 cm, planiranjem in odvozom preostalega materiala, humusiranje in zatravitvijo ter končno ureditev okolice po zasutju jarka. | 3590 | m1
RAZČLENJENI TEMELJI - TIP F1, količine 1SM
103733 | Priprava gradbišča, transport opreme in garniture | 1 | kpl
103734 | Zakoličba osi stebra daljnovoda ter 4 smeri temeljev | 5 | kos
103735 | Izkop gradbene jame za 4 razčlenjene temelje v zemljini II. in III. kategorije. | 976 | m3
103736 | Dobava in vgradnja podložnega betona C12/15 v debelini 10 cm. | 6.2 | m3
103737 | Dobava in postavitev rebraste armature iz visoko vrednega naravno trdega jekla B500 B s premerom 14 mm in večjim, za srednje zahtevno ojačitev (glavna armatura). | 440 | kg
103738 | Dobava in postavitev rebraste armature iz visoko vrednega naravno trdega jekla B500 B s premerom 12 mm in manjšim, za srednje zahtevno ojačitev (stremena). | 370 | kg
103739 | Izdelava enostranskega podprtega opaža za temelje, vogalniki obdelani s trikotnimi letvicami (vidni beton VB1). | 192 | m2
103740 | Dobava in vgraditev cementnega betona C25/30 XC2, XF1, PV-I v prerez nad 0,50 m3/m2 /m1. | 83 | m3
103741 | Zasip temeljev - dobava in vgradnja kamnitega tamponskega nasutja s komprimiranjem - ocena 50%. | 450 | m3
103742 | Zasip temeljev - z izkopanim materialom pridobljenim pri izkopu s sprotnim komprimiranjem - ocena 50% | 450 | m3
103743 | Nakladanje in odvoz odvečnega materiala na stalno deponijo do 10 km, v ceni upoštevati plačilno stalnega depoja in ureditev deponije. | 540 | m3
103744 | Končna ureditev ob stojnem mestu, strojno ročno planiranje z humusiranjem in zatravitvijo. | 520 | m2
RAZČLENJENI TEMELJI - TIP F2, količine 4SM
103745 | Priprava gradbišča, transport opreme in garniture | 4 | kpl
103746 | Zakoličba osi stebra daljnovoda ter 4 smeri temeljev | 20 | kos
103747 | Izkop gradbene jame za 4 razčlenjene temelje v zemljini II. in III. kategorije. | 2824 | m3
103748 | Dobava in vgradnja podložnega betona C12/15 v debelini 10 cm. | 20 | m3
103749 | Dobava in postavitev rebraste armature iz visoko vrednega naravno trdega jekla B500 B s premerom 14 mm in večjim, za srednje zahtevno ojačitev (glavna armatura). | 1580 | kg
103750 | Dobava in postavitev rebraste armature iz visoko vrednega naravno trdega jekla B500 B s premerom 12 mm in manjšim, za srednje zahtevno ojačitev (stremena). | 1260 | kg
103751 | Izdelava enostranskega podprtega opaža za temelje, vogalniki obdelani s trikotnimi letvicami ( vidni beton VB1) | 624 | m2
103752 | Dobava in vgraditev cementnega betona C25/30 XC2, XF1, PV-I v prerez nad 0,50 m3/m2 /m1 | 264 | m3
103753 | Zasip temeljev - dobava in vgradnja kamnitega tamponskega nasutja s komprimiranjem - ocena 50%, ostal zasip z obstoječim materialom, pridobljenim z izkopom. | 1280 | m3
103754 | Zasip temeljev - z izkopanim materialom, pridobljenim pri izkopu s sprotnim komprimiranjem - ocena 50%. | 1280 | m3
103755 | Nakladanje in odvoz odvečnega materiala na stalno deponijo do 10 km, v ceni upoštevati plačilo stalnega depoja in ureditev deponije. | 1560 | m3
103756 | Končna ureditev ob stojnem mestu, strojno ročno planiranje s humusiranjem in zatravitvijo. | 1628 | m2
RAZČLENJENI TEMELJI - TIP F3, količine 4SM
103757 | Priprava gradbišča, transport opreme in garniture | 4 | kpl
103758 | Zakoličba osi stebra daljnovoda ter 4 smeri temeljev | 20 | kos
103759 | Izkop gradbene jame za 4 razčlenjene temelje v zemljini II. in III. kategorije. | 2176 | m3
103760 | Dobava in vgradnja podložnega betona C12/15 v debelini 10 cm. | 16.8 | m3
103761 | Dobava in postavitev rebraste armature iz visoko vrednega naravno trdega jekla B500 B s premerom 14 mm in večjim, za srednje zahtevno ojačitev (glavna armatura) | 1480 | kg
103762 | Dobava in postavitev rebraste armature iz visoko vrednega naravno trdega jekla B500 B s premerom 12 mm in manjšim, za srednje zahtevno ojačitev (stremena) | 1180 | kg
103763 | Izdelava enostranskega podprtega opaža za temelje, vogalniki obdelani s trikotnimi letvicami ( vidni beton VB1) | 524 | m2
103764 | Dobava in vgraditev cementnega betona C25/30 XC2, XF1, PV-I v prerez nad 0,50 m3/m2 /m1 | 224 | m3
103765 | Zasip temeljev - dobava in vgradnja kamnitega tamponskega nasutja s komprimiranjem - ocena 50%, ostal zasip z obstoječim materialom, pridobljenim z izkopom. | 980 | m3
103766 | Zasip temeljev - z izkopanim materialom, pridobljenim pri izkopu s sprotnim komprimiranjem - ocena 50%. | 980 | m3
103767 | Nakladanje in odvoz odvečnega materiala na stalno deponijo do 10 km, v ceni upoštevati plačilo stalnega depoja in ureditev deponije. | 1200 | m3
103768 | Končna ureditev ob stojnem mestu, strojno ročno planiranje s humusiranjem in zatravitvijo. | 1360 | m2
RAZČLENJENI TEMELJI - TIP F4, količine 1SM
103770 | Priprava gradbišča, transport opreme in garniture | 1 | kpl
103771 | Zakoličba osi stebra daljnovoda ter 4 smeri temeljev | 5 | kos
103772 | Izkop gradbene jame za 4 razčlenjene temelje v zemljini II. in III. kategorije. | 436 | m3
103773 | Dobava in vgradnja podložnega betona C12/15 v debelini 10 cm. | 3.6 | m3
103774 | Dobava in postavitev rebraste armature iz visoko vrednega naravno trdega jekla B500 B s premerom 14 mm in večjim, za srednje zahtevno ojačitev (glavna armatura). | 340 | kg
103775 | Dobava in postavitev rebraste armature iz visoko vrednega naravno trdega jekla B500 B s premerom 12 mm in manjšim, za srednje zahtevno ojačitev (stremena). | 250 | kg
103776 | Izdelava enostranskega podprtega opaža za temelje, vogalniki obdelani s trikotnimi letvicami (vidni beton VB1). | 112 | m2
103777 | Dobava in vgraditev cementnega betona C25/30 XC2, XF1, PV-I v prerez nad 0,50 m3/m2 /m1 | 45 | m3
103778 | Zasip temeljev - dobava in vgradnja kamnitega tamponskega nasutja z komprimiranjem - ocena 50% , ostal zasip z obstoječim materialom pridobljenim z izkopom. | 200 | m3
103779 | Zasip temeljev - z izkopanim materialom pridobljenim pri izkopu s sprotnim komprimiranjem - ocena 50% | 200 | m3
103780 | Nakladanje in odvoz odvečnega materiala na stalno deponijo do 10 km, v ceni upoštevati plačilo stalnega depoja in ureditev deponije. | 250 | m3
103781 | Končna ureditev ob stojnem mestu, strojno ročno planiranje s humusiranjem in zatravitvijo. | 297 | m2
RAZČLENJENI TEMELJI - TIP F5, količine 7SM
103782 | Priprava gradbišča, transport opreme in garniture | 7 | kpl
103783 | Zakoličba osi stebra daljnovoda ter 4 smeri temeljev | 35 | kos
103784 | Izkop gradbene jame za 4 razčlenjene temelje v zemljini II. in III. kategorije. | 2499 | m3
103785 | Dobava in vgradnja podložnega betona C12/15 v debelini 10 cm. | 22.4 | m3
103786 | Dobava in postavitev rebraste armature iz visoko vrednega naravno trdega jekla B500 B s premerom 14 mm in večjim, za srednje zahtevno ojačitev (glavna armatura) | 2240 | kg
103787 | Dobava in postavitev rebraste armature iz visoko vrednega naravno trdega jekla B500 B s premerom 12 mm in manjšim, za srednje zahtevno ojačitev (stremena) | 1610 | kg
103788 | Izdelava enostranskega podprtega opaža za temelje, vogalniki obdelani s trikotnimi letvicami (vidni beton VB1) | 686 | m2
103789 | Dobava in vgraditev cementnega betona C25/30 XC2, XF1, PV-I v prerez nad 0,50 m3/m2 /m1 | 266 | m3
103790 | Zasip temeljev - dobava in vgradnja kamnitega tamponskega nasutja z komprimiranjem - ocena 50%, ostal zasip z obstoječim materialom pridobljenim z izkopom. | 1120 | m3
103791 | Zasip temeljev - z izkopanim materialom pridobljenim pri izkopu s sprotnim komprimiranjem - ocena 50% | 1120 | m3
103792 | Nakladanje in odvoz odvečnega materiala na stalno deponijo do 10 km, v ceni upoštevati plačilo stalnega depoja in ureditev deponije. | 1400 | m3
103793 | Končna ureditev ob stojnem mestu, strojno ročno planiranje s humusiranjem in zatravitvijo. | 1813 | m2
RAZČLENJENI TEMELJI - TIP F6, količine 26
103794 | Priprava gradbišča, transport opreme in garniture | 26 | kpl
103795 | Zakoličba osi stebra daljnovoda ter 4 smeri temeljev | 130 | kos
103796 | Izkop gradbene jame za 4 razčlenjene temelje v zemljini II.in III. Kategorije. | 6838 | m3
103797 | Dobava in vgradnja podložnega betona C12/15 v debelini 10 cm. | 67.6 | m3
103798 | Dobava in postavitev rebraste armature iz visoko vrednega naravno trdega jekla B500 B s premerom 14 mm in večjim, za srednje zahtevno ojačitev ( glavna armatura) | 7540 | kg
103799 | Dobava in postavitev rebraste armature iz visoko vrednega naravno trdega jekla B500 B s premerom 12 mm in manjšim, za srednje zahtevno ojačitev ( stremena) | 5330 | kg
103800 | Izdelava enostranskega podprtega opaža za temelje, vogalniki obdelani s trikotnimi letvicami ( vidni beton VB1) | 2080 | m2
103801 | Dobava in vgraditev cementnega betona C25/30 XC2, XF1, PV-I v prerez nad 0,50 m3/m2 /m1 | 513 | m3
103802 | Zasip temeljev - dobava in vgradnja kamnitega tamponskega nasutja z komprimiranjem - ocena 50%, ostal zasip z obstoječim materialom pridobljenim z izkopom. | 3250 | m3
103803 | Zasip temeljev - z izkopanim materialom pridobljenim pri izkopu s sprotnim komprimiranjem - ocena 50% | 3250 | m3
103804 | Nakladanje in odvoz odvečnega materiala na stalno deponijo do 10 km, v ceni upoštevati plačilno stalnega depoja in ureditev deponije. | 4420 | m3
103805 | Končna ureditev ob stojnem mestu, strojno ročno planiranje s humusiranjem in zatravitvijo. | 5512 | m2
VAROVANJE BREŽINE IZKOPA - ocena 10 lokacij
103806 | Prevoz opreme in zagatnic na lokacijo | 10 | kos
103807 | Dobava in zabijanje zagatnih sten z vibriranjem, po zaključku del izvlek in odvoz, v enotni ceni upoštevati vse stroške najema ter vseh ostalih pomožnih del. | 220 | m2
ZAMENJAVA SLABO NOSILNIH TEMELJNIH TAL pod 4 temelji - ocena 10 lokacij
103808 | Izkop materiala v temeljnih tleh slabo nosilni zemljini II.kategorije | 250 | m3
103809 | Dobava in vgradnja ločilnega geosinetika (netkani geotekstil 200gr/m2, T 15kN/m). | 600 | m2
103810 | Dobava in vgradnja kamnitega materiala frakcije 0/63 mm, s sprotnim komprimiranjem. | 250 | m3
Skupaj:
Upoštevati je treba naslednje tehnične podatke:
- Tlačna trdnost betona: C 25/30,
- Granulacija: 0 – 16 mm, 0 – 32 mm.
Pri postavkah, ki vključujejo ročni izkop v zemljišču (vseh kategorij) z odmetom 1 m od roba jarka, je treba upoštevati tudi zasip in obsip kablov z drobnim peskom.
Čiščenje terena pomeni vzpostavitev v prvotno stanje, fino planiranje terena pa pomeni dodatno humusiranje in ureditev reliefa terena.
Za obsip kablov in cevi se ne sme uporabiti mletega asfalta.
Izvajalec je pred pričetkom del dolžan poskrbeti za zakoličbo poteka obstoječe infrastrukture in/ali vodov. Ob predložitvi dokazil, da je zakoličba opravljena, stroške zakoličbe nosi naročnik.
Ob zaključku vsake gradnje, kjer se uporabijo PE cevi, mora izvajalec cevi začepiti!
Tampon se obračunava posebej.
| Kraj in datum: | Ponudnik:
Podpis: