## Rekapitulacija
REKAPITULACIJA PONUDBENEGA PREDRAČUNA
A. | Dela po: Načrtu 2020-34 (Statika Fonda) | 0
B. | Dela po: Načrt 7202-7X2 (Elektro Gorenjska) | 0
| Skupaj brez DDV | 0
| DDV (22%) | 0
| Skupaj z DDV | 0

## A jaski_navezave
Poz. | Opis | Enota | Količina | Cena/enoto | Cena
| Jaški, navezave |  |  | (EUR) | (EUR)
A. | Načrt 2020-34 (Statika Fonda)
KAB002 | Kablitev 110 kV in 20 kV RTP Primskovo
0005 | PREDDELA
0001 | SPLOŠNA OPOMBA : Popis je izdelan na podlagi projekta in pred izvedbo oziroma podpisom pogodbe z izvajalcem je le ta dolžan, da podrobno pregleda projekt, ( 84 čl.ZGO- ja ) vključno z popisom del ter ga po potrebi dopolniti, če ugotovi, da določene postavke in količine niso natančno definirane ali niso zajete v projektantskem popisu del.
0002 | SPLOŠNA DOLOČILA : Vsa dela se izvajajo po določilih veljavnih tehničnih predpisov, normativov in standardov. V ponudbenih cenah se upoštevati: * vse dobave in nabave materialov * horizontalne in vertikalne prenose ter prevoze * vsa zavarovanja in podpiranja med izkopi, zasipi * odriv izkopanega materiala * podiranja in zavarovanja med opaženjem in betoniranjem * negovanje betonov med vgradnjo in po razopaženju * vse mere kontrolirati na kraju samem oz. na gradbišču * upoštevati navodila nadzora in projektanta * pri opisih upoštevati tehnično poročilo, projekt statike *.
0009 | Pripravljalna dela z organizacijo gradbišča pred pričetkom del na območju izvajanja gradbenih del z postavitvijo opozorilnih tabel, znakov in delne zapore ceste, ( ocenjeno ).
|  | ura | 40
0056 | Izvedba začasne prestavitve in ponovne položitve obstoječih kablovodov izvaja investitor zato ta postavka ni stvar gradbenega popisa del.
|  | meter | 0
0005 | PREDDELA - skupaj
0010 | RUŠITVE
0001 | SPLOŠNA OPOMBA RUŠITVENIH DEL: Vsa rušitvena dela se mora izvajati pod nadzorom odgovornega projektanta, nadzora in statika. Pri vseh delih je potrebno v ceni zajeti prenos ruševin na prevozna sredstva, transport v trajno odpadno deponijo ter plačilo vseh taks oz. dajatev za trajno odlaganje takih materialov. Vse postavke se obračunajo v volumnu konstrukcije, brez koeficienta povečanja volumna materiala ob rušenju. Ponudnik je dolžan pred podpisom pogodbe pregledati območje gradnje, dejansko stanje in le to uskladiti popisno, količinsko in cenovno z investitorjem za uskladitev končne cene pred podpisom pogodbe.
0004 | Stroški odklopa energetskih priklučkov na obstoječem objektu. Obračun po dejansko porabljenem času. Po potrebi Izvede investitor predhodno.
|  | ocena | 0
0019 | Rezanje armirano betonskega zidu deb. 20 cm vključno z odvozom ruševin na stalno deponijo.
|  | meter | 11
0044 | Rušenje obstoječih asfaltnih površin ne glede na sestavo in podlago. Površine deb. do 10 cm, vključno z odvozom na deponijo do 15 km. Točna količina se določi med delom na objektu.
|  | m2 | 165
0046 | Rezanje asfaltnih površin deb. do 10 cm.
|  | meter | 155
0060 | Rušenje bet. ali granitnih robnikov, ne glede na velikost robnikov in brez čiščenja. Robniki na betonski podlagi z začasnim deponiranjem za kasnejšo ponovno položitev.
|  | meter | 5
0065 | Rušenje, ( odstranitev ) bet. plošč, na peščeni podlagi ne glede na velikost in obliko plošč, tlakovcev, z čiščenjem začasnim deponiranjem na gradbišču za kasnejšo ponovno položitev.
|  | m2 | 6
0500 | Razna manjša rušitvena dela, ki se pojavijo med delom na objektu, ( ocenjeno ).
|  | ura | 40
0010 | RUŠITVE - skupaj
0020 | ZEMELJSKA DELA
0010 | Površinski strojni izkop z nakladanjem na prevozno sredstvo v terenu I-II. ktg.
|  | m3 | 23
0030 | Strojni, (delno ročni) izkop za točkovne temelje tlorisne površine do 1.0 m2 z odmetavanjem zemlje ob robu izkopa. Izkop v terenu III. ktg globine do 2.0m.
|  | m3 | 12
0046 | Strojni,(delno ročni) izkop gr. jame za nove jaške in kineto z odmetom na stran ali nakladanje na prevozno sredstvo. Izvedba izkopa v utrjenem terenu III. ktg.
|  | m3 | 908
0049 | Strojni,(delno ročni) izkop za izvedbo stopničenjana površini nove kinete z odmetom na stran ali nakladanje na prevozno sredstvo. Izvedba izkopa v utrjenem terenu III. ktg.
|  | m3 | 1.6
0050 | Ročno planiranje gradbene jame s točnostjo +- 3.0 cm.
|  | m2 | 205
0054 | Ročno planiranje dna temeljev s točnostjo +- 3.0 cm.
|  | m2 | 7
0059 | Strojno ( delno ročno ) planiranje stopničenja v brežini po izvedbi površinskega izkopa.
|  | m2 | 10
0062 | Izdelava drenažnega nosilnega nasutja podloge iz gramoznega materiala z dobavo, rastiranjem, nabijanjem in planiranjem do točnosti +- 1.0 cm. Nasip pod temeljinimi ploščami.
|  | m3 | 71
0068 | Strojno, ( delno ročno ) zasipanje za zidovi, temelji z nakladanjem in dovozom materiala I-III. ktg z deponije na gradbišču ter nabijanjem v plasteh po 30 cm.
|  | m3 | 604
0070 | Odvoz odkopanega materiala s kamionom kiperjem na gradbeno deponijo H =15 km z nakladanjem, razkladanjem razgrinjanjem, planiranjem in utrjevanjem v slojih po 50 cm.
|  | m3 | 323
0020 | ZEMELJSKA DELA - skupaj
0030 | BETONSKA DELA
0007 | Strojna izdelava in ročna montaža srednje zahtevne armature iz betonskega jekla S 500B premera do fi 12mm.
|  | kg | 3890
0008 | Strojna izdelava in ročna montaža srednje zahtevne armature iz betonskega jekla S 500B premera nad 12 mm.
|  | kg | 3600
0009 | Rezanje, polaganje in vezanje armature iz armaturnih mrež S 500B ne glede na težo mreže.
|  | kg | 11960
0020 | Vgrajevanje podložnega betona v nearmirani izvedbi preseka do 0.10 m3/m2/m. Beton C 12 / 15.
|  | m3 | 17
0022 | Dobava in vgrajevanja zemeljsko vlažnega pustega betona v nearmirani izvedbi, kot izvedba podlage za kasnejše betoniranje talne plošče. Beton stopničaste izvedbe.
|  | m3 | 1.2
0042 | Strojno vgrajevanje armiranega betona preseka nad 0.30m3/m2/m, z vsemi pomožnimi deli. Beton C 25/30 , XC4.
|  | m3 | 2.3
0047 | Strojno vgrajevanje armiranega betona 0.10 - 0.30 m3/m2/m, z vsemi pomožnimi deli. Betom C 25/30, XC4.
|  | m3 | 86
0135 | Kompletna izvedba ojačitve novo izvedenih odprtin v obstoječih AB. stena z karbonskimi lamelami Sika Carbo Dur S 512, vključno z vso pripravo in pomožnimi deli. Točen način izvedbe in vrsto lamel po statičnem izračunu in detajlu v projektu.
|  | meter | 3.85
0217 | Vrtanje v obstoječo betonsko konstrukcijo montažnih plošč vključno z vstavitvijo jeklenih sider in zalivanje z epoksidno maso. Globina sidranja do cca 20 cm, sidra do fi 22 mm. Točna izvedbo glej projekt statičnega izračuna. Sidra zajeta v sklopu armature.
|  | kos | 40
0180 | Kompletna izdelava AB montažnih prostoležečih plošč za prekritje jaškov. Plošče dim. 340 x 340 x 15 cm z izvedbo opaženja, armiranja, betoniranja in montaža plošč na predhodno izdelane betonske stene jaška. Izveda v betonu C25/30, XC4, vključno z namestitvijo gnetilnega traku ustrezne kvalitete na stiku med steno in ploščo in vbetoniranjem zank za izvedbo namestitev plošč. Armatura zajeta v sklopu celotne armature. Glej projekt statke.
|  | kos | 11
0182 | Isto, kot prejšna postavka samo plošča dim. 240 x 240 x 15 cm.
|  | kos | 1
0030 | BETONSKA DELA - skupaj
0040 | ZIDARSKA DELA
0189 | Dobava in vbetoniranje LTŽ pokrovov srednje težko povoznih dim. 600 x 1300 / D 400, kompletno z vsemi pomožnimi deli in pripravo.
|  | kos | 7
0190 | Dobava in vbetoniranje kompozitnih pokrovov KIO 950 x 950 D AUTOMATICO, kompletno z vsemi pomožnimi deli in pripravo.
|  | kos | 10
0335 | Dobava in vgradnja kompozitnih pokrovov FIBERLITE FL 140 vključno z pripravo ležišča, vso pripravo in pomožnimi deli.
|  | kos | 6
0350 | Razna gradbena pomoč pri obrtniških in instalacijskih delih, ki se obračunajo po dejansko porabljenem času, materialu in odobritvi s strani nadzora, ( ocenjeno ).
|  | ura | 60
0040 | ZIDARSKA DELA - skupaj
0050 | TESARSKA DELA
0002 | Enostranski opaž točkovnih temeljev, opaženje, razopaženje in čiščenje. Temelji tlorisne površine do 2.0 m2.
|  | m2 | 9.3
0017 | Opaž jaškov in kinet z opaženjem, razopaženjem in čiščenjem. Opaž za vidno površino. Izvedba opaža sten.
|  | m2 | 567
0019 | Enostranski opaž roba talne plošče višine do 20 cm, vidne konstrukcije. Obračun v m1..
|  | meter | 159
0022 | Opaž okvirjev odprtin betonskih sten. Opaž okvirjev v plohasti izvedbi šir. do 20 cm.
|  | meter | 91
0038 | Kompletna izvedba talnih odprtin dim. 10 x 10 cm dolžine cca 30 - 40 cm za izvedbo odvodnjavanje ponikanje morebitnega pojava vode v jaških.
|  | kos | 13
0081 | Izvedba opaža AB. okvirja z izvedbo ležišča pokrovov jaškov na predhodno izdelanih AB. pokrivnih ploščah. Okvir za pokrov dim. 600 / 1300 mm.
|  | kos | 7
0082 | Isto, kot prejšna postavka samo okvir za pokrov dim. 950 x 950 mm.
|  | kos | 10
0500 | Izvedba manjših tesarskih del, ki se pojavijo med delom na objektu in se odobrijo po potrditvi nadzora, ( ocenjeno ).
|  | ura | 30
0050 | TESARSKA DELA - skupaj
0095 | ZUNANJA DELA
0012 | Naprava nosilnega sloja povoznih površin iz gramoznega materiala s komprimiranjem do zbitosti 12 kN/cm2 in planiranjem do točnosti +- 1.0 cm. Sloj deb. nad 20 cm, ( cca. 30 cm ). Točna količina se določi med delom na objektu, glede na kvaliteto izkopanega materiala na sami lokaciji novih jaškov.
|  | m3 | 51
0035 | Dobava in polaganje bet. robnikov v beton in obdelavo stikov s fino cem. malto. Kratki bet. robniki za izvedbo krivin dim. 12x25cm. Položitev obstoječih odstranjenih robnikov.
|  | meter | 5
0070 | Dobava in polaganje vrtnih gladkih betonskih plošč dim. 40x40 cm, položene na pesek, vključno z izdelavo peščene podlage v deb. 10 cm. Položitev obstoječih betonskih plošč.
|  | m2 | 6
0112 | Izdelava stabilizacijskega sloja iz asfalbetona na izvršenem nosilnem sloju z rastiranjem in valjanjem v deb. 7-8cm.
|  | m2 | 165
0120 | Izdelava zapornega sloja iz asfalbetona na izvršenem stabilizacijskem sloju z rastiranjem in valjanjem v deb. 3 cm.
|  | m2 | 165
0129 | Izvedba stika med novo in obstoječo asfaltno površino na mestu predhodno odrezane linije obstoječe asfaltne površine.
|  | meter | 155
0133 | Naprava zgornjega ustroja makadamskih površin iz agregata fi 4 - 6mm, na izvršenem nosilnem sloju s planiranjem tampona, valjanjem in posipom vrhnje plasti s spojnim materialom v deb. 5 - 6 cm. Točna površina se določi med delom na objektu.
|  | m2 | 300
0160 | Humuziranje s transportom humosa z gradb. deponije in rastiranjem v plasteh sejanjem trave. Dovoz do cca. 20 m.
|  | m2 | 120
0170 | Čiščenje terena na območju izvajanja del vključno z vzpostavitvijo v prvotno stanje, (ocenjeno ).
|  | m2 | 300
0095 | ZUNANJA DELA - skupaj
0490 | NEPREDVIDENA GRADBENA DELA
0003 | Nepredvidena gradbena dela ocenjeno (se obračunajo na podlagi predhodno potrjenih ponudb)
|  | % | 5
0490 | NEPREDVIDENA GRADBENA DELA - skupaj
Skupaj pozicije 0005+0010+0020+0030+0040+0050+0095+0490

## B kanalizacija
Poz. | Opis | Enota | Količina | Cena/enoto | Cena
| ELEKTRO KABELSKA KANALIZACIJA |  |  | (EUR) | (EUR)
B. | Načrt 7202-7X2 (Elektro Gorenjska)
1 | Organizacija gradbišča, postavitev sanitarij, zaščita gradbišča, vzpostavitev potrebnih varnostnih ukrepov za delo v in izven stikališča | kpl | 1 |  | 0
2 | Označevanje tras in zakoličba objekta
| -Označevanje tras obstoječe komunalne infrastrukture, komplet z organizacijo in izvedbo pri pristojnih upravljalcih GJI. | kpl | 1 |  | 0
| -Zakoličba objekta, potrebnih profilov, izdelava zakoličbenega zapisnika, geodetski posnetek izvedenih del, priprava pisne in digitalne dokumentacije za naročnika | kpl | 1 |  | 0
3 | Kanalizacija KK1
| -Kombiniran izkop v zemlji III. ktg dim. 1.4m x 1.7-3.0m, niveliranje dna jarka, betoniranje betonske podlage 0,1 m, dobava in polaganje 20x160 mm PE in 6x50 mm PE cevi z obbetoniranjem 0,1 m nad robom cevi z C12/15, ozemljitvenim valjancem FeZn 25x4, zasip z izkopanim materialom z nabijanjem v plasteh, dobava in polaganje opozorilnega traku, čiščenje trase, zasejanje trave, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški. | m' | 50 |  | 0
| -KRIŽANJE ASFALTNIH CEST: Izkop v zemljišču III. kategorije dimenzij 1.4m x 1.7-3.0m, niveliranje dna jarka, betoniranje betonske podlage 0,1 m, dobava in polaganje 20x160 mm PE in 6x50 mm PE cevi z obbetoniranjem 0,20 m nad robom cevi z C12/15,ozemljitvenim valjancem Fe/Zn25x4 zasip z gramoznim tamponom-lomljencem, z utrjevanjem v plasteh po 0,2 m, čiščenje terena, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški. | m' | 140 |  | 0
4 | Kanalizacija KK2
| -Kombiniran izkop v zemlji III. ktg dim. 2m x 2.3-3 m, niveliranje dna jarka, betoniranje betonske podlage 0,1 m, dobava in polaganje 12x180 mm PE in 4x50 mm PE cevi z obbetoniranjem 0,1 m nad robom cevi z C12/15, ozemljitvenim valjancem FeZn 25x4, zasip z izkopanim materialom z nabijanjem v plasteh, dobava in polaganje opozorilnega traku, čiščenje trase, zasejanje trave, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški. | m' | 25 |  | 0
| -KRIŽANJE ASFALTNIH CEST: Izkop v zemljišču III. kategorije dimenzij 2m x 2.3-3 m m, niveliranje dna jarka, betoniranje betonske podlage 0,1 m, dobava in polaganje 12x180 mm PE in 4x50 mm PE cevi z obbetoniranjem 0,20 m nad robom cevi z C12/15,ozemljitvenim valjancem Fe/Zn25x4 zasip z gramoznim tamponom-lomljencem, z utrjevanjem v plasteh po 0,2 m, čiščenje terena, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški. | m' | 95 |  | 0
| -KRIŽANJE OBČINSKE CESTE: Izkop v zemljišču III. kategorije dimenzij 2m x 2.3-3 m m, niveliranje dna jarka, betoniranje betonske podlage 0,1 m, vgradnja armatturne mreže Q150/150/5, dobava in polaganje 12x180 mm PE in 4x50 mm PE cevi z obbetoniranjem 0,20 m nad robom cevi z C12/15,ozemljitvenim valjancem Fe/Zn25x4 zasip z gramoznim tamponom-lomljencem, z utrjevanjem v plasteh po 0,2 m, čiščenje terena, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški. | m' | 20 |  | 0
5 | Kanalizacija KK3
| -KRIŽANJE ASFALTNIH CEST: Izkop v zemljišču III. kategorije dimenzij 1mx 1,5m x 2.3 m, niveliranje dna jarka, betoniranje betonske podlage 0,1 m, dobava in polaganje 3x160 mm PE HD cevi z obbetoniranjem 0,20 m nad robom cevi z C12/15,ozemljitvenim valjancem Fe/Zn25x4 zasip z gramoznim tamponom-lomljencem, z utrjevanjem v plasteh po 0,2 m, čiščenje terena, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški. | m' | 25 |  | 0
6 | Kanalizacija KK4
| -Kombiniran izkop v zemlji III. ktg dim. 2m x 2.3-3 m, niveliranje dna jarka, betoniranje betonske podlage 0,1 m, dobava in polaganje 9x160 mm PE HD in 2x50 mm PE cevi z obbetoniranjem 0,1 m nad robom cevi z C12/15, ozemljitvenim valjancem FeZn 25x4, zasip z izkopanim materialom z nabijanjem v plasteh, dobava in polaganje opozorilnega traku, čiščenje trase, zasejanje trave, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški. | m' | 28 |  | 0
7 | Kanalizacija KK5
| -KRIŽANJE ASFALTNIH CEST: Izkop v zemljišču III. kategorije dimenzij 1.4m x 3 m, niveliranje dna jarka, betoniranje betonske podlage 0,1 m, dobava in polaganje 15x160 mm PE HD in 4x50 mm PE cevi z obbetoniranjem 0,20 m nad robom cevi z C12/15,ozemljitvenim valjancem Fe/Zn25x4 zasip z gramoznim tamponom-lomljencem, z utrjevanjem v plasteh po 0,2 m, čiščenje terena, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški. | m' | 41 |  | 0
8 | Kanalizacija KK8
| -Kombiniran izkop v zemlji III. ktg dim. 1.2m x 3-1.7 m, niveliranje dna jarka, betoniranje betonske podlage 0,1 m, dobava in polaganje 6x160 mm PE HD in 2x50 mm PE cevi z obbetoniranjem 0,1 m nad robom cevi z C12/15, ozemljitvenim valjancem FeZn 25x4, zasip z izkopanim materialom z nabijanjem v plasteh, dobava in polaganje opozorilnega traku, čiščenje trase, zasejanje trave, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški. | m' | 35 |  | 0
9
| Kombiniran izkop v zemlji III. ktg dim. 0,9x1 m, izdelava peščene blazinice z 2x sejanim peskom v debelini 0,15 m,dobava in polaganje geotekstilne tkanine za okoli peščene posteljice kablov, zasipavanje s peščeno blazino v debelini 0.25 m, zasipanje z izkopanim materialom in nabijanjem v plasteh po 0,20 m, čiščenje trase, zasejanje trave, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški. (60m) SE NE UPORABI V PRVI FAZI PROJEKTA, IZVEDE SE PRED POLAGANJEM VN KABLOV! | m' | 60 |  | 0
10 | Kanalizacija KK10
| Kombiniran izkop v zemljišču III. kategorije dimenzij 1.4m x 3 m, niveliranje dna jarka, betoniranje betonske podlage 0,1 m, dobava in polaganje 10x160 mm PE HD in 2x2x50 mm PE cevi z obbetoniranjem 0,20 m nad robom cevi z C12/15,ozemljitvenim valjancem Fe/Zn25x4 zasip z gramoznim tamponom-lomljencem, z utrjevanjem v plasteh po 0,2 m, ponovno asfaltiranje, čiščenje terena, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški. | m' | 20 |  | 0
| -KRIŽANJE ASFALTNIH CEST: Izkop v zemljišču III. kategorije dimenzij 1.4m x 3 m, niveliranje dna jarka, betoniranje betonske podlage 0,1 m, dobava in polaganje 10x160 mm PE HD in 2x2x50 mm PE cevi z obbetoniranjem 0,20 m nad robom cevi z C12/15,ozemljitvenim valjancem Fe/Zn25x4 zasip z gramoznim tamponom-lomljencem, z utrjevanjem v plasteh po 0,2 m, čiščenje terena, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški. | m' | 55 |  | 0
11 | Kanalizacija med KJ8-obstoječ jašek pri TP Šuceva
| Kombiniran izkop v zemljišču III. kategorije dimenzij 1.4m x 3 m, niveliranje dna jarka, betoniranje betonske podlage 0,1 m, dobava in polaganje 8x160 mm PE HD in 2x50 mm PE cevi z obbetoniranjem 0,20 m nad robom cevi z C12/15,ozemljitvenim valjancem Fe/Zn25x4 zasip z gramoznim tamponom-lomljencem, z utrjevanjem v plasteh po 0,2 m, čiščenje terena, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški. | m' | 20 |  | 0
12 | Kanalizacija KK20 (podhod pod KK10)
| Kombiniran izkop v zemljišču III. kategorije dimenzij 1.4m x 3 m, niveliranje dna jarka, betoniranje betonske podlage 0,1 m, dobava in polaganje 6x180 mm PE z obbetoniranjem 0,10 m nad robom cevi z C12/15, začepitev cevi z obeh strani, zasip obstoječim materialom, z utrjevanjem v plasteh po 0,2 m, čiščenje terena, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški. | m' | 3 |  | 0
13 | Izdelava priključka na obstoječ jašek (Kj obst 1, KJ pbst 2, KJ pri TP Šuceva) z rušenjem preboja v steni jaška debeline 15 cm / preboj do 1,0 m2, odvoz ruševin na stalno deponijo z vsemi stroški in zidarska obdelava v jašku. (3 x na obst jašek ) | kpl | 3 |  | 0
14 | Asfalt |  |  |  | 0
| - Rezanje asfalta na cestišču z vsemi pripadajočim deli | m' | 400 |  | 0
| - Rušenje asfalta debeline 10 cm, nakladanje in odvoz ruševin na ustrezno deponijo | m2 | 990 |  | 0
| - Dobava in polaganje nosilnega sloja 8 cm AC16 base B70/100 in gornjega ustroja A11 surf B50/70, komplet s predhodno pripravo terena z obstoječim materialom 25 cm tomponskega drobljenca in 35 cm kamnitega nasipa, izvedba stika obstoječe in nove asfaltne površine | m2 | 990 |  | 0
15 | Rušenje bet. ali granitnih robnikov, ne glede na velikost robnikov. Robniki na betonski podlagi z začasnim deponiranjem za kasnejšo ponovno položitev. Ponovna položitev robnikov na betonsko podlago, fugiranje skladno z vzpostvitvijo obstoječega stanja. | m' | 40 |  | 0
16 | Izdelava elaborata za zaporo občinske ceste, pridobitev soglasja upravljalca ceste, organizacija in izvedba postavitvem zapore, postavite in odstranitev potrebnih prometnih znakov skladno z napredovanjem del | kpl | 1 |  | 0
17 | Začasna demontaža svetilke javne razsvetljave, izkop temelja, potrebna elektro dela za odklop svetilke in njena ponovna postavitev na prvotno lokacijo. | kpl | 1 |  | 0
18 | Zaščita gradbišča z gradbiščno zaščitno PVC mrežo, višine ca 2 m, oranžno glede na napredovanje del (končni obračun po dejanskih izmerah) | m' | 200 |  | 0
19 | Ureditev zaščite plinovoda z lesenim moralom nad izkopanim jarkom, zaščita plinovoda in vodovoda z navlačenjem vzdožno prerezane PE HD 110 cevi (končni obračun po dejanskih izmerah) | m' | 20 |  | 0
20 | Najetje nadzornika s strani upravljalca distribucijske plinovoda, za stalno prisotnost na gradbišču pri izvajanju del na križanju plinovoda 'Pinki', skladno z izdanim mnenjem upravljalca | kpl | 1 |  | 0
21 | Sanacija poškodovane ozemljitvene mreže, končni obračun glede na povročene poškodbe mreže zaradi izvedbe izkopov |  |  |  | 0
| - valjanec Fe/Zn 40x4 mm | m | 150 |  | 0
| - križne sponke | kos | 50 |  | 0
22 | Nepredvidena dela (se obračunajo na podlagi predhodno potrjenih ponudb) | % | 10 | - | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0