# V. TEHNIČNA SPECIFIKACIJA

Ponudnik mora v stolpec "Ponujeno" vpisati podatke o proizvajalcu in oznako materiala, ki ga ponuja, in v vsako vrstico vpisati zahtevani tehnični podatek materiala, ki ga ponuja, četudi je enak podatku v stolpcu "Zahtevano".

Ponudbi mora biti priložena verodostojna tehnična dokumentacija proizvajalca, kjer bo možno vse tehnične zahteve preveriti. Podatki o izpolnjevanju tehničnih zahtev morajo biti v priloženi dokumentaciji vidno označeni! V primeru, da naročnik ugotovi, da je ponudnik v preglednico vpisal neresnične podatke in s tem ponujena oprema nima zahtevanih lastnosti, ima naročnik pravico ponudbo kot nedopustno zavrniti. Če to ugotovi, ko je pogodba že podpisana, je to razlog za odpoved pogodbe brez odpovednega roka!

**Osnovne zahteve:**

1. Valjanec mora biti izdelan in preskušen v skladu z veljavnimi slovenskimi (SIST) oziroma enakovrednimi evropskimi (EN) ali mednarodnimi standardi (IEC). Zaščita valjanca mora biti izvedena z vročim pocinkanjem skladno s standardom SIST EN ISO 1461.
2. Spremna dokumentacija pri vsaki dobavi pocinkanega valjanca mora obsegati tudi podatke o preskusih, iz katerih morata biti razvidni najmanj debelina in masa cinkove prevleke v skladu z zgoraj navedenim standardom.

**Tabela 1: Zahteve za ozemljitveni valjanec – pocinkani**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| # | **ZAHTEVANO** | **PONUJENO** |
| 1. OZEMLJITVENI VALJANEC - POCINKANI dimenzije 25 x 4 mm2 |
| - proizvajalec | navesti |  |
| - dimenzije valjanca brez ostrih robov | 25 x 4 mm2 |  |
| - postopek cinkanja | vroče pocinkano |  |
| - natezna trdnost  | 290 – 510 N/mm2 |  |
| - debelina cinkove prevleke po SIST EN ISO 1461 | min. 70 µm |  |
| - srednja vrednost mase cinkove prevleke po standardu SIST EN ISO 1461 | najmanj 505 g/m2 |  |
|  |  |  |  |

**Tabela 2: Dodatne zahteve za ozemljitveni valjanec – pocinkani**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Zap. št. | **DODATNE ZAHTEVE ZA OZEMLJITVENI VALJANEC - POCINKANI:** | **PONUJENO** |
| 1. | Ozemljitveni valjanec se dobavlja na kolutih teže:- do 30 kg;- do 60 kg.Oziroma po predhodni zahtevi naročnika. |  |

Spodaj podpisani pooblaščeni predstavnik ponudnika izjavljam, da vse ponujeno blago v celoti ustreza zgoraj navedenim opisom.

Ime in priimek:

V/na \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, dne \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Žig in podpis: