## 1.RTP
RTP TRŽIČ - inštalacije objekta
1. Elektromontažna dela in material
|  | enota | količina | cena | vrednost
1. | Dobava, sestava, vezava in montaža vtičnega
gnezda (+RO1-03), z naslednjo opremo:
| * omarica Gewiss GW68008N, IP65 | kos | 1
* stikalo na diferenčni tok (FID) 20 A, 3p + N,
| IDn = 0,03 A | kos | 1
| * instalacijski odklopnik PL7 C16/3, 16A, 3p | kos | 2
| * instalacijski odklopnik PL7 C16/1, 16 A, 1p | kos | 4
| * vtičnica 5p (3p + N + PE), okrogla, vgradna, 16 A | kos | 2
| * vtičnica 3p (1p + N + PE), vgradna | kos | 4
| * izolirana sponka za zaščitne vodnike | kos | 2
| * izolirana zbiralnica – viličasta, 3p | kos | 1
| * pokrivna plošča | kos | 1
|  | kompl. | 3 |  | 0
2. | Dobava in montaža nadometne vtičnice 3f, CEE,
5 polna, 400 V, 16 A, IP44, tip YY64516--, Schrack
(okrogla, rdeča)
|  | kos | 9 |  | 0
3. | Dobava in montaža nadometne vtičnice 3f,
400 V, 16 A, IP44, tip Fluid (bela)
|  | kos | 9 |  | 0
4. | Dobava in montaža nadometne vtičnice 1f,
230 V, 16 A, IP44, tip Fluid (bela)
|  | kos | 41 |  | 0
5. | Dobava in montaža nadometnega stikala Fluid
navadno, 230 V, 10 A, IP44 (belo)
|  | kos | 25 |  | 0
6. | Dobava in montaža nadometnega stikala Fluid
izmenično, 230 V, 10 A, IP44 (belo)
|  | kos | 6 |  | 0
7. | Dobava in montaža vodotesne svetilke z velikim
svetlobnim tokom npr. BS100LED M 1280, 48 W,
7000 lm, IP65, Beghelli, ali podobno
|  | kos | 64 |  | 0
8. | Dobava in montaža svetilke zasilne razsvetljave
npr. Gewiss Tonda, Es 230, 100 W, E27, IP44
(GW 80652) z LED sijalko 20 W, 110 V DC
|  | kos | 41 |  | 0
9. | Dobava in montaža zunanje stropne svetilke s
senzorjem gibanja npr. tip Rondel 31, Siteco,
20 W, IP65, HF senzor
|  | kos | 1 |  | 0
10. | Dobava in montaža zunanje stenske svetilke
npr. tip CL 31 Bulkhead round, Siteco,
15 W, IP65
|  | kos | 4 |  | 0
11. | Dobava in montaža stropne plafonjere npr.
tip Rondel 41, Siteco, 13 W, IP44
|  | kos | 1 |  | 0
12. | Dobava in montaža stenskih konvektorskih
radiatorjev z avtomatsko regulacijo temperature
npr. tip eloMENT VER 200/5, 230 V, 2 kW,
Vaillant
|  | kos | 6 |  | 0
13. | Dobava vodnikov za izvedbo električnih inštalacij
objekta po naslednji specifikaciji:
| * NN kabel NHXMH-J 3x 2,5 mm2 | m | 100
| * NN kabel NHXMH-J 3x 1,5 mm2 | m | 200
|  | kompl. | 1 |  | 0
14. | Dobava in montaža instalacijskega materiala za
izvedbo nadometnih inštalacij (ocenjeno):
| * PN cev F16 mm | m | 50
| * nosilni in pritrdilni pribor PN cevi | kompl. | 1
| * nadometne instalacijske razvodne doze | kos | 10
* ves pripadajoč spojni, pritrdilni in obesni
material
|  | kompl. | 1 |  | 0
15. | Polaganje novih/dodatnih kablov splošnih inštalacij
na kabelske police, kanale, PN cevi, vezava
kablov po razvodnicah, kompletno s spončnim
materialom
|  | kompl. | 1 |  | 0
16. | Pregled ozemljitvenih vezi oken in vrat, zamenjava
oz. dopolnitev neustreznih in poškodovanih vezi,
kompletno s pripadajočim materialom, za
celoten objekt
|  | kompl. | 1 |  | 0
17. | Dobava in montaža obesnega materiala za montažo
svetilk v prostoru 20 kV stikališča:
| * C-profil 40x 40x 10 mm (ali PK polica) | m | 21
* verižnice oz. jeklenice za obešanje
| konstrukcije na strop | kompl. | 1
| * drobni montažni, vijačni in pritrdilni material | kompl. | 1
|  | kompl. | 1 |  | 0
18. | Demontaža obstoječih elementov inštalacije,
odvoz na deponijo
|  | kompl. | 1 |  | 0
19. | Zatesnitev kablov na prehodih med požarnimi
sektorji s požarno peno CFS-F FX, Hilti, ali
požarnimi vrečkami, označevanje prehodov
|  | kompl. | 1 |  | 0
20. | Končni pregled el. inštalacij po opravljeni montaži,
preizkusi in priklopi
|  | kompl. | 1 |  | 0
21. | Preizkus in merjenje delovanja zasilne
razsvetljave, izdaja certifikata s strani
kreditirane in pooblaščene osebe
|  | kompl. | 1 |  | 0
22. | Preverjanje skladnosti električne inštalacije s
Pravilnikom o zahtevah za nizkonapetostne
električne inštalacije v stavbah in njihove
varnosti, v ustreznih fazah gradnje, izdelava
zapisnikov skladno s TSG-N-002
|  | kompl. | 1 |  | 0
23. | Meritve električnih inštalacij - kratkostične zanke,
okvarne zanke, delovanja zaščite, izdelava merilnega
poročila s strani pooblaščene osebe, skladno
s TSG-N-002
|  | kompl. | 1 |  | 0
24. | Ostali drobni in nespecifiran material in dela
|  | % | 10 |  | 0
| SKUPAJ EUR: |  |  |  | 0
Pri izvajanju instalacijskih del mora izbrani izvajalec upoštevati predpise, standarde, zakon o varstvu in zdravju pri delu, kot tudi vse ostale zahteve in pogoje.
S podpisom potrjujemo, da so v ceno vključeni vsi stroški, ki jih bomo imeli z izvedbo tega naročila, in da ponujeni material v celoti izpolnjuje vse tehnične zahteve.
Kraj in datum: Ponudnik:
Žig in podpis: