V. TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

Ponudnik mora v stolpec "Ponujeno" vpisati podatke o proizvajalcu in tipu materiala, ki ga ponuja, in v vsako vrstico vpisati zahtevani tehnični podatek materiala, ki ta ponuja, četudi je enak podatku v stolpcu "Zahtevano". Če vsi podatki ne bodo vpisani, bo naročnik tako ponudbo označil za nedopustno.

Vrsta, lastnosti, kakovost in izgled predmeta javnega naročila/ponudbe:

#	ZAHTEVANO	PONUJENO	
1.	NN KABEL NAY2Y-J 4 x 70SM 	
- proizvajalec
	navesti		
- tip kabla  
(po standardu HD 603 S1: Part 3G)
	
NAY2Y-J
		
Tehnični podatki kabla:	

	
- nazivni presek
	4 x 70 mm2
		
- oblika vodnika
	SM
		
- max upornost vodnika pri 20 ⁰C
	≤ 0.443 Ω/km
		
- tokovna obremenitev v zraku
	≥ 152 A
		
- tokovna obremenitev v zemlji
	≥ 179 A
		
- max. zunanji premer 
	35 mm
		
- neto teža kabla
	≤ 1,6 kg/m
		
- pakiranje (dolžina)
	do 500 m
		
- konstrukcija kabla:
•	prevodnik
•	izolacija
•	polnilo
•	plašč
	
Al
PVC
EPDM
HDPE
		
- nazivna napetost
	0,6/1 kV
		
- testna napetost
	4000 V
		
- minimalna temperatura polaganja
	- 5⁰C
		
- delovna temperatura	- 30⁰C do + 70⁰C		
- temperatura kratkega stika
	+160⁰C/5s
		
- min. radij upogibanja
	12 x Ø kabla
		
- barva plašča
	črna		

#	ZAHTEVANO	PONUJENO	
2.	NN KABEL NAY2Y-J 4 x 150SM 	
- proizvajalec
	navesti		
- tip kabla  
(po standardu HD 603 S1: Part 3G)
	
NAY2Y-J
		
Tehnični podatki kabla:	

	
- nazivni presek
	4 x 150 mm2
		
- oblika vodnika
	SM
		
- max upornost vodnika pri 20 ⁰C
	≤ 0.206 Ω/km
		
- tokovna obremenitev v zraku
	≥ 246  A
		
- tokovna obremenitev v zemlji
	≥ 275  A
		
- max. zunanji premer
	51  mm
		
- neto teža kabla
	≤ 2.8 kg/m
		
- pakiranje (dolžina)
	do 500 m
		
- konstrukcija kabla:
•	prevodnik
•	izolacija
•	polnilo
•	plašč
	
Al
PVC
EPDM
HDPE
		
- nazivna napetost
	0,6/1 kV
		
- testna napetost
	4000 V
		
- minimalna temperatura polaganja
	- 5⁰C
		
- delovna temperatura	- 30⁰C do + 70⁰C		
- temperatura kratkega stika
	+160⁰C/5s
		
- min. radij upogibanja
	12 x Ø kabla
		
- barva plašča
	črna		

#	ZAHTEVANO	PONUJENO	
3.	NN KABEL NAY2Y-J 4 x 240SM	
- proizvajalec
	navesti		
- tip kabla  
(po standardu HD 603 S1: Part 3G)
	
NAY2Y-J
		
Tehnični podatki kabla:	

	
- nazivni presek
	4 x 240 mm2
		
- oblika vodnika
	SM
		
- max upornost vodnika pri 20 ⁰C
	≤ 0.125 Ω/km
		
- tokovna obremenitev v zraku
	≥ 338  A
		
- tokovna obremenitev v zemlji
	≥ 364  A
		
- max. zunanji premer
	62  mm
		
- neto teža kabla
	≤ 4.3 kg/m
		
- pakiranje (dolžina)
	do 500 m
		
- konstrukcija kabla:
•	prevodnik
•	izolacija
•	polnilo
•	plašč
	
Al
PVC
EPDM
HDPE
		
- nazivna napetost
	0,6/1 kV
		
- testna napetost
	4000 V
		
- minimalna temperatura polaganja
	- 5⁰C
		
- delovna temperatura	-30⁰C do + 70⁰C		
- temperatura kratkega stika
	+160⁰C/5s
		
- min. radij upogibanja
	12 x Ø kabla
		
- barva plašča
	črna		

#	ZAHTEVANO	PONUJENO	
4.	NN KABEL NA2XY -J 4 x 240SM 	
-proizvajalec
	navesti		
- tip kabla  
(po standardu HD 603 S1: Part 5G)
	
NA2XY-J
		
Tehnični podatki kabla:	

	
- nazivni presek
	4 x 240 mm2
		
- oblika vodnika
	SM
		
- max upornost vodnika pri 20 ⁰C
	≤ 0.125 Ω/km
		
- tokovna obremenitev v zraku
	≥ 427  A
		
- tokovna obremenitev v zemlji
	≥ 398  A
		
- max zunanji premer
	62  mm
		
- neto teža kabla
	≤ 4.2 kg/m
		
- pakiranje (dolžina)
	do 500 m
		
- konstrukcija kabla:
•	prevodnik
•	izolacija
•	polnilo
•	plašč
	
Al
XLPE
EPDM
PVC
		
- nazivna napetost
	0,6/1 kV
		
- testna napetost
	4000 V
		
- minimalna temperatura polaganja
	- 5⁰C
		
- delovna temperatura	-30⁰C do + 90⁰C		
- temperatura kratkega stika
	+250⁰C
		
- min. radij upogibanja
	12 x Ø kabla
		
- barva plašča
	črna		

#	ZAHTEVANO	PONUJENO	
5.	NN KABEL 5 x 10 mm2  	
- proizvajalec
	navesti		
- tip kabla  
(po standardu EN 50575/A1:2016)
	
FG16(O)R
		
Tehnični podatki kabla:	

	
- nazivni presek
	5 x 10 mm2
		
- oblika vodnika
	RM
		
- max upornost vodnika pri 20 ⁰C
	≤ 2.0 Ω/km
		
- dopustna trajna obremenitev kabla
	≥ 50  A
		
- max. zunanji premer
	22  mm
		
- neto teža kabla
	≤ 0.9 kg/m
		
- pakiranje (dolžina)
	do 1000 m
		
- konstrukcija kabla:
•	prevodnik
•	izolacija
•	plašč
	
Cu 
PVC (DIV 4)
PVC (DMV 6)
		
- nazivna napetost
	0,6/1 kV
		
- testna napetost
	1000 V
		
- minimalna temperatura polaganja
	- 5⁰C
		
- delavna temperatura	-30⁰C do + 70⁰C		
- temperatura kratkega stika
	+160⁰C
		
- min. radij upogibanja
	4 x Ø kabla
		
- barva plašča
	siva		

#	ZAHTEVANO	PONUJENO	
6.	INŠTALACIJSKI VODNIK P/F  6 mm2  	
- proizvajalec
	navesti		
- tip kabla  
(po standardu EN 50525-2-31:2011)
	
HO7V - K		
Tehnični podatki kabla:	

	
- nazivni presek
	6 mm2
		
- max upornost vodnika pri 20 ⁰C
	≤ 3.3 Ω/km
		
- max. zunanji premer
	6  mm
		
- neto teža kabla
	≤ 0.08 kg/m
		
- pakiranje (dolžina)
	do 100 m/ boben
		
- konstrukcija kabla:
•	prevodnik
•	izolacija
•	plašč
	
Cu – razred 5 (finožičen)
PVC
PVC		
- nazivna napetost
	450/750 V
		
- testna napetost
	2500 V		
- minimalna temperatura polaganja
	+ 5⁰C
		
- delavna temperatura	-40⁰C do + 70⁰C		
- temperatura kratkega stika
	+160⁰C/ 5s
		
- min. radij upogibanja
	4 x Ø kabla

#	ZAHTEVANO	PONUJENO	
7.	INŠTALACIJSKI VODNIK P/F  10 mm2  	
- proizvajalec
	navesti		
- tip kabla  
(po standardu EN 50525-2-31:2011)
	
HO7V - K		
Tehnični podatki kabla:	

	
- nazivni presek
	10 mm2
		
- max upornost vodnika pri 20 ⁰C
	≤ 1.910 Ω/km
		
- max. zunanji premer
	8  mm
		
- neto teža kabla
	≤ 0.13 kg/m
		
- pakiranje (dolžina)
	do 100 m/ boben
		
- konstrukcija kabla:
•	prevodnik
•	izolacija
•	plašč
	
Cu – razred 5 (finožičen)
PVC
PVC		
- nazivna napetost
	450/750 V
		
- testna napetost
	2500 V		
- minimalna temperatura polaganja
	+ 5⁰C
		
- delavna temperatura	-40⁰C do + 70⁰C		
- temperatura kratkega stika
	+160⁰C/ 5s
		
- min. radij upogibanja
	4 x Ø kabla

#	ZAHTEVANO	PONUJENO	
8.	INŠTALACIJSKI VODNIK P/F  16 mm2  	
-proizvajalec
	navesti		
- tip kabla  
(po standardu EN 50525-2-31:2011)
	
HO7V - K		
Tehnični podatki kabla:	

	
- nazivni presek
	16 mm2
		
- mak. upornost vodnika pri 20 ⁰C
	≤ 1.210 Ω/km
		
- max. zunanji premer
	9  mm
		
- neto teža kabla
	≤ 0.19 kg/m
		
- pakiranje (dolžina)
	do 100 m/ boben
		
- konstrukcija kabla:
•	prevodnik
•	izolacija
•	plašč
	
Cu – razred 5 (finožičen)
PVC
PVC		
- nazivna napetost
	450/750 V
		
- testna napetost
	2500 V		
- minimalna temperatura polaganja
	+ 5⁰C
		
- delavna temperatura	-40⁰C do + 70⁰C		
- temperatura kratkega stika
	+160⁰C/ 5s
		
- min. radij upogibanja
	4 x Ø kabla

#	ZAHTEVANO	PONUJENO	
9.	INŠTALACIJSKI VODNIK P/F  25 mm2  	
- proizvajalec
	navesti		
- tip kabla  
(po standardu EN 50525-2-31:2011)
	
HO7V - K		
Tehnični podatki kabla:	

	
- nazivni presek
	25 mm2
		
- mak. upornost vodnika pri 20 ⁰C
	≤ 0.780 Ω/km
		
- max. zunanji premer
	11  mm
		
- neto teža kabla
	≤ 0.283 kg/m
		
- pakiranje (dolžina)
	do 100 m/ boben
		
- konstrukcija kabla:
•	prevodnik
•	izolacija
•	plašč
	
Cu – razred 5 (finožičen)
PVC
PVC		
- nazivna napetost
	450/750 V
		
- testna napetost
	2500 V		
- minimalna temperatura polaganja
	+ 5⁰C
		
- delavna temperatura	-40⁰C do + 70⁰C		
- temperatura kratkega stika
	+160⁰C/ 5s
		
- min. radij upogibanja
	4 x Ø kabla

#	ZAHTEVANO	PONUJENO	
10.	INŠTALACIJSKI VODNIK P/F  50 mm2  	
- proizvajalec
	navesti		
- tip kabla  
(po standardu EN 50525-2-31:2011)
	
HO7V - K		
Tehnični podatki kabla:	

	
- nazivni presek
	50 mm2
		
- max upornost vodnika pri 20 ⁰C
	≤ 0.386 Ω/km
		
- max. zunanji premer
	14  mm
		
- neto teža kabla
	≤ 0.550 kg/m
		
- pakiranje (dolžina)
	do 500 m/ boben
		
- konstrukcija kabla:
•	prevodnik
•	izolacija
•	plašč
	
Cu – razred 5 (finožičen)
PVC
PVC		
- nazivna napetost
	450/750 V
		
- testna napetost
	2500 V		
- minimalna temperatura polaganja
	+ 5⁰C
		
- delovna temperatura	-40⁰C do + 70⁰C		
- temperatura kratkega stika
	+160⁰C/ 5s
		
- min. radij upogibanja
	4 x Ø kabla

#	DODATNE ZAHTEVE ZA NN KABLE:	PONUJENO	
1.	Transport: kabli morajo biti obvezno dostavljeni na lesenih kabelskih bobnih v pokončni legi, pripravljeni za manipulacijo. Konci kablov morajo biti pritrjeni na kolutih in zaščiteni z zaključnimi kapami. Ponudnik mora zagotoviti odvoz praznih bobnov na lastne stroške.
Največje dimenzije kabelskih bobnov morajo biti:
-	4x150 - 4x240 Al: velikost K160-200,
-	4x70 Al: velikost K140-160.		
2.	Ponudnik mora ponuditi NN kabel (za tipe NN kablov NAY2Y-J in NA2XY-J), na katerem morajo biti na plašču kabla, skladno s standardom SIST HD 603 S1 - Distribucijski kabli za naznačeno napetost 0,6/1 kV; del 1, jasno vidne, neizbrisljive in ponavljajoče se naslednje oznake v predvidenih presledkih ≤ 550 mm: (tj. vsaj ena oznaka na vsakem metru kabla):
- ime proizvajalca kabla ali njegov zaščitni znak,
- leto izdelave,
- oznaka konstrukcije kabla po standardu,
- število žil, nazivni prerez vodnika in električne zaščite,
- nazivna napetost kabla,
- VDE znak.
		
3.	Zahtevani garancijski rok za ponujeno opremo je 24 mesecev.		
4.	Dobavni rok za redne dobave in dobave na konsignacijo je največ 15 dni od prejema naročila.		

Podpisani pooblaščeni predstavnik ponudnika izjavljam, da ves ponujeni material v celoti ustreza zgoraj navedenim opisom.

V/na ___________, dne __________			

Ime in priimek:

							Žig in podpis: