## REKAP.
POPIS DEL
I. | Kanalizacija | 0
II. | Ogrevanje | 0
III. | Ogrevanje in hlajenje stikališča | 0
| SKUPAJ: | 0

## VODOVOD
I. | Kanalizacija
Št. poz. | Opis | EM | Količina | Cena/EM | Vrednost (EUR)
1 | PVC odtočna cev: Dobava in montaža kanalizacijske PVC-C (HT) cevi po DIN 19 538-10 in DIN EN 1566-1 z obojkami, fazonskimi kosi, s standardnimi cinkanimi cevnimi objemkami-kombi s spojkami R 1/2 z osnovnimi pritrdilnimi ploščami in navojnimi palicami ter s pritrdilnim in tesnilnim materialom
| DN 50 | m | 18 | 0 | 0
2 | Gibka rebrasta cev: Dobava in montaža gibke znotraj gladke in zunaj rebraste PE cevi s pritrdilnim in tesnilnim materialom
Ustreza: Euroflex ali enakovredno
| Ø 40 mm | m | 1 | 0 | 0
3 | Preizkus tesnosti: Preizkus tesnosti vertikalne kanalizacije, izveden po navodilih iz načrta, izdaja poročila | kpl. | 1 | 0 | 0
4 | Pripravljalna in zaključna dela: Pripravljalna dela, zarisovanje tras, poskusno obratovanje, regulacija armatur in zaključna dela | % | 5 |  | 0
5 | Manipulativni stroški: Stroški transporta, ostali manipulativni stroški in stroški zavarovanja | % | 3 |  | 0
| Kanalizacija skupaj: |  |  | EUR | 0

## OGREVANJE
II. | Ogrevanje
Št. poz. | Opis | EM | Količina | Cena/EM | Vrednost (EUR)
1 | Kompaktni radiator: Dobava in montaža jeklenega ploščatega kompaktnega radiatorja, s prašnim nanosom površin po RAL 9016, za obratovalni tlak do 10 bar in delovno temperaturo do 110 °C, s priključkom za dvocevni sistem ogrevanja, z nosilnimi konzolami, vijaki in z vložki za pritrditev ter z zaključnimi letvami
Ustreza: Vogel & Noot ali enakovredno
| 22K 900 - 600 | kpl. | 1 | 0 | 0
| 22K 900 - 1800 | kpl. | 4 | 0 | 0
2 | Radiatorski termostatski ventil: Dobava in montaža radiatorskega termostatskega ventila s prednastavitvijo pretoka, skupaj s tesnilnim materialom
| DN 15 | kos. | 5 | 0 | 0
3 | Radiatorski zaključek: Dobava in montaža radiatorskega zapornega ventila, skupaj s tesnilnim materialom
| DN 15 | kos. | 1 | 0 | 0
4 | Toplotna črpalka voda-voda: Dobava, montaža in zagon s testiranjem modulirane, reverzibilne toplotne črpalke z vijačnim kompresorjem z maksimalno temperaturo ogrevalne vode do 65 °C v sestavi:
- ohišje iz jeklene pločevine dimenzij: 1.652 x 692 x 796 mm,
- vijačni kompresor s prilagajanjem hitrosti ter z invertrskim regulatorjem,
- asimetrični ploščni uparjalnik,
- kondenzator,
- elektronski ekspanzijski ventil,
- 2 kpl. - obtočna črpalka,
- zunanje temperaturno tipalo,
- 3 kosi - temperaturno tipalo,
- razširitveni modul za dva kroga z regulacijskima ventiloma,
- krmilnik za stalen nadzor delovanja sistema s prilagajanjem delovnim pogojem ter optimiranjem delovanja s prenosom podatkov na daljavo s časovno regulacijo,
- 2 kosa - cevni kompenzator s prirobničnimi priključki na primarni strani,
- 2 kosa - cevni kompenzator s prirobničnimi priključki na sekundarni strani,
- vrsta hladila: R-410A,
- COP (B0/W35 po EN 14511): 4,73,
- nazivna toplotna moč (B10/W55): 52,3 kW,
- električna priključna napetost: ~400 V; 50 Hz,
- električna odvzemna moč: 16 kW,
- območje delovanja (slanica): -10 … +20 °C,
- maks. temperatura ogrevalne vode: 65 °C,
- montažni material
| Ustreza: Thermia Mega M (inverter) | kpl. | 1 | 0 | 0
5 | Elektronska obtočna črpalka: Dobava in vgradnja obtočne črpalke s potopljenim rotorjem, za vgradnjo v cevovod, z elektronsko regulacijo moči, za variabilni diferenčni tlak, z navojnimi priključki, skupaj s holandci in montažnim materialom;
G 1½; PN 10; +15 … +110 °C
V = 0,6 m³/h; Δp = 43 kPa;
Pel = 45 W; ~230 V, 50 Hz
| Ustreza: Wilo Yonos PICO 25/1-6 ali enakovredno | kos. | 1 | 0 | 0
6 | - enako kot zgoraj, le:
G 1½; PN 10; +15 … +110 °C
V = 1,5 m³/h; Δp = 64 kPa;
Pel = 75 W; ~230 V, 50 Hz
| Ustreza: Wilo Yonos PICO 25/1-8 ali enakovredno | kos. | 1 | 0 | 0
7 | Srednje težka črna cev: Dobava in montaža srednje težke navojne jeklene črne cevi brez predpisanih mehanskih lastnosti, dimenzije in teža po DIN EN 10 255, iz materiala S 185 po DIN EN 10 025-1, s fazonskimi kosi, z dodatkom za razrez, z varilnim ter s pritrdilnim materialom
| DN 20 | m | 3 | 0 | 0
| DN 65 | m | 6 | 0 | 0
8 | Brezšivna črna cev: Dobava in montaža jeklene brezšivne črne cevi, dimenzije in teža po DIN EN 10 220, iz materiala S 185 po DIN EN 10 025-1, s fazonskimi kosi, z dodatkom za razrez, z varilnim in pritrdilnim materialom
| DN 80 | m | 122 | 0 | 0
9 | Cev iz nelegiranega jekla: Dobava in montaža jeklene cevi iz nelegiranega jekla št. 1.0308 po DIN EN 10305-3, zunaj cinkane s slojem debeline od 8 do 15 μ, s fazonskimi kosi, z dodatkom za razrez, s spojnim materialom za spajanje s hladnim stiskanjem z zagotavljanjem tlačne stopnje PN 16, tmax = 110 °C, s pritrdilnim materialom
Ustreza: Viega Prestabo ali enakovredno
| 15 x 1,2 mm | m | 8 | 0 | 0
| 18 x 1,2 mm | m | 22 | 0 | 0
| 22 x 1,5 mm | m | 22 | 0 | 0
| 28 x 1,5 mm | m | 29 | 0 | 0
| 35 x 1,5 mm | m | 13 | 0 | 0
10 | Izolacija cevovodov ogrevanja: Izolacija cevovodov z ovojnim materialom iz parozapornega negorljivega izolacijskega materiala, λ ≤ 0,036 W/mK, μ ≥ 10.000, -50 … +110 ºC, požarni razred B.S3.d0, z dodatkom za razrez in z lepilnim materialom
Ustreza: Armacell Armaflex XG ali enakovredno - nad debelino 32 mm se nanaša v slojih
| XG 19 x 015 | m | 6 | 0 | 0
| XG 19 x 018 | m | 20 | 0 | 0
| XG 25 x 022 | m | 20 | 0 | 0
| XG 32 x 028 | m | 29 | 0 | 0
| XG 32 x 035 | m | 13 | 0 | 0
| XG 75 x 076 | m | 6 | 0 | 0
| XG 13 x 089 | m | 98 | 0 | 0
11 | Krogelni ventil - navojni: Dobava in montaža medeninastega krogelnega ventila navojne izvedbe, s tesnilnim materialom; 110 °C; PN 10
| DN 25 | kos. | 4 | 0 | 0
| DN 32 | kos. | 4 | 0 | 0
12 | Krogelni ventil - prirobnični: Dobava in montaža NL krogelnega ventila prirobnične izvedbe, s protiprirobnicami ter s tesnilnim materialom; 110 °C; PN 10
| DN 65 | kos. | 6 | 0 | 0
| DN 80 | kos. | 8 | 0 | 0
13 | Tripotni regulacijski ventil z EM pogonom: Dobava in vgradnja tripotnega regulacijskega ventila, z elektromotornim pogonom, z navojnimi priključki, skupaj s varilnimi priključki, montažnim in tesnilnim materialom; do 120 °C; PN 16;
DN 15; kvs = 2,5 m³/h; Δp = 10 kPa;
~230 V, 50 Hz
| Ustreza: Danfoss VRG3 15/2,5 z AMV 15/11/230 V ali enakovredno | kpl. | 1 | 0 | 0
14 | - enako kot zgoraj, le:
DN 20; kvs = 6,3 m³/h; Δp = 10 kPa;
~230 V, 50 Hz
| Ustreza: Danfoss VRG3 20/6,3 z AMV 15/11/230 V ali enakovredno | kpl. | 1 | 0 | 0
15 | Samočistilni filter z avtomatskim izpiranjem: Dobava in vgradnja samočistilnega filtra z avtomatskim časovnim izpiranjem ter s filtrnim vložkom iz nerjavnega materiala, z manometrom, s prirobničnimi priključki, skupaj s protiprirobnicami ter z izpustom, z montažnim in tesnilnim materialom; do 130 °C; PN 16;
- stopnja filtracije: 100 μm,
- DN 65,
~230 V; 50 Hz
| Ustreza: Mesec RBM-S-A, DN 65 ali enakovredno | kpl. | 1 | 0 | 0
16 | - enako kot zgoraj, le:
- DN 80,
| Ustreza: Mesec RBM-S-A, DN 80 ali enakovredno | kpl. | 1 | 0 | 0
17 | Hranilnik ogrevalne vode: Dobava in montaža pokončnega hranilnika ogrevalne vode, izdelanega po DIN 4753, v sestavi: - rezervoar prostornine 500 l iz jeklene pločevine z notranjim protikorozijskim premazom; PN 3, - cevni priključki: - 4 kpl. - DN 65, - DN 20, - 2 kpl. - DN 15, - izolacijska obloga iz PU z zaščitnim plaščem, - montažni material
| Ustreza: Thermia ali enakovredno | kpl. | 1 | 0 | 0
18 | Polnilno - praznilna pipa: Dobava in montaža polnilno-praznilne krogelne pipe navojne izvedbe, s tesnilnim materialom; 110 °C; PN 10
| DN 20 | kos. | 8 | 0 | 0
19 | Balansirni ventil - navojni: Dobava in montaža medeninastega balansirnega ventila s prikazom pretočne količine v obvodu, z navojnimi priključki, z izolacijsko oblogo ventilskega dela ter s tesnilnim materialom; 100 °C; PN 10
DN 20; ¾" x ¾"; kvs = 3,3 m³/h; 4 … 15 l/min
| Ustreza: Taconova Tacosetter Bypass ali enakovredno | kos. | 2 | 0 | 0
20 | - enako kot zgoraj, le:
DN 25; 1" x 1"; kvs = 8,1 m³/h; 10 … 405 l/min
| Ustreza: Taconova Tacosetter Bypass ali enakovredno | kos. | 2 | 0 | 0
21 | Balansirni ventil - prirobnični: Dobava in montaža balansirnega ventila iz sive litine s prikazom pretočne količine v obvodu iz medenine, s prirobničnimi priključki ter s protiprirobnicami, z izolacijsko oblogo ventilskega dela ter z EPDM tesnilnim materialom; 100 °C; PN 10
DN 80; PN 16; kvs = 166 m³/h; 75 … 450 l/min
| Ustreza: Taconova Tacosetter Bypass Flansch ali enakovredno | kos. | 3 | 0 | 0
22 | Protipovratni ventil - navojni: Dobava in montaža medeninastega protipovratnega ventila navojne izvedbe, s tesnilnim materialom; 110 °C; PN 10
| DN 25 | kos. | 1 | 0 | 0
| DN 32 | kos. | 1 | 0 | 0
23 | Lovilec nečistoč - navojni: Dobava in montaža medeninastega lovilca nečistoč navojne izvedbe, s tesnilnim materialom; 110 °C; PN 10
| DN 25 | kos. | 1 | 0 | 0
| DN 32 | kos. | 1 | 0 | 0
24 | Razdelivec in zbiralnik ogrevanja: Dobava in montaža razdelivca in zbiralnika ogrevanja, okroglega preseka, izdelanega po DIN EN 10255, iz srednje težke navojne jeklene črne cevi po DIN EN 10 025, na obeh straneh zaprt z bombiranima pokrovoma in opremljen s prirobničnimi in navojnimi priključki, z antikorozijsko zaščito in z ovojnim materialom iz parozapornega negorljivega izolacijskega materiala, λ ≤ 0,036 W/mK, μ ≥ 10.000, -50 … +110 ºC, požarni razred B.S3.d0, debeline slojev v skladu z s TSG-1-004, z nosilno konzolo in z montažnim materialom;
DN 80; PN 6; l = 600 mm
Cevni priključki za razdelivec oz. zbiralnik:
1 x PN 6 DN 25
1 x PN 6 DN 32
1 x PN 6 DN 65
1 x DN 20 (Rp 3/4) (izpust)
| 2 x DN 15 (Rp 1/2) (meritve) | kpl. | 1 | 0 | 0
25 | Odzračevalni lonec s pipo: Dobava in montaža odzračevalne bombirane posode V = 2 l, skupaj s črno cevjo DN 15 dolžine 3 m in z medeninasto krogelno pipo DN 10; PN 10 | kpl. | 10 | 0 | 0
26 | Varnostni ventil: Dobava in montaža varnostnega ventila na vzmet za toplo vodo; navojne izvedbe; varovanje po DIN 4751/2; kompletno s tesnilnim materialom; do 120 ºC;
DN 20/R 1; PN 6; podp = 3,0 bar; α = 0,3
| Ustreza: Göetze 651 N ali enakovredno | kos. | 2 | 0 | 0
27 | Raztezna posoda: Dobava in montaža zaprte membranske raztezne posode, komplet z montažnim materialom; Vcel = 35 l, PN 10, pN2 = 2,0 bar (n)
| Ustreza: Reflex NG 35 ali enakovredno | kos. | 1 | 0 | 0
28 | Raztezna posoda: Dobava in montaža zaprte membranske raztezne posode, komplet z montažnim materialom; Vcel = 140 l, PN 10, pN2 = 2,0 bar (n)
| Ustreza: Reflex NG 140 ali enakovredno | kos. | 1 | 0 | 0
29 | Krogelni ventil z blokado dostopa: Dobava in montaža medeninastega krogelnega ventila navojne izvedbe, z blokado proti nepooblaščenemu dostopu, s tesnilnim materialom; 110 °C; PN 16
| DN 20 | kos. | 1 | 0 | 0
| DN 25 | kos. | 1 | 0 | 0
30 | Bimetalni termometer s kazalcem - ravni: Dobava in montaža ravnega bimetalnega termometra s kazalcem premera Ø80 mm, ohišje iz nerjaveče kovine, z zaščitno tulko, s priključkom G ½;
- točnost merjenja po EN 13190: razred 1
| - merilno območje: od 0 do 80 °C | kos. | 4 | 0 | 0
31 | Bimetalni termometer s kazalcem - kotni: Dobava in montaža kotnega bimetalnega termometra s kazalcem premera Ø80 mm, ohišje iz nerjaveče kovine, z zaščitno tulko, s priključkom G ½;
- točnost merjenja po EN 13190: razred 1
| - merilno območje: od 0 do 120 °C | kos. | 4 | 0 | 0
32 | Manometer s tripotno pipo: Dobava in montaža manometra premera Ø63 mm z nerjavečim priključkom G ¼ radialno navzdol, ohišje iz nerjaveče kovine, skupaj s tripotno manometrsko pipo ter s pritrdilnim in tesnilnim materialom;
- točnost merjenja po EN 837-1: razred 1,6
| - merilno območje: od 0 do 6 bar | kpl. | 8 | 0 | 0
33 | Toplotni števec - ogrevanje: Dobava in vgradnja toplotnega števca, komplet s holandci, vgradnim kompletom brez vmesnega kosa, z računsko enoto ter z dvema temperaturnima tipaloma,
- z opcijsko kartico M-Bus
Vp = 3,5 m³/h; 150 °C;
DN 40; PN 25
| Ustreza: Itron CF EHO II 3,5 ali enakovredno | kpl. | 1 | 0 | 0
34 | - enako kot zgoraj, le:
Vp = 15 m³/h; 150 °C;
DN 50; PN 25
| Ustreza: Itron CF EHO II 15 ali enakovredno | kpl. | 1 | 0 | 0
35 | Lovilni lijak: Dobava in montaža lovilnega lijaka, izdelanega iz nerjaveče pločevine za 10 cevnih izpustov DN 10; s sifonskim odtočnim priključkom Ø50 mm | kpl. | 1 | 0 | 0
36 | Zaščitni protikorozijski premaz: Čiščenje cevovodov in konzol ter dvakratno pleskanje z osnovnim protikorozijskim premazom | m² | 36 | 0 | 0
37 | Pleskanje neizoliranih delov: Dvakratno pleskanje neizoliranih delov cevovodov in konzol z lakom, odpornim proti visoki temperaturi | m² | 3 | 0 | 0
38 | Izolacija, zaščitena z alu pločevino: Izoliranje cevovodov z izolacijo na bazi kamene volne, λ ≤ 0,04 W/mK, požarni razred A2, z dodatkom za razrez, debeline slojev v skladu z EnEV, in zaščitene z alu pločevino
| - 50 mm | m² | 21 | 0 | 0
39 | Požarno tesnjenje: Tesnjenje vgrajenih požarnih loput s požarno peno za rege do širine 40 mm
Ustreza: Promat Promafoam C ali enakovredno
| - pločevinka prostornine 700 ml | kos. | 3 | 0 | 0
40 | Demontaža in ponovna montaža: Demontaža, zaščita ter ponovna montaža radiatorjev | kos. | 5 | 0 | 0
41 | Dolbenje in vrtanje sten in tal: Izdelava raznih utorov, prebojev za potrebe izdelave strojnih inštalacij, skupaj z odvozom odvečnega materiala na deponijo | ur | 3 | 0 | 0
42 | Navodila in sheme: Izdelava obratovalnih navodil in funkcionalnih shem energetske postaje z vodoodporno površinsko zaščito ter pritrditev na primernem mestu | kpl. | 1 | 0 | 0
43 | Napisne ploščice in oznake: Izdelava in montaža označevalnih okvirjev z jeklenim zateznim pasom za montažo na izolacijo cevi ali direktno na cev (barva tablice določena na podlagi vrste medija); oznaka smeri pretoka s puščicami v barvi ustrezni mediju; oznake naprav | kos. | 10 | 0 | 0
44 | Tlačni preizkusi: Preizkušanje napeljav na tlak in tesnost, izvedeno po navodilih iz načrta, izdaja poročila | kpl. | 1 | 0 | 0
45 | Spiranje in polnjenje sistema: Spiranje strojnih inštalacij ter polnjenje sistema ogrevanja z mehko vodo | kpl. | 1 | 0 | 0
46 | Spiranje in polnjenje in primarnega sistema: Spiranje strojnih inštalacij ter polnjenje primarnega sistema s 30 % mešanico vode z etilenglikolom | kpl. | 1 | 0 | 0
47 | Etilenglikol: Dobava etilenglikola | l | 125 | 0 | 0
48 | PID: Izdelava projekta izvedenih del | kpl. | 1 | 0 | 0
49 | Pripravljalna in zaključna dela: Pripravljalna dela, zarisovanje tras, poskusno obratovanje, toplotni preskus, regulacija armatur in zaključna dela | % | 5 |  | 0
50 | Manipulativni stroški: Stroški transporta, ostali manipulativni stroški in stroški zavarovanja | % | 3 |  | 0
| Ogrevanje skupaj: |  |  | EUR | 0

## HLAJENJE
III. | Ogrevanje in hlajenje stikališča
Št. poz. | Opis | EM | Količina | Cena/EM | Vrednost (EUR)
1 | Zunanja grelno/hladilna enota - VRF: Dobava, montaža in zagon zunanje VRF invertrske kompresorske enote za ogrevanje in hlajenje s spremenljivimi pretoki hladila; z nožicami; z montažnim materialom;
- območje ogrevanja: -20 do +15,5 °C
- območje hlajenja: -5 do +46 °C
hladilo: R-410A
ΦG = 31.630 W; ΦH = 28.130 W;
Pel = 7,5 kW; ~400 V;
zvočni tlak: 59,5 dB(A)
- dim. naprave: 1.750 x 760 x 1.710 mm
| Ustreza: Mitsubishi Electric PUHY-P250YNW-A ali enakovredno | kpl. | 1 | 0 | 0
2 | Ventilatorski kanalski konvektor: Dobava, montaža ter zagon ventilatorskega kanalskega konvektorja za VRF ogrevanja ali hlajenje s spremenljivimi pretoki hladila v sestavi:
- ohišje iz jeklene pocinkane pločevine z notranjo izolacijo iz sintetičnega kavčuka,
- modul za uparjanje,
- lovilna ponev za kondenzat,
- črpalka za kondenzat,
- pralni sintetični filter,
- ventilatorska sekcija,
- jadrovinasti kanalski priključek dim. 1.000 x 250 mm z izolacijsko oblogo,
- montažni in pritrdilni material,
- hladilo: R-410A
- ФG = 15.820 W; ФH = 14.520 W; P = 520 W; ~230 V,
| Ustreza: Mitsubishi Electric PEFY-P140VMA-E2 ali enakovredno | kpl. | 2 | 0 | 0
3 | Razdelilnik: Dobava in montaža cevnega razdelilnika z izolacijsko oblogo in montažnim materialom
| Ustreza: Mitsubishi Electric CMY-Y102LS-G2 ali enakovredno | kpl. | 1 | 0 | 0
4 | Žični daljinski prostorski upravljalnik: Dobava in montaža žičnega daljinskega prostorskega upravljalnika
| Ustreza: Mitsubishi Electric PAR-40MAA ali enakovredno | kpl. | 1 | 0 | 0
5 | Bakrena cev v kolutu - predizolirana: Dobava in montaža bakrene cevi v skladu z UNE-EN 12735-1), oplaščene s PE (po DIN 4109, DIN 4102-B2), brez FCKW, VDI 2035 in DIN 18380), debelina izolacije 9 mm, z dodatkom za razrez in s pritrdilnim materialom
Ustreza: Armacell Tubolit Split ali enakovredno
| Ø9,52 x 0,8 mm | m | 36 | 0 | 0
| Ø15,88 x 1,0 mm | m | 29 | 0 | 0
| Ø22,22 x 1,0 mm | m | 8 | 0 | 0
6 | Pravokotni prezračevalni kanali: Dobava in montaža pravokotnih kanalov iz pocinkane pločevine s fazonskimi kosi po SIST EN 1505, SIST prEN 1507, SIST prEN12236, DIN 24190 in DIN 24191, s tesnilnim, spojnim, pritrdilnim in obešalnim materialom
| 250 x 250 | m | 9 | 0 | 0
| 500 x 250 | m | 11 | 0 | 0
| 1.000 x 250 | m | 5 | 0 | 0
7 | Okrogli prezračevalni kanali: Dobava in montaža spiralno robljenih kanalov iz pocinkane pločevine s fazonskimi kosi po SIST EN 1506, SIST prEN 12237, SIST prEN12236 in DIN 24151, s tesnilnim, spojnim, pritrdilnim in obešalnim materialom
| DN 315 | m | 17 | 0 | 0
8 | Pocinkana pločevina: Dobava in montaža pocinkane pločevine debeline 1 mm formata 750 x 1.400 mm s pritrdilnim in obešalnim materialom | kos. | 1 | 0 | 0
9 | Zaščitna mreža: Dobava in montaža pocinkane zaščitne mreže; oko 15 mm
| 600 x 350 mm | kos. | 2 | 0 | 0
10 | Variabilni difuzor: Dobava in montaža variabilnega difuzorja za klimatizacijo visokih prostorov z nastavljivim dvopoložajnim izstopom zraka ob različnih teperaturnih režimih, z elektro motornim pogonom; z montažnim materialom
- ~230 V
| Ustreza: Systemair BURE-315-M2-SW ali enakovredno | kpl. | 8 | 0 | 0
11 | Izolacija: Dobava in montaža samolepilne izolacije iz parozapornega negorljivega izolacijskega materiala, λ ≤ 0,035 W/mK, μ ≥ 7.000, -50 … +85 ºC, požarni razred B1, z dodatkom za razrez
| Ustreza: Armacell Armaflex AC-19-99EA ali enakovredno | m² | 64 | 0 | 0
12 | Zidna nosilna konzola: Dobava in montaža zidne nosilne konzole, oblikovane iz jeklenih HOP-profilov, s pritrdilnim materialom
- dim. tlorisnega platoja: 950 x 1.000 mm,
| - nosilnost: 225 kg | kpl. | 1 | 0 | 0
13 | Preskušanje sistema VRF: Vakuumiranje in tlačno preskušanje sistema v skladu z navodili iz načrta, izdaja poročila | kpl. | 1 | 0 | 0
14 | Polnjenje VRF cevnega sistema: Polnjenje sistema s hladilom R-410A
| - dodatna količina hladila: 12 kg | kpl. | 1 | 0 | 0
15 | Nastavitev količin prezračevanja: Reguliranje in nastavitev količin zraka na projektirane pretoke | kpl. | 1 | 0 | 0
15 | PID: Izdelava projekta izvedenih del | kpl. | 1 | 0 | 0
16 | Pripravljalna in zaključna dela: Pripravljalna dela, zarisovanje tras, poskusno obratovanje in zaključna dela | % | 5 |  | 0
17 | Manipulativni stroški: Stroški transporta, ostali manipulativni stroški in stroški zavarovanja | % | 3 |  | 0
| Ogrevanje in hlajenje stikališča skupaj: |  |  | EUR | 0