# V. TABELE TEHNIČNIH PODATKOV

Ponudnik mora v stolpec "Ponudbena vrednost" vpisati podatke o proizvajalcu in oznako naprave, ki jo ponuja, in v vsako vrstico vpisati zahtevani tehnični podatek opreme, ki jo ponuja, četudi je enak podatku v stolpcu "Zahtevana minimalna vrednost". Če vsi podatki ne bodo vpisani, bo naročnik tako ponudbo označil za nedopustno.

**1. Ozemljilna naprava**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **zap.****št.** | **Opis** | **Enota** | **Zahtevana minimalna vrednost** | **Ponudbena vrednost** |
| **1. 1 SPLOŠNO** |  |  |  |
| **1.** | Proizvajalec | - |  |  |
| **2.** | Oznaka naprave | - |  |  |
| **3.** | Material ohišja |  | AlMg pločevina2,5 – 3 mm |  |
| **4.** | Barva ohišja |  | RAL 7035 |  |
| **5.** | Dimenzije:* višina
* širina
* dolžina
 | mmmmmm |  |  |
| **6.** | Mehanska zaščita |  | IP 23 |  |
| **7.** | Temperaturno območje okolice | °C | od -25 do +40 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **zap.****št.** | **Opis** | **Enota** | **Zahtevana minimalna vrednost** | **Ponudbena vrednost** |
| **1. 2 UPOR** |  |  |  |
| **1.** | Skupna upornost uporovnih stavkov | Ω | 80 ± 10 % |  |
| **2.** | Material uporovnih stavkov |  | nerjaveča pločevina(X5 CrNi 18–10 po DIN 17440) |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **zap.****št.** | **Opis** | **Enota** | **Zahtevana minimalna vrednost** | **Ponudbena vrednost** |
| **1. 3 LOČILNIK** |  |  |  |
| **1.** | Proizvajalec | - |  |  |
| **2.** | Oznaka ločilnika | - |  |  |
| **3.** | Število faz |  | 1 |  |
| **4.** | Nazivni tok | A | 630 |  |
| **5.** | Nazivna napetost | kV | 12 |  |

**1. 4 TOKOVNI TRANSFORMATORJI**

**Zahtevane vrednosti**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Oznaka | Opomba | In (A) | Isec (A) | ECMR (%) | Breme (VA) | Razred |
| -T1 | pred uporom | 150 | 1 | 120 | 15 | 10P10 |
| -T2 | za uporom (skozni) | 50 | 1 | 120 | 15 | 10P10 |
| -T3 | pred dušilko (skozni) | 250 | 1 | 120 | 15 | 10P10 |

**Ponudbene vrednosti**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Oznaka | Opomba | In (A) | Isec (A) | ECMR (%) | Breme (VA) | Razred |
| -T1 | pred uporom |  |  |  |  |  |
| -T2 | za uporom (skozni) |  |  |  |  |  |
| -T3 | pred dušilko (skozni) |  |  |  |  |  |

Spodaj podpisani pooblaščeni predstavnik ponudnika izjavljam, da vsa ponujena oprema v celoti ustreza zgoraj navedenim opisom.

V/na \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, dne \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ime in priimek:

 Žig in podpis: