# V. TABELE TEHNIČNIH PODATKOV

Ponudnik mora v stolpec "Ponujeno" vpisati podatke o proizvajalcu in oznako naprave, ki jo ponuja, in v vsako vrstico vpisati zahtevani tehnični podatek opreme, ki jo ponuja, četudi je enak podatku v stolpcu "Zahtevano". Če vsi podatki ne bodo vpisani, bo naročnik tako ponudbo označil za nedopustno.

**1. sklop: SN kabelski konektorji za 20 kV kable**

# Vrsta, lastnosti, kakovost in izgled predmeta javnega naročila/ponudbe:

|  |
| --- |
| **SN KABELSKI KONEKTORJI** |
| **#** | **ZAHTEVANO** | **PONUJENO** |
| **1. LOČLJIVI POLNO IZOLIRANI KOTNI KONEKTOR VARNI NA DOTIK ZA NAPRAVE IZOLIRANE S PLINOM S SKOZNJIKI TIPA A** |
| - proizvajalec | navesti |  |
| - tip konektorja | navesti |  |
| - material polprevodnega sloja konektorja | Silicon/EPDM |  |
| - napetostni nivo Um (kV) | 12/20 (24) kV |  |
| - tokovni nivo skoznjika za konektor Ir (A) | 250 A |  |
| - konektor za XLPE kabel preseka | 1x70 mm2 |  |
| - komplet s kabelskimi čevlji v vijačni tehniki za vodnike in kompresijski tehniki za ekran | navesti vsebino kompleta |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **#** | **ZAHTEVANO** | **PONUJENO** |
| **2. LOČLJIVI POLNO IZOLIRANI RAVNI KONEKTOR VARNI NA DOTIK (ZA ODCEP ZA TR) ZA NAPRAVE IZOLIRANE S PLINOM S SKOZNJIKI TIPA A** |
| - proizvajalec | navesti |  |
| - tip konektorja | navesti |  |
| - material polprevodnega sloja konektorja | Silicon/EPDM |  |
| - napetostni nivo Um (kV) | 12/20 (24) kV |  |
| - tokovni nivo skoznjika za konektor Ir (A) | 250 A |  |
| - konektor za XLPE kabel preseka | 1x70 mm2 |  |
| - komplet s kabelskimi čevlji v vijačni tehniki za vodnike in kompresijski tehniki za ekran | navesti vsebino kompleta |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **#** | **ZAHTEVANO** | **PONUJENO** |
| **3. LOČLJIVI POLNO IZOLIRANI T KONEKTOR VARNI NA DOTIK ZA NAPRAVE, IZOLIRANE S PLINOM S SKOZNJIKI TIPA C** |
| - proizvajalec | navesti |  |
| - tip konektorja | navesti |  |
| - material polprevodnega sloja konektorja | Silicon/EPDM |  |
| - napetostni nivo Um (kV) | 12/20 (24) kV |  |
| - tokovni nivo skoznjika za konektor Ir (A) | 630 A |  |
| - konektor za XLPE kabel preseka | 1x70 mm2 |  |
| - komplet s kabelskimi čevlji v vijačni tehniki za vodnike in kompresijski tehniki za ekran | navesti vsebino kompleta |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **#** | **ZAHTEVANO** | **PONUJENO** |
| **4. LOČLJIVI POLNO IZOLIRANI T KONEKTOR VARNI NA DOTIK ZA NAPRAVE, IZOLIRANE S PLINOM S SKOZNJIKI TIPA C, VKLJUČNO S PRENAPETOSTNIMI ODVODNIKI ZnO** |
| - proizvajalec | navesti |  |
| - tip konektorja | navesti |  |
| - material polprevodnega sloja konektorja | Silicon/EPDM |  |
| - napetostni nivo Um (kV) | 12/20 (24) kV |  |
| - tokovni nivo skoznjika za konektor Ir (A) | 630 A |  |
| - konektor za XLPE kabel preseka | 1x70 mm2 |  |
| - komplet s kabelskimi čevlji v vijačni tehniki za vodnike in kompresijski tehniki za ekran | navesti vsebino kompleta |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **#** | **ZAHTEVANO** | **PONUJENO** |
| **5. LOČLJIVI POLNO IZOLIRANI T KONEKTOR VARNI NA DOTIK ZA NAPRAVE, IZOLIRANE S PLINOM S SKOZNJIKI TIPA C** |
| - proizvajalec | navesti |  |
| - tip konektorja | navesti |  |
| - material polprevodnega sloja konektorja | Silicon/EPDM |  |
| - napetostni nivo Um (kV) | 12/20 (24) kV |  |
| - tokovni nivo skoznjika za konektor Ir (A) | 630 A |  |
| - konektor za XLPE kabel preseka | 1x150 mm2 |  |
| - komplet s kabelskimi čevlji v vijačni tehniki za vodnike in kompresijski tehniki za ekran | navesti vsebino kompleta |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **#** | **ZAHTEVANO** | **PONUJENO** |
| **6. LOČLJIVI POLNO IZOLIRANI T KONEKTOR VARNI NA DOTIK ZA NAPRAVE IZOLIRANE S PLINOM S SKOZNJIKI TIPA C, VKLJUČNO S PRENAPETOSTNIMI ODVODNIKI ZnO** |
| - proizvajalec | navesti |  |
| - tip konektorja | navesti |  |
| - material polprevodnega sloja konektorja | Silicon/EPDM |  |
| - napetostni nivo Um (kV) | 12/20 (24) kV |  |
| - tokovni nivo skoznjika za konektor Ir (A) | 630 A |  |
| - konektor za XLPE kabel preseka | 1x150 mm2 |  |
| - komplet s kabelskimi čevlji v vijačni tehniki za vodnike in kompresijski tehniki za ekran | navesti vsebino kompleta |  |
| **#** | **ZAHTEVANO** | **PONUJENO** |
| **7. LOČLJIVI POLNO IZOLIRANI T KONEKTOR VARNI NA DOTIK ZA NAPRAVE IZOLIRANE S PLINOM S SKOZNJIKI TIPA C** |
| - proizvajalec | navesti |  |
| - tip konektorja | navesti |  |
| - material polprevodnega sloja konektorja | Silicon/EPDM |  |
| - napetostni nivo Um (kV) | 12/20 (24) kV |  |
| - tokovni nivo skoznjika za konektor Ir (A) | 630 A |  |
| - konektor za XLPE kabel preseka | 1x240 mm2 |  |
| - komplet s kabelskimi čevlji v vijačni tehniki za vodnike in kompresijski tehniki za ekran | navesti vsebino kompleta |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **#** | **ZAHTEVANO** | **PONUJENO** |
| **8. LOČLJIVI POLNO IZOLIRANI T KONEKTOR VARNI NA DOTIK ZA NAPRAVE IZOLIRANE S PLINOM S SKOZNJIKI TIPA C, VKLJUČNO S PRENAPETOSTNIMI ODVODNIKI ZnO** |
| - proizvajalec | navesti |  |
| - tip konektorja | navesti |  |
| - material polprevodnega sloja konektorja | Silicon/EPDM |  |
| - napetostni nivo Um (kV) | 12/20 (24) kV |  |
| - tokovni nivo skoznjika za konektor Ir (A) | 630 A |  |
| - konektor za XLPE kabel preseka | 1x240 mm2 |  |
| - komplet s kabelskimi čevlji v vijačni tehniki za vodnike in kompresijski tehniki za ekran | navesti vsebino kompleta |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **#** | **ZAHTEVANO** | **PONUJENO** |
| **9. LOČLJIVI POLNO IZOLIRANI T KONEKTOR VARNI NA DOTIK ZA NAPRAVE IZOLIRANE S PLINOM S SKOZNJIKI TIPA C, VKLJUČNO S PRENAPETOSTNIMI ODVODNIKI ZnO** |
| - proizvajalec | navesti |  |
| - tip konektorja | navesti |  |
| - material polprevodnega sloja konektorja | Silicon/EPDM |  |
| - napetostni nivo Um (kV) | 12/20 (24) kV |  |
| - tokovni nivo skoznjika za konektor Ir (A) | 630 A |  |
| - konektor za XLPE kabel preseka | 3x150 mm2 |  |
| - prehodna razdelilna garnitura (iz zunanjega plašča na posamezno žilo) | navesti  |  |
| - cevi za zaščito posameznih žil v dolžini min. 1200 mm | navesti |  |
| - komplet s kabelskimi čevlji v vijačni tehniki za vodnike in ekran | navesti vsebino kompleta |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **#** | **ZAHTEVANO** | **PONUJENO** |
| **10. LOČLJIVI POLNO IZOLIRANI T KONEKTOR VARNI NA DOTIK ZA NAPRAVE, IZOLIRANE S PLINOM S SKOZNJIKI TIPA C**  |
| - proizvajalec | navesti |  |
| - tip konektorja | navesti |  |
| - material polprevodnega sloja konektorja | Silicon/EPDM |  |
| - napetostni nivo Um (kV) | 12/20 (24) kV |  |
| - tokovni nivo skoznjika za konektor Ir (A) | 630 A |  |
| - konektor za XLPE kabel preseka | 3x150 mm2 |  |
| - prehodna razdelilna garnitura (iz zunanjega plašča na posamezno žilo) | navesti  |  |
| - cevi za zaščito posameznih žil v dolžini min. 1200 mm | navesti |  |
| - komplet s kabelskimi čevlji v vijačni tehniki za vodnike in ekran | navesti vsebino kompleta |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **#** | **ZAHTEVANO** | **PONUJENO** |
| **11. LOČLJIVI POLNO IZOLIRANI T KONEKTOR VARNI NA DOTIK ZA NAPRAVE IZOLIRANE S PLINOM S SKOZNJIKI TIPA C, VKLJUČNO S PRENAPETOSTNIMI ODVODNIKI ZnO** |
| - proizvajalec | navesti |  |
| - tip konektorja | navesti |  |
| - material polprevodnega sloja konektorja | Silicon/EPDM |  |
| - napetostni nivo Um (kV) | 12/20 (24) kV |  |
| - tokovni nivo skoznjika za konektor Ir (A) | 630 A |  |
| - konektor za XLPE kabel preseka | 3x240 mm2 |  |
| - prehodna razdelilna garnitura (iz zunanjega plašča na posamezno žilo) | navesti  |  |
| - cevi za zaščito posameznih žil v dolžini min. 1200 mm | navesti |  |
| - komplet s kabelskimi čevlji v vijačni tehniki za vodnike in ekran | navesti vsebino kompleta |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **#** | **ZAHTEVANO** | **PONUJENO** |
| **12. LOČLJIVI POLNO IZOLIRANI T KONEKTOR VARNI NA DOTIK ZA NAPRAVE IZOLIRANE S PLINOM S SKOZNJIKI TIPA C** |
| - proizvajalec | navesti |  |
| - tip konektorja | navesti |  |
| - material polprevodnega sloja konektorja | Silicon/EPDM |  |
| - napetostni nivo Um (kV) | 12/20 (24) kV |  |
| - tokovni nivo skoznjika za konektor Ir (A) | 630 A |  |
| - konektor za XLPE kabel preseka | 3x240 mm2 |  |
| - prehodna razdelilna garnitura (iz zunanjega plašča na posamezno žilo) | navesti  |  |
| - cevi za zaščito posameznih žil v dolžini min. 1200 mm | navesti |  |
| - komplet s kabelskimi čevlji v vijačni tehniki za vodnike in ekran | navesti vsebino kompleta |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **DODATNE ZAHTEVE ZA SN KABELSKE KONEKTORJE:** | **PONUJENO** |
| 1.  | Ločljivi ravni ali kotni konektor je namenjen za priključitev polimerno izoliranih kablov na opremo (transformatorji, stikalne naprave, motorji …). |  |
| 2.  | Telo ločljivega kabelskega konektorja mora biti od zunaj ekranizirano s prevodnim slojem ali obdano s prevodnim kovinskim ohišjem, ki mora biti na vidnem mestu priključeno na potencial ozemljitve ekrana kabla. Imeti mora kapacitivno testno točko, ki ob uporabi prenosnega visokoomskega kapacitivnega preizkuševalca omogoča dodatno preverjanje stanja napetosti v kablu. |  |
| 3. | Razdelilni set mora zagotavljati brezprekinitveni prehod iz 3 – žilnega v 3x1 – enožilni kabel za pravilno namestitev končnikov (konektorski končniki). Set mora vsebovati razdelilno kapo z vezivom/tesnilom, pokositrene (Al ali Cu) nogavice in toploskrčne cevi, ki služijo kot mehanska zaščita. Kabel 3x1 - žilni mora biti varen na dotik, kar pomeni, da mora imeti pod mehansko zaščito tudi električni zaščitni oplet (iz Al ali Cu) okoli vsake žile kabla. Dolžina električnega opleta mora biti min. 1m in mora povezovati električni zaščitni oplet 3-žilnega kabla do konektorskega končnika, katerega telo je prav tako na potencialu zemlje (tako zagotovimo, da je kabel varen na dotik). |  |
| 4.  | Prenapetostni odvodniki ZnO morajo ustrezati naslednjim tehničnim zahtevam:* odvodniki morajo biti izdelani v skladu s standardom SIST EN 60099
* tip odvodnika mora biti izbran glede na naslednje pogoje:
1. faktor zemeljskega stika kz = 1,8
2. maksimalna medfazna napetost Um = 24 kV
3. čas trajanja zemeljskostičnega toka, potreben za določitev odvodnika: 2 uri
4. razred praznitve odvodnika (Line Discharge Class) je 1
5. nazivni odvodni tok (Discharge current): In = 10 kA

Odvodniki prenapetosti so namenjeni zaščiti opreme pred obratovalnimi in atmosferskimi prenapetostmi. Odvodniki so skladni s standardom SIST EN 60099-4. Zahtevajo se odvodniki z Uc=24 kV, Ur= 30 kV, In=10 kA za T konektorje (C - 630A) z nastavkom konusa izolirnega vtiča, ki zaključijo T konektor z najmanjšo globino skupnega gabarita konektorjev (ugodna vgradnja v RMU-je). |  |
| 5.  | SN kabelski konektorji morajo ustrezati naslednjim standardom:1. SIST HD 629.1 S22. SIST EN 614423. SIST EN 61238-1 4. SIST EN 501805. SIST EN 501816. SIST EN 60099-4 |  |
| 6.  | Zahtevani garancijski rok za ponujeni material je 24 mesecev. |  |
| 7.  | Dobavni rok je 3 delovne dni. |  |

Spodaj podpisani pooblaščeni predstavnik ponudnika izjavljam, da vsa ponujena oprema v celoti ustreza zgoraj navedenim opisom.

Kraj: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, datum: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ponudnik:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**2. sklop: SN kabelski pribor za 20 kV kable**

# Vrsta, lastnosti, kakovost in izgled predmeta javnega naročila/ponudbe:

|  |
| --- |
| 1. **SN ENOŽILNE KABELSKE SPOJKE IN KONČNIKI ZA NAPETOSTNI NIVO 20 kV**
 |
| # | **ZAHTEVANO** | **PONUJENO** |
| 1. **KABELSKA SPOJKA 20 kV ZA KABEL NA2XS(F)2Y 1x70RM/16 mm2, KOMPLET Z VEZNIMI TULCI (POKOSITRENI) V VIJAČNI TEHNIKI**
 |
| - proizvajalec | navesti |  |
| - tip kabelske spojke | navesti |  |
| - napetostni nivo | 12/20 kV |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| # | **ZAHTEVANO** | **PONUJENO** |
| 1. **KABELSKA SPOJKA 20 kV ZA KABEL NA2XS(F)2Y 1x150RM/25 mm2, KOMPLET Z VEZNIMI TULCI (POKOSITRENI) V VIJAČNI TEHNIKI**
 |
| - proizvajalec | navesti |  |
| - tip kabelske spojke | navesti |  |
| - napetostni nivo | 12/20 kV |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| # | **ZAHTEVANO** | **PONUJENO** |
| 1. **KABELSKA SPOJKA 20 kV ZA KABEL NA2XS(F)2Y 1x240RM/25 mm2, KOMPLET Z VEZNIMI TULCI (POKOSITRENI) V VIJAČNI TEHNIKI**
 |
| - proizvajalec | navesti |  |
| - tip kabelske spojke | navesti |  |
| - napetostni nivo | 12/20 kV |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| # | **ZAHTEVANO** | **PONUJENO** |
| 1. **KABELSKI KONČNIK 20 kV NOTRANJA MONTAŽA, ZA KABEL NA2XS(F)2Y 1x70 RM/16 mm2**
 |
| - proizvajalec | navesti |  |
| - tip kabelskega končnika | navesti |  |
| - napetostni nivo | 12/20 kV |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| # | **ZAHTEVANO** | **PONUJENO** |
| 1. **KABELSKI KONČNIK 20 kV ZUNANJA MONTAŽA, ZA KABEL NA2XS(F)2Y 1x70 RM/16 mm2**
 |
| - proizvajalec | navesti |  |
| - tip kabelskega končnika | navesti |  |
| - napetostni nivo | 12/20 kV |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| # | **ZAHTEVANO** | **PONUJENO** |
| 1. **KABELSKI KONČNIK 20 kV NOTRANJA MONTAŽA, ZA KABEL NA2XS(F)2Y 1x150 RM/25 mm2**
 |
| - proizvajalec | navesti |  |
| - tip kabelskega končnika | navesti |  |
| - napetostni nivo | 12/20 kV |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| # | **ZAHTEVANO** | **PONUJENO** |
| 1. **KABELSKI KONČNIK 20 kV ZUNANJA MONTAŽA, ZA KABEL NA2XS(F)2Y 1x150 RM/25 mm2**
 |
| - proizvajalec | navesti |  |
| - tip kabelskega končnika | navesti |  |
| - napetostni nivo | 12/20 kV |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| # | **ZAHTEVANO** | **PONUJENO** |
| 1. **KABELSKI KONČNIK 20 kV NOTRANJA MONTAŽA, ZA KABEL NA2XS(F)2Y 1x240RM/25 mm2**
 |
| - proizvajalec | navesti |  |
| - tip kabelskega končnika | navesti |  |
| - napetostni nivo | 12/20 kV |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| # | **ZAHTEVANO** | **PONUJENO** |
| 1. **KABELSKI KONČNIK 20 kV ZUNANJA MONTAŽA, ZA KABEL NA2XS(F)2Y 1x240RM/25 mm2,**
 |
| - proizvajalec | navesti |  |
| - tip kabelske spojke | navesti |  |
| - napetostni nivo | 12/20 kV |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  **K A.** | **DODATNE ZAHTEVE ZA SN ENOŽILNE KABELSKE SPOJKE IN KONČNIKE:** | **PONUJENO** |
| 1. | Komplet kabelske spojke mora vsebovati naslednje komponente:* polimerni oz. silikonski element ali trak za oblikovanje električnega polja,
* toplokrčne izolacijske cevi,
* pokositrena bakrena nogavica s pritisnimi vzmeti ali univerzalni (bimetalni) kompresijski ali vijačni vezni tulec za ekran,
* navodilo za montažo v slovenskem jeziku.
 |  |
| 2. | Garnitura kabelskega končnika (notranja montaža) SN mora vsebovati naslednje komponente: * polimerni oz. silikonski element ali trak za oblikovanje električnega polja,
* vremensko odporna toplokrčna izolacijska cev,
* navodilo za montažo v slovenskem jeziku.
 |  |
| 3. | Garnitura SN kabelskega končnika (zunanja montaža) mora vsebovati naslednje komponente: * polimerni oz. silikonski element ali trak za oblikovanje električnega polja,
* zagotavljanje tesnjenja proti prodiranju vlage ob kabelskih čevljih,
* vremensko odporna toplokrčna izolacijska cev,
* polimerni oz silikonski izolacijski krožniki,
* navodilo za montažo v slovenskem jeziku.
 |  |
| 4. | SN enožilne kabelske spojke in končniki morajo ustrezati standardom:* SIST HD 629.1 S2
 |  |
| 5. | Zahtevani garancijski rok za ponujeni material je 24 mesecev. |  |
| 6. | Dobavni rok je 3 delovne dni. |  |

|  |
| --- |
| **B. SN TRIŽILNE KABELSKE SPOJKE IN KONČNIKI**  |
| # | **ZAHTEVANO** | **PONUJENO** |
| 1. **KABELSKA SPOJKA ZA TRIŽILNI KABEL PRESEKA 3x150/xx mm2, KOMPLET Z VEZNIMI TULCI (POKOSITRENI) V VIJAČNI TEHNIKI**
 |
| - proizvajalec | navesti |  |
| - tip kabelske spojke | navesti |  |
| - napetostni nivo | 12/20 kV |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| # | **ZAHTEVANO** | **PONUJENO** |
| 1. **KABELSKA SPOJKA ZA TRIŽILNI KABEL PRESEKA 3x240/xx mm2, KOMPLET Z VEZNIMI TULCI (POKOSITRENI) V VIJAČNI TEHNIKI**
 |
| - proizvajalec | navesti |  |
| - tip kabelske spojke | navesti |  |
| - napetostni nivo | 12/20 kV |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| # | **ZAHTEVANO** | **PONUJENO** |
| 1. **KABELSKA SPOJKA 20 kV PREHODNA IZ KABLA NA2XS(F)2Y 1x150 mm2 RM/25 NA TRIŽILNI KABEL Z XLPE PRESEKA 3x150 mm2, KOMPLET Z VEZNIMI TULCI (POKOSITRENI) V VIJAČNI TEHNIKI**
 |
| - proizvajalec | navesti |  |
| - tip kabelske spojke | navesti |  |
| - napetostni nivo | 12/20 kV |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| # | **ZAHTEVANO** | **PONUJENO** |
| 1. **KABELSKA SPOJKA 20 kV PREHODNA IZ KABLA NA2XS(F)2Y 1x240 mm2 RM/25 NA TRIŽILNI KABEL Z XLPE PRESEKA 3x240 mm2, KOMPLET Z VEZNIMI TULCI (POKOSITRENI) V VIJAČNI TEHNIKI**
 |
| - proizvajalec | navesti |  |
| - tip kabelske spojke | navesti |  |
| - napetostni nivo | 12/20 kV |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| # | **ZAHTEVANO** | **PONUJENO** |
| 1. **KABELSKI KONČNIK 20 kV ZA TRIŽILNI KABEL PRESEKA 3x150/xx mm2 (NOTRANJI)**
 |
| - proizvajalec | navesti |  |
| - tip končnika | navesti |  |
| - napetostni nivo | 12/20 kV |  |
| - komplet s kabelskimi čevlji v vijačni tehniki za vodnike in ekran | navesti vsebino kompleta |  |
| - izolacija trižilnega kabla | XLPE |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| # | **ZAHTEVANO** | **PONUJENO** |
| 1. **KABELSKI KONČNIK 20 kV ZA TRIŽILNI KABEL PRESEKA 3x150/xx mm2 (ZUNANJI)**
 |
| - proizvajalec | navesti |  |
| - tip končnika | navesti |  |
| - napetostni nivo | 12/20 kV |  |
| - komplet s kabelskimi čevlji v vijačni tehniki za vodnike in ekran | navesti vsebino kompleta |  |
| - izolacija trižilnega kabla | XLPE |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| # | **ZAHTEVANO** | **PONUJENO** |
| 1. **KABELSKI KONČNIK 20 kV ZA TRIŽILNI KABEL PRESEKA 3x240/xx mm2 (NOTRANJI)**
 |
| - proizvajalec | navesti |  |
| - tip končnika | navesti |  |
| - napetostni nivo | 12/20 kV |  |
| - komplet s kabelskimi čevlji v vijačni tehniki za vodnike in ekran | navesti vsebino kompleta |  |
| - izolacija trižilnega kabla | XLPE |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| # | **ZAHTEVANO** | **PONUJENO** |
| 1. **KABELSKI KONČNIK 20 kV ZA TRIŽILNI KABEL PRESEKA 3x240/xx mm2 (ZUNANJI)**
 |
| - proizvajalec | navesti |  |
| - tip končnika | navesti |  |
| - napetostni nivo | 12/20 kV |  |
| - komplet s kabelskimi čevlji v vijačni tehniki za vodnike in ekran | navesti vsebino kompleta |  |
| - izolacija trižilnega kabla | XLPE |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **K B.** | **DODATNE ZAHTEVE ZA SN TRIŽILNE KABELSKE SPOJKE IN KONČNIKE:** | **PONUJENO** |
| 1. | Komplet za SN kabelsko spojko mora vsebovati pribor za izdelavo spojke za tri žile in mora vsebovati naslednje komponente:- polimerni oz. silikonski element ali trak za oblikovanje električnega polja,- toplokrčne izolacijske cevi,- pokositrena bakrena nogavica s pritisnimi vzmeti ali vijačni vezni tulec za ekran,- dopolnilno ojačitveno manšeto za vodotesnost spojke (FL). |  |
| 2. | Komplet SN kabelskega končnika (notranja montaža) mora poleg navodil in potrebnega pribora za montažo vsebovati: - 3 x kabelski končnik (oz. razdelilna kapa) z lepilom oziroma vezivom,- polimerni oz. silikonski element ali trak za oblikovanje električnega polja, - navodilo za montažo v slovenskem jeziku. |  |
| 3. | Komplet SN kabelskega končnika (zunanja montaža) mora poleg navodil in potrebnega pribora za montažo vsebovati: - 3 x kabelski končnik (oz. razdelilna kapa) z lepilom oziroma vezivom,- polimerni oz. silikonski element ali trak za oblikovanje električnega polja,- vremensko odporna toplokrčna izolacijska cev,- silikonski izolacijski krožniki,- navodilo za montažo v slovenskem jeziku. |  |
| 4. | Pri prehodni spojki morajo biti vezni tulci (univerzalni oz. bimetalni) za ekran v vijačni izvedbi, zaradi možnosti prehoda iz trižilnih kablov z aluminijastim ekranom na enožilne kable z bakrenim ekranom. |  |
| 5. | SN trižilne kabelske spojke in končniki morajo ustrezati standardom:1. SIST EN 614422. SIST HD 629.1 S2 |  |
| 6. | Zahtevani garancijski rok za ponujeni material je 24 mesecev. |  |
| 7. | Dobavni rok je 3 delovne dni. |  |

Spodaj podpisani pooblaščeni predstavnik ponudnika izjavljam, da vsa ponujena oprema v celoti ustreza zgoraj navedenim opisom.

V/na \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, dne \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ime in priimek:

 Žig in podpis: