# V. TEHNIČNA SPECIFIKACIJA

Ponudnik mora v stolpec "Ponujeno" vpisati podatke o proizvajalcu in oznako naprave, ki jo ponuja, in v vsako vrstico vpisati zahtevani tehnični podatek opreme, ki jo ponuja, četudi je enak podatku v stolpcu "Zahtevano". Če vsi podatki ne bodo vpisani in naročnik tudi iz priloženega tehničnega materiala ne bo mogel ugotoviti ustreznosti ponujene opreme, bo ponudbo izločil iz nadaljnjega postopka.

|  |  |
| --- | --- |
| ZAHTEVANO | PONUJENO |
| 1. **Armiranobetonski drogovniki:**
 |  |  |
| * Oznaka, tip armiranobetonskega drogovnika
 | navesti |  |
| * Upogibni moment M (kNm)
 |  ≥ 20  |  |
| * Koeficient varnosti
 | ≥ 1,8  |  |
| * Nazivna dolžina (cm)
 | ≥ 300  |  |
| * Nazivni premer (cm)
 | ≥ 26  |  |
| * Globina vkopa (cm)
 | ≥ 190  |  |
| * Masa (kg)
 | navesti |  |
| 1. **Armiranobetonske klešče**
 |  |  |
| * Proizvajalec
 | navesti |  |
| * Tip armirano betonskih klešč
 | navesti |  |
| * Upogibni moment (kNm)
 | ≥ 20  |  |
| * Koeficient varnosti
 | ≥ 1,8 |  |
| * Nazivna dolžina (cm)
 | ≥ 270 |  |
| * Globina vklopa (cm)
 | ≥ 145 |  |
| * Masa/kos (kg)
 | navesti |  |

Tabela 1: Tehnične zahteve za armiranobetonske drogovnike in klešče

|  |  |
| --- | --- |
| **DODATNE ZAHTEVE za armiranobetonske drogovnike in klešče:** | **PONUJENO** |
| 1. Armiranobetonski drogovniki in klešče morajo ustrezati standardu SIST EN 206-1: Beton-1. del. |  |
| 2. Na armiranobetonskih drogovnikih in kleščah morajo biti navedeni najmanj naslednji podatki: - tip proizvoda, - proizvajalec,- letnica izdelave. |  |
| 3. Izvrtine v armiranobetonskih drogovnikih in kleščah morajo ustrezati minimalno za vezni vijak M24.  |  |
| 4. Kvaliteta armaturnega jekla za armirano betonske drogovnike in klešče mora ustrezati B500B. |  |
| 5. Drogovniki in klešče morajo biti odporni proti zmrzali in tajanju. |  |
| 6. Armiranobetonske klešče morajo biti izdelani vsaj iz betona znamke C30/37, armiranobetonski drogovniki pa vsaj C 35/45. |  |
| 7. Armiranobetonski drogovniki morajo imeti možnost pritrditve droga z objemko. |  |
| 8. Armiranobetonski drogovniki in klešče morajo biti izdelani iz betona, ki ima minimalni zaščitni sloj ≥ 25 mm. |  |
| 9. Garancijski rok za armiranobetonske drogovnike in klešče je 10 let. |  |
| 10. Dobavljeni drogovniki in klešče morajo biti novi oz. proizvedeni v letu dobave. |  |

Izjavljamo, da ponujeni material v celoti ustreza vsem zgoraj navedenim zahtevam.

Kraj: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, datum: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ponudnik:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(žig in podpis