# V. TEHNIČNA SPECIFIKACIJA

Ponudnik mora v stolpec "Ponujeno" vpisati podatke o proizvajalcu in oznako naprave, ki jo ponuja, in v vsako vrstico vpisati zahtevani tehnični podatek opreme, ki jo ponuja, četudi je enak podatku v stolpcu "Zahtevano". Če vsi podatki ne bodo vpisani, bo naročnik tako ponudbo označil za nedopustno.

**Vrsta, lastnosti, kakovost in zgled predmeta javnega naročila/ponudbe:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| # | **ZAHTEVANO** | **PONUJENO** |
| 1. **DOVODNO POLJE STIKALNEGA BLOKA 400/230 V za transformator 100 kVA**
 |
| - proizvajalec | navesti |  |
| - tip bloka | navesti  |  |
| - dimenzije dovodnega polja (dovoljeno odstopanje max. ±2 %) | š430 x v1900 x g400 mm |  |
| - vrsta izvedbe  | stikalni blok – deljiv v formi 2b |  |
| - število dovodov | 1 dovod |  |
| - obratovalna napetost | 400/230 V |  |
| - nazivna frekvenca | 50 Hz |  |
| - maksimalna napetost - stopnja izolacije Si | 1000 V |  |
| - nazivni tok In glavne zbiralke IN | ≥ 1100 A |  |
| - nazivni zdržni tok Icw (1sec) | ≥ 35 kA |  |
| - nazivni udarni kratkostični tok Ipk | ≥ 77 kA |  |
| - dovodni odklopnik | kompaktni, ≥ Icu = 50kA |  |
| - sprožnik odklopnika | LI sprožnik 0,5 -1 In, izkl. tulj. |  |
| - mehanska zaščita | min IP 31 |  |
| - temperatura delovanja ºC | -5 do + 40 ºC |  |
| - stopnja onesnaženosti  | 3 |  |
| - barva | RAL 7035 |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| # | **ZAHTEVANO** | **PONUJENO** |
| 1. **DOVODNO POLJE STIKALNEGA BLOKA 400/230 V za transformator 160 kVA**
 |
| - proizvajalec | navesti |  |
| - tip bloka | navesti  |  |
| - dimenzije dovodnega polja (dovoljeno odstopanje max. ±2 %) | š430 x v1900 x g400 mm |  |
| - vrsta izvedbe  | stikalni blok – deljiv v formi 2b |  |
| - število dovodov | 1 dovod |  |
| - obratovalna napetost | 400/230 V |  |
| - nazivna frekvenca | 50 Hz |  |
| - maksimalna napetost - stopnja izolacije Si | 1000 V |  |
| - nazivni tok In glavne zbiralke IN | ≥ 1100 A |  |
| - nazivni zdržni tok Icw (1sec) | ≥ 35 kA |  |
| - nazivni udarni kratkostični tok Ipk | ≥ 77 kA |  |
| - dovodni odklopnik | kompaktni, ≥ Icu = 50kA |  |
| - sprožnik odklopnika | LI sprožnik 0,5 -1 In, izkl. tulj. |  |
| - mehanska zaščita | min IP 31 |  |
| - temperatura delovanja ºC | -5 do + 40 ºC |  |
| - stopnja onesnaženosti  | 3 |  |
| - barva | RAL 7035 |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| # | **ZAHTEVANO** | **PONUJENO** |
| 1. **DOVODNO POLJE STIKALNEGA BLOKA 400/230 V za transformator 250 kVA**
 |
| - proizvajalec | navesti |  |
| - tip bloka | navesti  |  |
| - dimenzije dovodnega polja (dovoljeno odstopanje max. ±2 %) | š430 x v1900 x g400 mm |  |
| - vrsta izvedbe  | stikalni blok – deljiv v formi 2b |  |
| - število dovodov | 1 dovod |  |
| - obratovalna napetost | 400/230 V |  |
| - nazivna frekvenca | 50 Hz |  |
| - maksimalna napetost - stopnja izolacije Si | 1000 V |  |
| - nazivni tok In glavne zbiralke IN | ≥ 1100 A |  |
| - nazivni zdržni tok Icw (1sec) | ≥ 35 kA |  |
| - nazivni udarni kratkostični tok Ipk | ≥ 77 kA |  |
| - dovodni odklopnik | kompaktni, ≥ Icu = 50kA |  |
| - sprožnik odklopnika | LI sprožnik 0,5 -1 In, izkl. tulj. |  |
| - mehanska zaščita | min IP 31 |  |
| - temperatura delovanja ºC | -5 do + 40 ºC |  |
| - stopnja onesnaženosti  | 3 |  |
| - barva | RAL 7035 |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| # | **ZAHTEVANO** | **PONUJENO** |
| 1. **DOVODNO POLJE STIKALNEGA BLOKA 400/230 V za transformator 400 kVA**
 |
| - proizvajalec | navesti |  |
| - tip bloka | navesti  |  |
| - dimenzije dovodnega polja (dovoljeno odstopanje max. ±2 %) | š430 x v1900 x g400 mm |  |
| - vrsta izvedbe  | stikalni blok – deljiv v formi 2b |  |
| - število dovodov | 1dovod |  |
| - obratovalna napetost | 400/230 V |  |
| - nazivna frekvenca | 50 Hz |  |
| - maksimalna napetost - stopnja izolacije Si | 1000 V |  |
| - nazivni tok In glavne zbiralke IN | ≥ 1100 A |  |
| - nazivni zdržni tok Icw (1sec) | ≥ 35 kA |  |
| - nazivni udarni kratkostični tok Ipk | ≥ 77 kA |  |
| - dovodni odklopnik | kompaktni, ≥ Icu = 50kA |  |
| - sprožnik odklopnika | LI sprožnik 0,5 -1 In, izkl. tulj. |  |
| - mehanska zaščita | min IP 31 |  |
| - temperatura delovanja ºC | -5 do + 40 ºC |  |
| - stopnja onesnaženosti  | 3 |  |
| - barva | RAL 7035 |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| # | **ZAHTEVANO** | **PONUJENO** |
| 1. **DOVODNO POLJE STIKALNEGA BLOKA 400/230 V za transformator 630 kVA**
 |
| - proizvajalec | navesti |  |
| - tip bloka | navesti  |  |
| - dimenzije dovodnega polja (dovoljeno odstopanje max. ±2 %) | š430 x v1900 x g400 mm |  |
| - vrsta izvedbe  | stikalni blok – deljiv v formi 2b |  |
| - število dovodov | 1 dovod |  |
| - obratovalna napetost | 400/230 V |  |
| - nazivna frekvenca | 50 Hz |  |
| - maksimalna napetost - stopnja izolacije Si | 1000 V |  |
| - nazivni tok In glavne zbiralke IN | ≥ 1100 A |  |
| - nazivni zdržni tok Icw (1sec) | ≥ 35 kA |  |
| - nazivni udarni kratkostični tok Ipk | ≥ 77 kA |  |
| - dovodni odklopnik | kompaktni, ≥ Icu = 50kA |  |
| - sprožnik odklopnika | LI sprožnik 0,5 -1 In, izkl. tulj. |  |
| - mehanska zaščita | min IP 31 |  |
| - temperatura delovanja ºC | -5 do + 40 ºC |  |
| - stopnja onesnaženosti  | 3 |  |
| - barva | RAL 7035 |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| # | **ZAHTEVANO** | **PONUJENO** |
| 1. **DOVODNO POLJE STIKALNEGA BLOKA 400/230 V za transformator 1000 kVA**
 |
| - proizvajalec | navesti |  |
| - tip bloka | navesti  |  |
| - dimenzije dovodnega polja (dovoljeno odstopanje max. ±2 %) | š430 x v1900 x g400 mm |  |
| - vrsta izvedbe  | stikalni blok – deljiv v formi 2b |  |
| - število dovodov | 1 dovod |  |
| - obratovalna napetost | 400/230 V |  |
| - nazivna frekvenca | 50 Hz |  |
| - maksimalna napetost - stopnja izolacije Si | 1000 V |  |
| - nazivni tok In glavne zbiralke IN | ≥ 1600 A |  |
| - nazivni zdržni tok Icw (1sec) | ≥ 35 kA |  |
| - nazivni udarni kratkostični tok Ipk | ≥ 77 kA |  |
| - dovodni odklopnik | kompaktni, ≥ Icu = 50kA |  |
| - sprožnik odklopnika | LI sprožnik 0,5 -1 In, izkl. tulj. |  |
| - mehanska zaščita | min IP 31 |  |
| - temperatura delovanja ºC | –5 do + 40 ºC |  |
| - stopnja onesnaženosti  | 3 |  |
| - barva | RAL 7035 |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| # | **ZAHTEVANO** | **PONUJENO** |
| 1. **DOVODNO POLJE STIKALNEGA BLOKA 400/230 V za transformator 1600 kVA**
 |
| - proizvajalec | navesti |  |
| - tip bloka | navesti  |  |
| - dimenzije dovodnega polja (dovoljeno odstopanje max. ±2 %) | š780 x v1900 x g600 mm |  |
| - vrsta izvedbe  | stikalni blok – deljiv v formi 2b |  |
| - število dovodov | 1 dovod |  |
| - obratovalna napetost | 400/230 V |  |
| - nazivna frekvenca | 50 Hz |  |
| - maksimalna napetost - stopnja izolacije Si | 1000 V |  |
| - nazivni tok In glavne zbiralke IN | ≥ 2500 A |  |
| - nazivni zdržni tok Icw (1sec) | ≥ 65 kA |  |
| - nazivni udarni kratkostični tok Ipk | ≥ 143 kA |  |
| - dovodni odklopnik | kompaktni, ≥ Icu = 50kA |  |
| - sprožnik odklopnika | LI sprožnik 0,5 -1 In, izkl. tulj. |  |
| - mehanska zaščita | min IP 31 |  |
| - temperatura delovanja ºC | -5 do + 40 ºC |  |
| - stopnja onesnaženosti  | 3 |  |
| - barva | RAL 7035 |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| # | **ZAHTEVANO** | **PONUJENO** |
| 1. **RAZDELILNO POLJE STIKALNEGA BLOKA 400/230 V (4 izvodi + 1 izvod) za transformator do 630 kVA**
 |
| - proizvajalec | navesti |  |
| - tip bloka | navesti  |  |
| - dimenzije dovodnega polja (dovoljeno odstopanje max. ±2 %) | š580 x v1900 x g400 mm  |  |
| - vrsta izvedbe  | stikalni blok – deljiv v formi 2b |  |
| - število izvodov | 10 izvodov |  |
| - obratovalna napetost | 400/230 V |  |
| - nazivna frekvenca | 50 Hz |  |
| - maksimalna napetost - stopnja izolacije Si | 1000 V |  |
| - nazivni tok In glavne zbiralke IN | ≥ 1100 A |  |
| - nazivni zdržni tok Icw (1sec) | ≥ 35 kA |  |
| - nazivni udarni kratkostični tok Ipk | ≥ 77 kA |  |
| - stikalne letve NV1 (250 A) | (EFEN, ETI ali APATOR) |  |
| - stikalne letve NV2 (400 A) | (EFEN, ETI ali APATOR) |  |
| - stikalne letve NV3 (630 A) | (EFEN, ETI ali APATOR) |  |
| - dovodni odklopnik | kompaktni, ≥ Icu = 50kA |  |
| - sprožnik odklopnika | LI sprožnik 0,5 -1 In, izkl. tulj. |  |
| - mehanska zaščita | min IP 31 |  |
| - temperatura delovanja ºC | -5 do + 40 ºC |  |
| - stopnja onesnaženosti  | 3 |  |
| - barva | RAL 7035 |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| # | **ZAHTEVANO** | **PONUJENO** |
| 1. **RAZDELILNO POLJE STIKALNEGA BLOKA 400/230 V (4 izvodi + 1 izvod) za transformator do 1000 kVA**
 |
| - proizvajalec | navesti |  |
| - tip bloka | navesti  |  |
| - dimenzije dovodnega polja (dovoljeno odstopanje max. ±2 %) | š580 x v1900 x g400 mm |  |
| - vrsta izvedbe  | stikalni blok – deljiv v formi 2b |  |
| - število izvodov | 8 izvodov |  |
| - obratovalna napetost | 400/230 V |  |
| - nazivna frekvenca | 50 Hz |  |
| - maksimalna napetost - stopnja izolacije Si | 1000 V |  |
| - nazivni tok In glavne zbiralke IN | ≥ 1600 A |  |
| - nazivni zdržni tok Icw (1sec) | ≥ 35 kA |  |
| - nazivni udarni kratkostični tok Ipk | ≥ 77 kA |  |
| - stikalne letve NV1 (250 A) | (EFEN, ETI ali APATOR) |  |
| - stikalne letve NV2 (400 A) | (EFEN, ETI ali APATOR) |  |
| - stikalne letve NV3 (630 A) | (EFEN, ETI ali APATOR) |  |
| - dovodni odklopnik | kompaktni, ≥ Icu = 50kA |  |
| - sprožnik odklopnika | LI sprožnik 0,5 -1 In, izkl. tulj. |  |
| - mehanska zaščita | min IP 31 |  |
| - temperatura delovanja ºC | -5 do + 40 ºC |  |
| - stopnja onesnaženosti  | 3 |  |
| - barva | RAL 7035 |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| # | **ZAHTEVANO** | **PONUJENO** |
| 1. **RAZDELILNO POLJE STIKALNEGA BLOKA 400/230 V (6 izvodov + 1 izvod) za transformator do 630 kVA**
 |
| - proizvajalec | navesti |  |
| - tip bloka | navesti  |  |
| - dimenzije dovodnega polja (dovoljeno odstopanje max. ±2 %) | š780 x v1900 x g400 mm |  |
| - vrsta izvedbe  | stikalni blok – deljiv v formi 2b |  |
| - število izvodov | 8 izvodov |  |
| - obratovalna napetost | 400/230 V |  |
| - nazivna frekvenca | 50 Hz |  |
| - maksimalna napetost - stopnja izolacije Si | 1000 V |  |
| - nazivni tok In glavne zbiralke IN | ≥ 1100 A |  |
| - nazivni zdržni tok Icw (1sec) | ≥ 35 kA |  |
| - nazivni udarni kratkostični tok Ipk | ≥ 77 kA |  |
| - stikalne letve NV1 (250 A) | (EFEN, ETI ali APATOR) |  |
| - stikalne letve NV2 (400 A) | (EFEN, ETI ali APATOR) |  |
| - stikalne letve NV3 (630 A) | (EFEN, ETI ali APATOR) |  |
| - dovodni odklopnik | kompaktni, ≥ Icu = 50kA |  |
| - sprožnik odklopnika | LI sprožnik 0,5 -1 In, izkl. tulj. |  |
| - mehanska zaščita | min IP 31 |  |
| - temperatura delovanja ºC | -5 do + 40 ºC |  |
| - stopnja onesnaženosti  | 3 |  |
| - barva | RAL 7035 |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| # | **ZAHTEVANO** | **PONUJENO** |
| 1. **RAZDELILNO POLJE STIKALNEGA BLOKA 400/230 V (6 izvodov + 1 izvod) za transformator do 1000 kVA**
 |
| - proizvajalec | navesti |  |
| - tip bloka | navesti  |  |
| - dimenzije dovodnega polja (dovoljeno odstopanje max. ±2 %) | š780 x v1900 x g400 mm |  |
| - vrsta izvedbe  | stikalni blok – deljiv v formi 2b |  |
| - število izvodov | 8 izvodov |  |
| - obratovalna napetost | 400/230 V |  |
| - nazivna frekvenca | 50 Hz |  |
| - maksimalna napetost - stopnja izolacije Si | 1000 V |  |
| - nazivni tok In glavne zbiralke IN | ≥ 1600 A |  |
| - nazivni zdržni tok Icw (1sec) | ≥ 35 kA |  |
| - nazivni udarni kratkostični tok Ipk | ≥ 77 kA |  |
| - stikalne letve NV1 (250 A) | (EFEN, ETI ali APATOR) |  |
| - stikalne letve NV2 (400 A) | (EFEN, ETI ali APATOR) |  |
| - stikalne letve NV3 (630 A) | (EFEN, ETI ali APATOR) |  |
| - dovodni odklopnik | kompaktni, ≥ Icu = 50kA |  |
| - sprožnik odklopnika | LI sprožnik 0,5 -1 In, izkl. tulj. |  |
| - mehanska zaščita | min IP 31 |  |
| - temperatura delovanja ºC | -5 do + 40 ºC |  |
| - stopnja onesnaženosti  | 3 |  |
|  barva | RAL 7035 |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| # | **ZAHTEVANO** | **PONUJENO** |
| 1. **RAZDELILNO POLJE STIKALNEGA BLOKA 400/230 V (8 izvodov + 1 izvod) za transformator do 630 kVA**
 |
| - proizvajalec | navesti |  |
| - tip bloka | navesti  |  |
| - dimenzije dovodnega polja (dovoljeno odstopanje max. ±2 %) | š980 x v1900 x g400 mm  |  |
| - vrsta izvedbe  | stikalni blok – deljiv v formi 2b |  |
| - število izvodov | 8 izvodov |  |
| - obratovalna napetost | 400/230 V |  |
| - nazivna frekvenca | 50 Hz |  |
| - maksimalna napetost - stopnja izolacije Si | 1000 V |  |
| - nazivni tok In glavne zbiralke IN | ≥ 1100 A |  |
| - nazivni zdržni tok Icw (1sec) | ≥ 35 kA |  |
| - nazivni udarni kratkostični tok Ipk | ≥ 77 kA |  |
| - stikalne letve NV1 (250 A) | (EFEN, ETI ali APATOR) |  |
| - stikalne letve NV2 (400 A) | (EFEN, ETI ali APATOR) |  |
| - stikalne letve NV3 (630 A) | (EFEN, ETI ali APATOR) |  |
| - dovodni odklopnik | kompaktni, ≥ Icu = 50kA |  |
| - sprožnik odklopnika | LI sprožnik 0,5 -1 In, izkl. tulj. |  |
| - mehanska zaščita | min IP 31 |  |
| - temperatura delovanja ºC | -5 do + 40 ºC |  |
| - stopnja onesnaženosti  | 3 |  |
| - barva | RAL 7035 |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| # | **ZAHTEVANO** | **PONUJENO** |
| 1. **RAZDELILNO POLJE STIKALNEGA BLOKA 400/230 V (8 izvodov + 1 izvod) za transformator do 1000 kVA**
 |
| - proizvajalec | navesti |  |
| - tip bloka | navesti  |  |
| - dimenzije dovodnega polja (dovoljeno odstopanje max. ±2 %) | š980 x v1900 x g400 mm  |  |
| - vrsta izvedbe  | stikalni blok – deljiv v formi 2b |  |
| - število izvodov | 8 izvodov |  |
| - obratovalna napetost | 400/230 V |  |
| - nazivna frekvenca | 50 Hz |  |
| - maksimalna napetost - stopnja izolacije Si | 1000 V |  |
| - nazivni tok In glavne zbiralke IN | ≥ 1600 A |  |
| - nazivni zdržni tok Icw (1sec) | ≥ 35 kA |  |
| - nazivni udarni kratkostični tok Ipk | ≥ 77 kA |  |
| - stikalne letve NV1 (250 A) | (EFEN, ETI ali APATOR) |  |
| - stikalne letve NV2 (400 A) | (EFEN, ETI ali APATOR) |  |
| - stikalne letve NV3 (630 A) | (EFEN, ETI ali APATOR) |  |
| - dovodni odklopnik | kompaktni, ≥ Icu = 50kA |  |
| - sprožnik odklopnika | LI sprožnik 0,5 -1 In, izkl. tulj. |  |
| - mehanska zaščita | min IP 31 |  |
| - temperatura delovanja ºC | -5 do + 40 ºC |  |
| - stopnja onesnaženosti  | 3 |  |
| - barva | RAL 7035 |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| # | **ZAHTEVANO** | **PONUJENO** |
| 1. **RAZDELILNO POLJE STIKALNEGA BLOKA 400/230 V (8 izvodov + 1 izvod) za transformator do 1600 kVA**
 |
| - proizvajale | navesti |  |
| - tip bloka | navesti  |  |
| - dimenzije dovodnega polja (dovoljeno odstopanje max. ±2 %) | š980 x v1900 x g600 mm  |  |
| - vrsta izvedbe  | stikalni blok – deljiv v formi 2b |  |
| - število izvodov | 8 izvodov |  |
| - obratovalna napetost | 400/230 V |  |
| - nazivna frekvenca | 50 Hz |  |
| - maksimalna napetost - stopnja izolacije Si | 1000 V |  |
| - nazivni tok In glavne zbiralke IN | ≥ 2500 A |  |
| - nazivni zdržni tok Icw (1sec) | ≥ 65 kA |  |
| - nazivni udarni kratkostični tok Ipk | ≥ 143 kA |  |
| - stikalne letve NV1 (250 A) | (EFEN, ETI ali APATOR) |  |
| - stikalne letve NV2 (400 A) | (EFEN, ETI ali APATOR) |  |
| - stikalne letve NV3 (630 A) | (EFEN, ETI ali APATOR) |  |
| - dovodni odklopnik | kompaktni, ≥ Icu = 50kA |  |
| - sprožnik odklopnika | LI sprožnik 0,5 -1 In, izkl. tulj. |  |
| - mehanska zaščita | min IP 31 |  |
| - temperatura delovanja ºC | -5 do + 40 ºC |  |
| - stopnja onesnaženosti  | 3 |  |
| - barva | RAL 7035 |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| # | **ZAHTEVANO** | **PONUJENO** |
| 1. **MERILNO POLJE STIKALNEGA BLOKA 400/230 V vključno z glavnimi in pomožnimi zbiralkami ter natičnim podnožjem za odklopnik do 630 A. Odjem na zbiralkah za eno merilno mesto za transformator do 630 kVA.**
 |
| - proizvajalec | navesti |  |
| - tip bloka | navesti  |  |
| - dimenzije dovodnega polja (dovoljeno odstopanje max. ±2 %) | š380 x v1900 x g400 mm  |  |
| - vrsta izvedbe  | stikalni blok – deljiv v formi 2b |  |
| - obratovalna napetost | 400/230 V |  |
| - nazivna frekvenca | 50 Hz |  |
| - maksimalna napetost - stopnja izolacije Si | 1000 V |  |
| - nazivni tok In glavne zbiralke IN | ≥ 2500 A |  |
| - nazivni zdržni tok Icw (1sec) | ≥ 65 kA |  |
| - nazivni udarni kratkostični tok Ipk | ≥ 143 kA |  |
| - mehanska zaščita | min IP 31 |  |
| - temperatura delovanja ºC | -5 do + 40 ºC |  |
| - stopnja onesnaženosti  | 3 |  |
| - barva | RAL 7035 |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| # | **ZAHTEVANO** | **PONUJENO** |
| 1. **MERILNO POLJE STIKALNEGA BLOKA 400/230 V vključno z glavnimi in pomožnimi zbiralkami ter natičnim podnožjem za odklopnik do 630 A. Odjem na zbiralkah za dve merilni mesti za transformator do 630 kVA.**
 |
| - proizvajalec | navesti |  |
| - tip bloka | navesti  |  |
| - dimenzije dovodnega polja (dovoljeno odstopanje max. ±2 %) | š380 x v1900 x g400 mm  |  |
| - vrsta izvedbe  | stikalni blok – deljiv v formi 2b |  |
| - obratovalna napetost | 400/230 V |  |
| - nazivna frekvenca | 50 Hz |  |
| - maksimalna napetost - stopnja izolacije Si | 1000 V |  |
| - nazivni tok In glavne zbiralke IN | ≥ 2500 A |  |
| - nazivni zdržni tok Icw (1sec) | ≥ 65 kA |  |
| - nazivni udarni kratkostični tok Ipk | ≥ 143 kA |  |
| - mehanska zaščita | min IP 31 |  |
| - temperatura delovanja ºC | -5 do + 40 ºC |  |
| - stopnja onesnaženosti  | 3 |  |
| - barva | RAL 7035 |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| # | **ZAHTEVANO** | **PONUJENO** |
| 1. **MERILNO POLJE STIKALNEGA BLOKA 400/230 V vključno z glavnimi in pomožnimi zbiralkami ter natičnim podnožjem za odklopnik do 630 A. Odjem na zbiralkah za tri merilna mesta za transformator do 630 kVA.**
 |
| - proizvajalec | navesti |  |
| - tip bloka | navesti  |  |
| - dimenzije dovodnega polja (dovoljeno odstopanje max. ±2 %) | š380 x v1900 x g400 mm  |  |
| - vrsta izvedbe  | stikalni blok – deljiv v formi 2b |  |
| - obratovalna napetost | 400/230 V |  |
| - nazivna frekvenca | 50 Hz |  |
| - maksimalna napetost - stopnja izolacije Si | 1000 V |  |
| - nazivni tok In glavne zbiralke IN | ≥ 2500 A |  |
| - nazivni zdržni tok Icw (1sec) | ≥ 65 kA |  |
| - nazivni udarni kratkostični tok Ipk | ≥ 143 kA |  |
| - mehanska zaščita | min IP 31 |  |
| - temperatura delovanja ºC | -5 do + 40 ºC |  |
| - stopnja onesnaženosti  | 3 |  |
| - barva | RAL 7035 |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| # | **ZAHTEVANO** | **PONUJENO** |
| 1. **MERILNO POLJE STIKALNEGA BLOKA 400/230 V vključno z glavnimi in pomožnimi zbiralkami ter natičnim podnožjem za odklopnik do 630 A. Odjem na zbiralkah za eno merilno mesto za transformator do 1000 kVA.**
 |
| - proizvajalec | navesti |  |
| - tip bloka | navesti  |  |
| - dimenzije dovodnega polja (dovoljeno odstopanje max. ±2 %) | š580 x v1900 x g400 mm  |  |
| - vrsta izvedbe  | stikalni blok – deljiv v formi 2b |  |
| - obratovalna napetost | 400/230 V |  |
| - nazivna frekvenca | 50 Hz |  |
| - maksimalna napetost - stopnja izolacije Si | 1000 V |  |
| - nazivni tok In glavne zbiralke IN | ≥ 2500 A |  |
| - nazivni zdržni tok Icw (1sec) | ≥ 65 kA |  |
| - nazivni udarni kratkostični tok Ipk | ≥ 143 kA |  |
| - mehanska zaščita | min IP 31 |  |
| - temperatura delovanja ºC | -5 do + 40 ºC |  |
| - stopnja onesnaženosti  | 3 |  |
| - barva | RAL 7035 |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| # | **ZAHTEVANO** | **PONUJENO** |
| 1. **MERILNO POLJE STIKALNEGA BLOKA 400/230 V vključno z glavnimi in pomožnimi zbiralkami ter natičnim podnožjem za odklopnik do 630 A. Odjem na zbiralkah za dve merilni mesti za transformator do 1000 kVA.**
 |
| - proizvajalec | navesti |  |
| - tip bloka | navesti  |  |
| - dimenzije dovodnega polja (dovoljeno odstopanje max. ±2 %) | š580 x v1900 x g400 mm  |  |
| - vrsta izvedbe  | stikalni blok – deljiv v formi 2b |  |
| - obratovalna napetost | 400/230 V |  |
| - nazivna frekvenca | 50 Hz |  |
| - maksimalna napetost - stopnja izolacije Si | 1000 V |  |
| - nazivni tok In glavne zbiralke IN | ≥ 2500 A |  |
| - nazivni zdržni tok Icw (1sec) | ≥ 65 kA |  |
| - nazivni udarni kratkostični tok Ipk | ≥ 143 kA |  |
| - mehanska zaščita | min IP 31 |  |
| - temperatura delovanja ºC | -5 do + 40 ºC |  |
| - stopnja onesnaženosti  | 3 |  |
| - barva | RAL 7035 |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| # | **ZAHTEVANO** | **PONUJENO** |
| 1. **MERILNO POLJE STIKALNEGA BLOKA 400/230 V vključno z glavnimi in pomožnimi zbiralkami ter natičnim podnožjem za odklopnik do 630 A. Odjem na zbiralkah za tri merilna mesta za transformator do 1000 kVA.**
 |
| - proizvajalec | navesti |  |
| - tip bloka | navesti  |  |
| - dimenzije dovodnega polja (dovoljeno odstopanje max. ±2 %) | š580 x v1900 x g400 mm  |  |
| - vrsta izvedbe  | stikalni blok – deljiv v formi 2b |  |
| - obratovalna napetost | 400/230 V |  |
| - nazivna frekvenca | 50 Hz |  |
| - maksimalna napetost - stopnja izolacije Si | 1000 V |  |
| - nazivni tok In glavne zbiralke IN | ≥ 2500 A |  |
| - nazivni zdržni tok Icw (1sec) | ≥ 65 kA |  |
| - nazivni udarni kratkostični tok Ipk | ≥ 143 kA |  |
| - mehanska zaščita | min IP 31 |  |
| - temperatura delovanja ºC | -5 do + 40 ºC |  |
| - stopnja onesnaženosti  | 3 |  |
| - barva | RAL 7035 |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| # | **ZAHTEVANO** | **PONUJENO** |
| 1. **MERILNO POLJE STIKALNEGA BLOKA 400/230 V vključno z glavnimi in pomožnimi zbiralkami ter natičnim podnožjem za odklopnik do 630 A. Odjem na zbiralkah za eno merilno mesto za transformator do 1600 kVA.**
 |
| - proizvajalec | navesti |  |
| - tip bloka | navesti  |  |
| - dimenzije dovodnega polja (dovoljeno odstopanje max. ±2 %) | š780 x v1900 x g400 mm  |  |
| - vrsta izvedbe  | stikalni blok – deljiv v formi 2b |  |
| - obratovalna napetost | 400/230 V |  |
| - nazivna frekvenca | 50 Hz |  |
| - maksimalna napetost - stopnja izolacije Si | 1000 V |  |
| - nazivni tok In glavne zbiralke IN | ≥ 2500 A |  |
| - nazivni zdržni tok Icw (1sec) | ≥ 65 kA |  |
| - nazivni udarni kratkostični tok Ipk | ≥ 143 kA |  |
| - mehanska zaščita | min IP 31 |  |
| - temperatura delovanja ºC | -5 do + 40 ºC |  |
| - stopnja onesnaženosti  | 3 |  |
| - barva | RAL 7035 |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| # | **ZAHTEVANO** | **PONUJENO** |
| 1. **MERILNO POLJE STIKALNEGA BLOKA 400/230 V vključno z glavnimi in pomožnimi zbiralkami ter natičnim podnožjem za odklopnik do 630 A. Odjem na zbiralkah za dve merilni mesti za transformator do 1600 kVA.**
 |
| - proizvajalec | navesti |  |
| - tip bloka | navesti  |  |
| - dimenzije dovodnega polja (dovoljeno odstopanje max. ±2 %) | š780 x v1900 x g400 mm  |  |
| - vrsta izvedbe  | stikalni blok – deljiv v formi 2b |  |
| - obratovalna napetost | 400/230 V |  |
| - nazivna frekvenca | 50 Hz |  |
| - maksimalna napetost - stopnja izolacije Si | 1000 V |  |
| - nazivni tok In glavne zbiralke IN | ≥ 2500 A |  |
| - nazivni zdržni tok Icw (1sec) | ≥ 65 kA |  |
| - nazivni udarni kratkostični tok Ipk | ≥ 143 kA |  |
| - mehanska zaščita | min IP 31 |  |
| - temperatura delovanja ºC | -5 do + 40 ºC |  |
| - stopnja onesnaženosti  | 3 |  |
| - barva | RAL 7035 |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| # | **ZAHTEVANO** | **PONUJENO** |
| 1. **MERILNO POLJE STIKALNEGA BLOKA 400/230 V vključno z glavnimi in pomožnimi zbiralkami ter natičnim podnožjem za odklopnik do 630 A. Odjem na zbiralkah za tri merilna mesta za transformator do 1600 kVA.**
 |
| - proizvajalec | navesti |  |
| - tip bloka | navesti  |  |
| - dimenzije dovodnega polja (dovoljeno odstopanje max. ±2 %) | š780 x v1900 x g400 mm  |  |
| - vrsta izvedbe  | stikalni blok – deljiv v formi 2b |  |
| - obratovalna napetost | 400/230 V |  |
| - nazivna frekvenca | 50 Hz |  |
| - maksimalna napetost - stopnja izolacije Si | 1000 V |  |
| - nazivni tok In glavne zbiralke IN | ≥ 2500 A |  |
| - nazivni zdržni tok Icw (1sec) | ≥ 65 kA |  |
| - nazivni udarni kratkostični tok Ipk | ≥ 143 kA |  |
| - mehanska zaščita | min IP 31 |  |
| - temperatura delovanja ºC | -5 do + 40 ºC |  |
| - stopnja onesnaženosti  | 3 |  |
| - barva | RAL 7035 |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| # | **DODATNE ZAHTEVE ZA NIZKONAPETOSTNI STIKALNI BLOK 400/230 V:** | **PONUJENO** |
| 1. | Dovodno polje, razdelilno polje ter števčni del morajo biti med seboj kovinsko ločeni (požarno in električno). |  |
| 2. | Možnost priključka na agregat v dovodnem polju z vijaki. Priključevanje odvodov s kabelskimi končniki – spodaj. NN stikalni bloki morajo biti v 2b formi. |  |
| 3. | Odstopanje od določenih dimenzij NN stikalnega bloka je lahko max. ±2 %. |  |
| 4. | Dimenzije zbiralnic se spreminjajo glede na projektirano moč TP.  |  |
| 5. | Vsi stikalni odklopniki morajo imeti vgrajeno časovno zakasnitev. |  |
| 6. | Spončne letve v NN omarici morajo biti od proizvajalca Weidmüller ali enakovredno. |  |
| 7. | Dovodna povezava mora biti zgoraj, za priklop na NN stikalni odklopnik morajo biti vgrajene tunelske sponke. Spajanje električnih bakrenih povezav, spoji morajo biti izvedeni brez naknadnega vzdrževanja (vključno s posluževalno ročico). |  |
| 8. | Za vgrajevanje merilnega elementa MC750 ali MC760 mora biti pripravljeno ustrezno ožičenje. |  |
| 9. | Vgrajeni tokovni merilni transformatorji morajo biti skladni s tokovno zmogljivostjo vgrajenega stikalnega odklopnika. Primer: vgrajeni tokovniki merilni transformatorji 400/5 A, vgrajeni stikalni odklopnik 400 A. |  |
| 10. | NN STIKALNI BLOKI morajo ustrezati standardom:1. SIST EN 61439-12. SIST EN 61439-2 |  |
| 11. | Izdelava in dobava NN stikalnih blokov se izvede izključno po predloženih enopolnih shemah naročnika. |  |
| 12. | Zahtevani garancijski rok za ponujeno opremo je 36 mesecev. |  |
| 13. | Dobavni rok je največ 21 koledarskih dni. |  |

Spodaj podpisani pooblaščeni predstavnik ponudnika izjavljam, da ponujeni NN stikalni bloki v celoti ustrezajo zgoraj navedenim zahtevam.

V/na \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, dne \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 Ime in priimek:

 Žig in podpis:

Priloga:
- enopolne sheme 23x