## 1.RTP
RTP ŠKOFJA LOKA GIS STIKALIŠČE - inštalacije objekta
1. Elektromontažna dela in material; objekt RTP
|  | enota | količina | cena | vrednost
1.1 | Dobava, sestava, vezava in montaža v prostor, omare
razdelilnika za razsvetljavo in malo moč objekta RTP
(=NR2+LR), Rittal ali Schneider, dimenzij 800x
| 2100x 400 mm, (š, v, g), z vgrajeno naslednjo opremo: | kos | 1
* glavno stikalo LAS100, 100A, 3p, ETI, s
podaljškom ročice SH LAS 300, 300mm in
| vrtljivo ročico ROD LAS Y_R | kos | 1
| * varovalčni ločilnik C00.ST8, NH000, 100 A | kos | 1
| * varovalčni vložek NV/NH 000 Gg, 100 A | kos | 3
* odvodnik prenapetosti ProTec T2-300-4+0,
| 20kA, Raycap | kos | 1
* varovalčni ločilnik PCF8, 20A, 1p, s cevnimi
| varovalkami CH8, 2A | kos | 3
| * signalna lučka 230 V, Schneider, zelena | kos | 3
* varovalčni ločilnik VLC14, 50A, 3p, s cevnimi
| varovalkami CH14 po 1p shemi | kos | 4
| * nadometna vtičnica 3p+N+PE, 63A | kos | 1
| * nadometna vtičnica 3p+N+PE, 32A | kos | 1
| * instalacijski odklopnik PL7 C32/3, 32A, 3p | kos | 8
| * instalacijski odklopnik PL7 C16/3, 16A, 3p | kos | 5
| * instalacijski odklopnik PL7 C16/1, 16 A, 1p | kos | 12
| * instalacijski odklopnik PL7 C10/1, 10 A, 1p | kos | 17
| * instalacijski odklopnik PL7 C6/1, 6 A, 1p | kos | 3
| * zaščitno stikalo, KZS-4M, 32A, 3p+N, 30 mA | kos | 2
| * zaščitno stikalo, KZS-2M, 16A, 1p+N, 30 mA | kos | 2
| * zaščitno stikalo, KZS-2M, 10A, 1p+N, 30 mA | kos | 2
| * kontaktor Z-S230/SS, EATON | kos | 4
| * stikalo LAS25 D, 25A, 3p, ETI | kos | 2
| * stikalo tip CG4, 10A, 1p, "0-1", Kraus&Naimer | kos | 2
| * stikalo tip CG8, 16A, 1p, "1-2", Kraus&Naimer | kos | 3
* stikalo tip CG8 A214, 16A, 1p, "1-0-2",
| Kraus&Naimer | kos | 1
| * časovni rele CRM-2H, 16A, 1p, ETI | kos | 1
| * vrstna sponka 50 mm2 | kos | 3
| * vrstna sponka 10 mm2 | kos | 34
| * vrstna sponka 6 mm2 | kos | 98
| * instalacijski odklopnik PL7-C20/2-DC, 20A, 2p | kos | 1
| * instalacijski odklopnik PL7-C6/2-DC, 6A, 2p | kos | 12
| * kontaktor DIL M7-10 XTCE007B10, EATON | kos | 5
| * N Cu zbiralnica s podpornimi izolatorji | kos | 1
| * PE Cu zbiralnica s podpornimi izolatorji | kos | 1
| * PVC kabelski kanali | m | 10
* pripadajoči varovalčni vložki, žične povezave in
povezave iz profilnega bakra ter ostali drobni,
| pritrdilni in vezni material | kompl. | 1
|  | kos | 1 | 0 | 0
1.2 | Dobava, sestava, vezava in postavitev prostostoječe
omare zunanjega inštalacijskega podrazdelilnika
(PSRO-1), tip F4 1080/320, Mosdorfer, s podstavkom
tip S4 X0 1200/320, dimenzij 590x 1080x 322 mm,
| z montažno ploščo in vgrajeno naslednjo opremo: | kos | 1
| * zaščitno stikalo EFI-4 3p+N, 30mA, A40A, ETI | kos | 1
| * instalacijski odklopnik PL7 C16/3, 16A, 3p | kos | 2
| * instalacijski odklopnik PL7 C16/1, 16 A, 1p | kos | 5
| * instalacijski odklopnik PL7 C10/3, 10 A, 3p | kos | 3
| * instalacijski odklopnik PL7 C10/1, 10 A, 1p | kos | 2
| * instalacijski odklopnik PL7 C2/1, 2 A, 1p | kos | 1
* stikalo tip LAS16, 10A, 3p, ETI, z nadometnim
| ohišjem | kos | 1
| * nadometna vtičnica 3p+N+PE, 16A | kos | 2
* nadometna šuko vtičnica 1p+N+PE, 16A, dvojna
| s pokrovom | kos | 3
* regulator temperature in vlage 0-60°C,
| 40-90% rF, 8A, tip IUK08564, Schrack | kos | 1
| * grelnik 20W, tip IUK08352, Schrack | kos | 1
| * N Cu zbiralnica s podpornimi izolatorji | kos | 1
| * PE Cu zbiralnica s podpornimi izolatorji | kos | 1
| * PVC kabelski kanali | m | 3
* žične povezave in povezave iz profilnega bakra ter
| ostali drobni, pritrdilni in vezni material | kompl. | 1
|  | kos | 1 | 0 | 0
1.3 | Dobava vtičnega gnezda (+RO1-09), tip
| Gewiss GW68008N, IP65, z naslednjo opremo: | kos | 1
| * instalacijski odklopnik PL7 C16/3, 16A, 3p | kos | 2
| * instalacijski odklopnik PL7 C16/1, 16 A, 1p | kos | 4
| * vtičnica 5p (3p + N + PE), okrogla, vgradna, 16 A | kos | 2
| * vtičnica 3p (1p + N + PE), vgradna | kos | 4
| * izolirana sponka za zaščitne vodnike | kos | 2
| * izolirana zbiralnica – viličasta, 3p | kos | 1
| * pokrivna plošča | kos | 1
|  | kos | 9 | 0 | 0
1.4 | Dobava vodnikov za izvedbo električnih inštalacij
objekta RTP po naslednji specifikaciji:
| * NN kabel FG70R 4x 25 mm2 | m | 45
| * NN kabel FG70R 5x 16 mm2 | m | 40
| * NN kabel FG70R 5x 10 mm2 | m | 325
| * NN kabel FG70R 2x 10 mm2 | m | 25
| * NN kabel NYY-J (YSLY-JZ) 5x 2,5 mm2 | m | 50
| * NN kabel NYY-J (YSLY-JZ) 3x 2,5 mm2 | m | 500
| * NN kabel NYY-J (YSLY-JZ) 2x 2,5 mm2 | m | 400
| * NN kabel NYY-J (YSLY-JZ) 3x 1,5 mm2 | m | 700
| * NN kabel NYY-J (YSLY-JZ) 2x 1,5 mm2 | m | 200
|  | kompl. | 1 | 0 | 0
1.5 | Izvedba kabelskih dovodnih AC in DC povezav do
razdelilne omare (=NR2+LR), ter kabelskih povezav
do zunanjih in notranjih podrazdelilcev (vtičnih gnezd),
kompletno s polaganjem kablov, dobavo in montažo
kabelskih zaključkov ter priklopi kablov
|  | kompl. | 1 | 0 | 0
1.6 | Dobava in montaža instalacijskega materiala za izvedbo
nadometnih inštalacij, kabelskih PK polic, košaric, PN
cevi, kabelskih kanalov nadometnih instalacijskih
razvodnic, kompletno s pripadajočim spojnim,
pritrdilnim in obesnim materialom
|  | kompl. | 1 | 0 | 0
1.7 | Polaganje kablov splošnih inštalacij na kabelske
police, kanale, PN cevi, vezava kablov po
razvodnicah, kompletno s spončnim materialom
|  | kompl. | 1 | 0 | 0
1.8 | Dobava, montaža in priklop opreme instalacije moči:
| * vtičnica (1f + N + PE), 16 A, nadometna, enojna | kos | 1
| * vtičnica (1f + N + PE), 16 A, nadometna, dvojna | kos | 3
* vtičnica (1f + N + PE), 16 A, za montažo v
| parapet, trojna - bela | kos | 2
* vtičnica (1f + N + PE), 16 A, za montažo v
| parapet, trojna - zelena | kos | 2
* Al parapetni zidni kanal (npr. AT-OK 160/90
| ovalni), l = 2 m, s končnimi elementi in pokrovom | kompl. | 1
|  | kompl. | 1 | 0 | 0
1.9 | Dobava, montaža in priklop opreme notranje splošne,
nadomestne in zasilne razsvetljave:
* svetilka Disano 927 Echo - bilampada LED -
| energy saving, LED white 36 W | kos | 44
* svetilka nadomestne razsvetljave, Gewiss Tonda
Es 230, 100 W, E27, IP44 (GW 80652) z
| LED sijalko 20 W | kos | 35
* zasilna LED svetilka Beghelli UP LED
| 200LIP42SE, 200 lm, IP42 | kos | 20
| * LED reflektor 100 W, IP65, 4200 K | kos | 6
* LED panel START G4, 36W, 595x 595 mm,
| 4500 lm, bel, z okvirjem | kos | 2
* stikalo - navadno 10A, 230 V AC, nadometno,
| z ohišjem | kos | 6
* stikalo - navadno 10A, 110 V DC, nadometno,
| z ohišjem | kos | 3
| * tipka 10A, 230 V AC, nadometna z ohišjem | kos | 12
| * tipka 10A, 110 V DC, nadometna z ohišjem | kos | 11
|  | kompl. | 1 | 0 | 0
1.10 | Dobava, montaža in priklop opreme zunanje
razsvetljave objekta RTP:
* zunanja stenska senzorska LED svetilka Capricorn
| 6 W, IP 44, antracit | kos | 1
| * LED reflektor 100 W, IP65, 4200 K | kos | 2
|  | kompl. | 1 | 0 | 0
1.11 | Dobava in montaža obesnega materiala za montažo
svetilk v prostoru 110 kV stikališča:
| * C-profil 40x 40x 10 mm | m | 36
| * stenski nosilci l = 1,2 m | kompl. | 1
* verižnice oz. jeklenice za dodatne ojačitve
| konstrukcije na AB steno | kompl. | 1
| * drobni montažni, vijačni in pritrdilni material | kompl. | 1
|  | kompl. | 1 | 0 | 0
1.12 | Dobava in montaža priključka rolo vrat, nadometna
vtičnica 2p+PE, 16 A, uskladiti z dobaviteljem
| vrat | kos | 3 | 0 | 0
1.13 | Dobava in montaža opreme ogrevanja 110 kW GIS
stikališča:
* stenski električni konvektor VER 240/4, 2,4 kW,
| 230 V, 50 Hz, Vaillant | kos | 3
| * vtičnica (1f + N + PE), 16 A, nadometna, enojna | kos | 3
|  | kompl. | 1 | 0 | 0
1.14 | Dobava in montaža opreme napajanja in krmiljenja
klimata prostora 110 kV GIS stikališča:
| * temperaturno tipalo tip EMSU100, Danfoss | kos | 1
| * temperaturni regulator ESM-3710 Materm | kos | 1
* tipski stikalni blok 3x 230/400 V za namestitev
| opreme | kos | 1
| * instalacijski odklopnik PL7 C6/1, 6 A, 1p | kos | 1
* drobni vezni in pritrdilni material, meritve, atesti,
| puščanje v pogon, tehnična dokumentacija | kompl. | 1
|  | kompl. | 2 | 0 | 0
1.15 | Dobava in montaža atestirane grelne inštalacije v
žlebove in odtočne cevi do peskolova (EGRO):
| * grelni kabli Egro GD, 18 W/m | m | 136
| * pritrdilna in obesna oprema kablov | kompl. | 1
| * priključni vodotesni Raychem spoj grelnikov in tipal | kos | 6
* stikalni blok Egro SB 3x 230/400 V z diferenčno
in kratkostično zaščito ter opremo za vklop preko
| temperaturnega regulatorja | kos | 1
| * temperaturni regulator za ročni vklop in testiranje | kos | 1
* elektronski sklop Eberle EM 52489 za samodejni
| vklop ob prisotnosti snega ali ledu | kos | 1
| * strešno tipalo vlage ESD 524 003 | kos | 1
| * tipalo temperature TFD 524 004 | kos | 1
* drobni vezni in pritrdilni material, meritve, atesti,
| puščanje v pogon, tehnična dokumentacija | kompl. | 1
|  | kompl. | 1 | 0 | 0
1.16 | El. priklop ventilatorja prezračevanja kleti
|  | kompl. | 1 | 0 | 0
1.17 | Preklop drsnih zunanjih vrat (obstoječih) v nov
inštalacijski razdelilec RTP (NR2+LR)
|  | kompl. | 1 | 0 | 0
1.18 | Priklop električnega odpiranja oken v prostoru
110 kV GIS stikališča
|  | kompl. | 1 | 0 | 0
1.19 | Dobava materiala ter izvedba TK inštalacije v
objektu RTP (povezave do TK omare v TK prostoru):
| * priprava tras z montažo kabelskih polic oz. kanalov | kompl. | 1
| * dobava in polaganje kabla UTP CAT5e | m | 120
* podatkovna vtičnica CAT5e, RJ45, dvojna, s
| protiprašnim pokrovom, z montažo v parapet | kos | 2
| * zaključevanje in priklopi UTP kablov | kompl. | 1
|  | kompl. | 1 | 0 | 0
1.20 | Dobava in montaža ravnega konusnega droga s
prirobnico, dolžine 8 m. Drog je opremljen s 5-polno
priključno ploščo PVE-5/16-1, podnožjem za
varovalko 6 A, vezno žico in vodnikom NYY-J
4x 1,5 mm2.
|  | kompl. | 4 | 0 | 0
1.21 | Dobava, montaža in priklop LED svetilke moči
228 W, 34835 lm, 4000 K, s svetlobnim izkoristkom
večjim od 142 lm/W, brez redukcije, s pridobljenim
ENEC certifikatom tip LP-H-G-108-740, Luxtella
|  | kos | 2 | 0 | 0
1.22 | Dobava, montaža in priklop LED svetilke moči
303 W, 45387 lm, 4000 K, s svetlobnim izkoristkom
večjim od 142 lm/W, brez redukcije, s pridobljenim
ENEC certifikatom tip LP-H-L-144-740, Luxtella
|  | kos | 2 | 0 | 0
1.23 | Polaganje in priključitev kablov v zaščitne cevi med
posameznimi kandelabri, vključno s kabelskimi
končniki
|  | kompl. | 1 | 0 | 0
1.24 | Ozemljevanje kandelabrov, preizkus delovanja
svetilk, označevanje kablov, končni pregled
|  | kompl. | 1 | 0 | 0
1.25 | Dobava in montaža tesnilnega vložka tip
HSI 150-DG-6/10-36, Haufftechnik, za vodotesen
prehod inštalacijskih kablov skozi kabelsko
uvodnico na zunanji steni
|  | kompl. | 1 | 0 | 0
1.26 | Zatesnitev kablov na prehodih med požarnimi sektorji
s požarno peno CFS-F FX, Hilti, ali požarnimi
vrečkami, označevanje prehodov
|  | kompl. | 1 | 0 | 0
1.27 | Končni pregled el. inštalacij po opravljeni montaži,
preizkusi in priklopi
|  | kompl. | 1 | 0 | 0
1.28 | Meritve električnih inštalacij - kratkostične zanke,
okvarne zanke, delovanja zaščite, izdelava merilnega
poročila s strani pooblaščene osebe
|  | kompl. | 1 | 0 | 0
1.29 | Preizkus in merjenje delovanja nadomestne in
varnostne razsvetljave, izdaja certifikata s strani
kreditirane in pooblaščene osebe
|  | kompl. | 1 | 0 | 0
| SKUPAJ EUR: |  |  |  | 0

## 2.KN
RTP ŠKOFJA LOKA KRAJEVNO NADZORNIŠTVO - inštalacije objekta
2. Elektromontažna dela in material; objekt KN
|  | enota | količina | cena | vrednost
2.1 | Dobava, sestava, vezava in montaža v prostor, omare
razdelilnika za razsvetljavo in malo moč objekta KN
(=NR3+LR), Rittal ali Schneider, dimenzij 800x
| 2100x 400 mm, (š, v, g), z vgrajeno naslednjo opremo: | kos | 1
* direktni trifazni dvosmerni števec el. energije tip
MT880-D2A42R56, 3x230/400V, 10-120A,
z Ethernet komunikacijskim vmesnikom CM-e-3,
| Iskraemeco | kos | 1*
* glavno stikalo LAS100, 100A, 3p, ETI, s
podaljškom ročice SH LAS 300, 300mm in
| vrtljivo ročico ROD LAS Y_R | kos | 1
| * varovalčni ločilnik C00.ST8, NH000, 100 A | kos | 2
| * varovalčni vložek NV/NH 000 Gg, 100 A | kos | 3
| * varovalčni vložek NV/NH 000 Gg, 80 A | kos | 3
* odvodnik prenapetosti ProTec T2-300-4+0,
| 20kA, Raycap | kos | 1
* varovalčni ločilnik PCF8, 20A, 1p, s cevnimi
| varovalkami CH8, 2A | kos | 3
| * signalna lučka 230 V, Schneider, zelena | kos | 3
* varovalčni ločilnik VLC14, 50A, 3p, s cevnimi
| varovalkami CH14 po 1p shemi | kos | 1
| * instalacijski odklopnik PL7 C32/3, 32A, 3p | kos | 3
| * instalacijski odklopnik PL7 C16/3, 16A, 3p | kos | 6
| * instalacijski odklopnik PL7 C16/1, 16 A, 1p | kos | 31
| * instalacijski odklopnik PL7 C10/1, 10 A, 1p | kos | 28
| * zaščitno stikalo, KZS-2M, 10A, 1p+N, 30 mA | kos | 2
| * kontaktor Z-S230/SS, EATON | kos | 4
* inštalacijski kontaktor tip IKA20-20-R, 230V,
| 20A, 1p, Iskra MIS | kos | 1
* stikalo tip CG8 A214, 16A, 1p, "1-0-2",
| Kraus&Naimer | kos | 2
| * časovni rele CRM-2H, 16A, 1p, ETI | kos | 3
| * časovni rele CRM-91H, 16A, 1p, ETI | kos | 1
| * vrstna sponka 50 mm2 | kos | 3
| * vrstna sponka 10 mm2 | kos | 9
| * vrstna sponka 6 mm2 | kos | 100
| * N Cu zbiralnica s podpornimi izolatorji | kos | 1
| * PE Cu zbiralnica s podpornimi izolatorji | kos | 1
| * PVC kabelski kanali | m | 10
* pripadajoči varovalčni vložki, žične povezave in
povezave iz profilnega bakra ter ostali drobni,
| pritrdilni in vezni material | kompl. | 1
|  | kos | 1 | 0 | 0
2.2 | Dobava vtičnega gnezda (+R301), tip
| Gewiss GW68008N, IP65, z naslednjo opremo: | kos | 1
| * instalacijski odklopnik PL7 C16/3, 16A, 3p | kos | 2
| * instalacijski odklopnik PL7 C16/1, 16 A, 1p | kos | 4
| * vtičnica 5p (3p + N + PE), okrogla, vgradna, 16 A | kos | 2
| * vtičnica 3p (1p + N + PE), vgradna | kos | 4
| * izolirana sponka za zaščitne vodnike | kos | 2
| * izolirana zbiralnica – viličasta, 3p | kos | 1
| * pokrivna plošča | kos | 1
|  | kos | 1 | 0 | 0
2.3 | Dobava vodnikov za izvedbo električnih inštalacij
objekta RTP po naslednji specifikaciji:
| * NN kabel FG70R 4x 25 mm2 | m | 50
| * NN kabel FG70R 5x 16 mm2 | m | 20
| * NN kabel FG70R 5x 10 mm2 | m | 18
| * NN kabel NYY-J (YSLY-JZ) 5x 2,5 mm2 | m | 100
| * NN kabel NYY-J (YSLY-JZ) 3x 2,5 mm2 | m | 800
| * NN kabel NYY-J (YSLY-JZ) 3x 1,5 mm2 | m | 900
| * NN kabel NYY-J (YSLY-JZ) 2x 1,5 mm2 | m | 150
| * NN kabel YMM 3x 0,75 mm2 | m | 300
|  | kompl. | 1 | 0 | 0
2.4 | Izvedba kabelskih dovodnih AC povezav do
razdelilne omare (=NR3+LR), ter kabelskih povezav
do notranjih podrazdelilcev (vtičnih gnezd), in
stikalnega bloka talnega ogrevanja dvorišča,
kompletno s polaganjem kablov, dobavo in montažo
kabelskih zaključkov ter priklopi kablov
|  | kompl. | 1 | 0 | 0
2.5 | Dobava in montaža instalacijskega materiala za izvedbo
nadometnih inštalacij, kabelskih PK polic, košaric, PN
cevi, kabelskih kanalov nadometnih instalacijskih
razvodnic, kompletno s pripadajočim spojnim,
pritrdilnim in obesnim materialom
|  | kompl. | 1 | 0 | 0
2.6 | Dobava in montaža instalacijskega materiala za izvedbo
podometnih inštalacij (groba inštalacija), polaganje
samogasnih rebrastih cevi v opaže AB plošč in sten,
dolbljenje rege ustreznih dimenzij glede na število
inštalacijskih cevi na posameznih odsekih, dolbljenje
odprtin vzidava podometnih razdelilnih in montažnih
doz, v deloma opečnati, deloma betonski zid,
kompletno z dobavo in vgradnjo pritrdilnega in
montažnega materiala
|  | kompl. | 1 | 0 | 0
2.7 | Polaganje kablov splošnih inštalacij na kabelske
police, kanale, PN cevi, uvleka kablov v cevi
podometne inštalacije, vezava kablov po razvodnicah,
kompletno s spončnim materialom
|  | kompl. | 1 | 0 | 0
2.8 | Dobava, montaža in priklop opreme instalacije moči:
| * vtičnica (1f + N + PE), 16 A, nadometna, trojna | kos | 10
| * vtičnica (1f + N + PE), 16 A, nadometna, dvojna | kos | 6
| * vtičnica (3f + N + PE), 16 A, nadometna | kos | 8
| * vtičnica (1f + N + PE), 16 A, podometna, enojna | kos | 16
| * vtičnica (1f + N + PE), 16 A, modularna | kos | 6
| * montažni + okrasni okvir, dvojni (4M) | kos | 3
* vtičnica (1f + N + PE), 16 A, podometna, enojna
| s pokrovom | kos | 2
| * stalni priključek (3f + N + PE), 16A | kos | 2
* vtičnica (1f + N + PE), 16 A, za montažo v
| parapet, trojna - bela | kos | 14
* vtičnica (1f + N + PE), 16 A, za montažo v
| parapet, dvojna - bela | kos | 11
* Al parapetni zidni kanal (npr. AT-OK 160/90
| ovalni), l = 2 m, s končnimi elementi in pokrovom | kompl. | 5
* Al parapetni zidni kanal (npr. AT-OK 160/90
| ovalni), l = 1 m, s končnimi elementi in pokrovom | kompl. | 1
* Al parapetni zidni kanal (npr. AT-OK 160/90
ovalni), l = 2,5 m, s končnimi in spojnimi elementi
| in pokrovom | kompl. | 2
|  | kompl. | 1 | 0 | 0
2.9 | Dobava in montaža priključka rolo vrat, nadometna
vtičnica 2p+PE, 16 A, uskladiti z dobaviteljem
| vrat | kos | 4 | 0 | 0
2.10 | Priklop drsnih vhodnih vrat v vetrolovu, priključek
uskladiti z dobaviteljem vrat
|  | kos | 2 | 0 | 0
2.11 | Dobava, montaža in priklop opreme notranje splošne,
in zasilne razsvetljave v pomožnih prostorih (garaže,
delavnica, skladišče,…):
* svetilka Disano 927 Echo - bilampada LED -
| energy saving, LED white 36 W | kos | 23
* zasilna LED svetilka Beghelli UP LED 200LIP42SE
| 200 lm, IP42 | kos | 3
* stikalo - navadno 10A, 230 V AC, nadometno,
| z ohišjem | kos | 1
| * tipka 10A, 230 V AC, nadometna z ohišjem | kos | 12
|  | kompl. | 1 | 0 | 0
2.12 | Dobava, montaža in priklop opreme notranje splošne,
in zasilne razsvetljave v poslovnem delu KN:
* LED panel START G4, 36W, 595x 595 mm,
| 4500 lm, bel, z okvirjem | kos | 29
* zasilna LED svetilka Beghelli UP LED 200LIP42SE
| 200 lm, IP42 | kos | 3
* kuhinjska svetilka npr. Eglo LED Doja, 575 mm,
| 230 V, 5,4 W | kos | 1
| * LED plafoniera, stropna, 230 V, 25 W | kos | 5
* LED plafoniera, stropna, 230 V, 25 W, IP65
| za vlažne prostore | kos | 4
| * LED plafoniera, stenska, 230 V, 18 W | kos | 2
* LED plafoniera, stropna, 230 V, 25 W, s
| senzorjem gibanja 360° | kos | 3
| * kopalniška svetilka 400 mm, 230 V, 5 W | kos | 2
| * stikalo - navadno 10A, 230 V AC, podometno | kos | 9
| * stikalo - serijsko 10A, 230 V AC, podometno | kos | 7
| * stikalo - izmenično 10A, 230 V AC, podometno | kos | 2
| * tipka 10A, 230 V AC, podometna | kos | 4
|  | kompl. | 1 | 0 | 0
2.13 | Dobava, montaža in priklop opreme zunanje
razsvetljave objekta KN:
* LED plafoniera, stropna, 230 V, 25 W, s
| senzorjem gibanja 360°, zunanja | kos | 3
| * LED plafoniera, stropna, 230 V, 25 W, zunanja | kos | 3
|  | kompl. | 1 | 0 | 0
2.14 | El. priklop ventilatorjev prezračevanja garaž,
delavnice, umivalnice,…
|  | kompl. | 3 | 0 | 0
2.15 | El. priklop klimatske naprave
|  | kompl. | 1 | 0 | 0
2.16 | El. priklop ventila pisoarja
|  | kompl. | 1 | 0 | 0
2.17 | Dobava in montaža motornega pogona drsnih vhodnih
vrat 230 V, AC (izvedba daljinskega odpiranja vrat bo
obdelana v načrtu tehničnega varovanja in ni predmet
dobave, dobavljena oprema mora omogočati
dograditev avtomatike)
|  | kos | 1 | 0 | 0
2.18 | Dobava in montaža visokotemperaturne talne grelne
inštalacije za taljenje snega in ledu na asfaltni
površini (EGRO):
| * grelni kabli Egro GDA, 200 W/m2 | m2 | 320
| * priključni vodotesni Raychem spoj grelnikov in tipal | kos | 12
* stikalni blok Egro SB 3x 230/400 V z diferenčno
in kratkostično zaščito ter opremo za vklop preko
| temperaturnega regulatorja | kos | 1
| * temperaturni regulator za ročni vklop in testiranje | kos | 1
* elektronski sklop Eberle EM 52489 za samodejni
| vklop ob prisotnosti snega ali poledici | kos | 1
| * talno tipalo vlage ESF 524 001 | kos | 2
| * talno tipalo temperature TFF 524 002 | kos | 2
* drobni vezni in pritrdilni material, meritve, atesti,
| puščanje v pogon, tehnična dokumentacija | kompl. | 1
|  | kompl. | 1 | 0 | 0
2.19 | El. priklop bele tehnike (bojler, štedilnik, napa,…)
|  | kompl. | 1 | 0 | 0
2.20 | El. priklop sistema centralnega ogrevanja (toplotna
postaja, termopogoni talnega gretja, sobni
termostati,…)
|  | kompl. | 1 | 0 | 0
2.21 | Dobava materiala ter izvedba TK inštalacije v
objektu KN (povezave do TK omare v delavnici):
| * priprava tras z montažo kabelskih polic oz. kanalov | kompl. | 1
| * izvedba ločene podometne TK inštalacije | kompl. | 1
| * dobava in polaganje kabla UTP CAT5e | m | 600
* podatkovna vtičnica CAT5e, RJ45, dvojna, s
| protiprašnim pokrovom, z montažo v parapet | kos | 18
| * zaključevanje in priklopi UTP kablov | kompl. | 1
|  | kompl. | 1 | 0 | 0
2.22 | Dobava in montaža VIDEO-fona z nadzorom vrat
osebnega vhoda, kompletno s pripadajočo inštalacijo:
| * izvedba ločene podometne inštalacije | kompl. | 1
| * zunanja enota z barvno 80° kamero | kos | 1
| * el. ključavnica vrat osebnega prehoda | kos | 1
| * notranja enota z 7`` barvnim zaslonom | kos | 2
| * pripadajoče napajalno ter podatkovno ožičenje | kompl. | 1
|  | kompl. | 1 | 0 | 0
2.23 | Izvedba ločene podometne (grobe) inštalacije za
sistem vstopa v objekt in registracijo delavnega časa
v poslovnem delu objekta KN
(dobava in vgradnja samogasne rebraste cevi F16 mm,
50 m, podometna doza F60 mm, 5 kosov, razvodna
podometna doza F78 mm, 3 kosi)
|  | kompl. | 1 | 0 | 0
2.24 | Izvedba ločene podometne (grobe) inštalacije
tehničnega varovanja v poslovnem delu objekta KN
(dobava in vgradnja samogasne rebraste cevi F16 mm,
50 m, podometna doza F60 mm, 5 kosov, razvodna
podometna doza F78 mm, 3 kosi)
|  | kompl. | 1 | 0 | 0
2.25 | Končni pregled el. inštalacij po opravljeni montaži,
preizkusi in priklopi
|  | kompl. | 1 | 0 | 0
2.26 | Meritve električnih inštalacij - kratkostične zanke,
okvarne zanke, delovanja zaščite, izdelava merilnega
poročila s strani pooblaščene osebe
|  | kompl. | 1 | 0 | 0
2.27 | Preizkus in merjenje delovanja varnostne razsvetljave,
izdaja certifikata s strani kreditirane in pooblaščene
osebe
|  | kompl. | 1 | 0 | 0
| SKUPAJ EUR: |  |  |  | 0
* števec električne energije dobavi in vgradi investitor (pripravi se le ožičenje)

## Gradbena dela
RTP ŠKOFJA LOKA - inštalacije objekta
3. Gradbena dela
|  | enota | količina | cena | vrednost
3.1 | Trasiranje nove kabelske kanalizacije
|  | m | 101 | 0 | 0
3.2 | Kombiniran izkop v zemljišču III kategorije
dimenzij 0,40x 1,01 m, niveliranje dna jarka, betoniranje
betonske podlage 0,1 m, dobava in polaganje
1x F110 mm Stigmaflex cevi (rdeče barve) z
obbetoniranjem 0,1 m nad robom cevi z C12/15,
zasip z izkopanim materialom z nabijanjem v plasteh
po 0,2 m, polaganje opozorilnega traku, čiščenje trase,
nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na
deponijo z vsemi stroški
|  | m | 20 | 0 | 0
3.3 | Kombiniran izkop v zemljišču III kategorije
dimenzij 0,40x 0,76 m, niveliranje dna jarka, betoniranje
betonske podlage 0,1 m, dobava in polaganje
1x F63 mm Stigmaflex cevi (rdeče barve) z
obbetoniranjem 0,1 m nad robom cevi z C12/15,
zasip z izkopanim materialom z nabijanjem v plasteh
po 0,2 m, polaganje opozorilnega traku, čiščenje trase,
nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na
deponijo z vsemi stroški
|  | m | 63 | 0 | 0
3.4 | Kombiniran izkop v zemljišču III kategorije
dimenzij 0,40x 0,76 m, niveliranje dna jarka, betoniranje
betonske podlage 0,1 m, dobava in polaganje
2x F63 mm Stigmaflex cevi (rdeče barve) z
obbetoniranjem 0,1 m nad robom cevi z C12/15,
zasip z izkopanim materialom z nabijanjem v plasteh
po 0,2 m, polaganje opozorilnega traku, čiščenje trase,
nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na
deponijo z vsemi stroški
|  | m | 18 | 0 | 0
3.5 | Izdelava podložnega betona 0,1 m z C16/20, dobava
betonske cevi F40 cm, dolžine 0,5 m, polaganje na
podložni beton, uvedba cevi in kabla v jašek z delnim
obbetoniranjem, nameščanje betonskega pokrova,
odvoz odvečnega materiala, čiščenje in urejanje
okolice
|  | kos | 1 | 0 | 0
3.6 | Dobava in montaža vložka za priklop kabelske
kanalizacije F110 mm na kabelsko uvodnico v
AB kletni steni objekta RTP, tip HSI 150-D110 KS
|  | kos | 1 | 0 | 0
3.7 | Kombiniran izkop v zemljišču III kategorije
dimenzij 1x 1x1,2 m, niveliranje dna, betoniranje
podložnega betona 0,1 m s C16/20, dobava betonske
cevi fi 80 cm, dolžine 1 m, polaganje na podložni
beton, uvedba in montaža droga v jašek, uvedba
PVC cevi do droga, obbetoniranje droga v AB cevi,
odvoz odvečnega materiala, čiščenje in urejanje
okolice
|  | kos | 4 | 0 | 0
3.8 | Izdelava geodetskega posnetka tras kabelske
kanalizacije, jaškov, temeljev in vnos v kataster
|  | kompl. | 1 | 0 | 0
3.9 | Priprava in nadzor del, transport
in projektantski nadzor
|  | kompl. | 1 | 0 | 0
| SKUPAJ EUR: |  |  |  | 0

## Rekapitulacija
4. SKUPNA REKAPITULACIJA IZVEDBE ELEKTRIČNIH INŠTALACIJ OBJEKTA RTP + KN
1. Elektromontažna dela in material; objekt RTP | 0
2. Elektromontažna dela in material; objekt KN | 0
3. Gradbena dela | 0
SKUPAJ: | 0