## 1.EM dela
RTP ŠKOFJA LOKA - ozemljitve in strelovod
1. Elektromontažna dela in material
|  | enota | količina | cena | vrednost
1.1 | Dobava ozemljitvenega vodnika, E-Cu vrvi 95 mm2
za izvedbo osnovne ozemljitvene mreže in
potencialnih obročev objekta
|  | m | 2739 | 0 | 0
1.2 | Dobava ozemljitvenega traku, pocinkan valjanec
Fe-Zn 40x 5 mm, za izvedbo temeljnega ozemljila
objekta
|  | m | 645 | 0 | 0
1.3 | Dobava ustreznega spojnega materiala, za izvedbo
temeljnega ozemljila objekta:
| * križna sponka 70x 70 mm, valjanec/valjanec (Rf) | kos | 105
| * križna sponka 70x 70 mm valjanec/vodnik (Rf) | kos | 48
|  | kos | 1 | 0 | 0
1.4 | Dobava ustreznega material za vodotesno uvedbo
ozemljitvenih vodnikov zunanje ozemljitve v objekt,
s priključnim materialom, sistem Haufftechnik:
| * ozemljitvena uvodnica HEA-PK-M16/300, | kos | 23
| * ozemljitvena uvodnica HEA-PK-M16/400, | kos | 4
* križna sponka za priklop ozemljitvene vrvi na
uvodnico, priključek ozemljitve, tip
| Z-KG-D-M16, zunaj objekta | kos | 5
* križna sponka za priklop ozemljitvene zbiralke
na uvodnico, priključek ozemljitve, tip
| Z-KG-M16-V4A, znotraj objekta | kos | 27
* ozemljitveni priključek za kabelski čevelj na
| uvodnico tip Z-B-M16-V4A | kos | 10
|  | kos | 1 | 0 | 0
1.5 | Dobava ustreznega spojnega materiala, za izvedbo
osnovne ozemljitvene mreže ter potencialnih obročev
objekta:
| * Cadweld "TA" spoj za Cu vrv 95 mm2 | kos | 255
| * Cadweld "XB" spoj za Cu vrv 95 mm2 | kos | 210
| * Cadweld "SS" spoj za Cu vrv 95 mm2 | kos | 45
| * križna sponka 70x 70 mm valjanec/vodnik (Rf) | kos | 10
| * ostali drobni material | kompl. | 1
|  | kompl. | 1 | 0 | 0
1.6 | Izvedba temeljnega ozemljila objekta RTP+KN,
kompletno s polaganjem in spajanjem vodnikov
|  | kompl. | 1 | 0 | 0
1.7 | Izvedba osnovne ozemljitvene mreže pod objektom
RTP+KN, kompletno s polaganjem in spajanjem
vodnikov, izvedba izpustov na temeljno ozemljilo
ter ozemljitvene obroče
|  | kompl. | 1 | 0 | 0
1.8 | Izvedba potencialnih obročev okrog objekta RTP+KN,
kompletno s polaganjem in spajanjem vodnikov
|  | kompl. | 1 | 0 | 0
1.9 | Izvedba zunanje ozemljitvene mreže znotraj ograje
RTP+KN, izvedba zunanjega obroča 1 m zunaj
ograje, kompletno s polaganjem in spajanjem
vodnikov, izvedba izpustov ter povezav na ograjo,
zunanje kovinske konstrukcije, omarice,…
Povezave novega zunanjega ozemljitvenega
sistema na obstoječe ozemljitve.
|  | kompl. | 1 | 0 | 0
1.10 | Ozemljevanje kovinskih delov (ograj, rešetk,
pokrovov, podbojev,…) zunaj in znotraj objekta,
kompletno s potrebnim materialom
|  | kompl. | 1 | 0 | 0
1.11 | Dobava ustreznega materiala za izvedbo ozemljitvene
mreže v kabelskem prostoru 110 kV stikališča:
| * Cu zbiralka, ploščati baker 40x 5 mm, 1,8 kg/m | m | 155
| * kovinski nosilec za pritrditev zbiralke na steno/strop | kos | 200
| * vijačni material za spajanje zbiralk | kompl. | 1
| * ostali drobni, spojni in vezni material | kompl. | 1
|  | kompl. | 1 | 0 | 0
1.12 | Izvedba ozemljitvene mreže v kabelskem prostoru
110 kV stikališča, kompletno z montažo nosilcev
zbiralk, montažo in spajanjem zbiralk, povezave
na ozemljitvene uvodnice
|  | kompl. | 1 | 0 | 0
1.13 | Dobava ustreznega materiala za izvedbo ozemljitvene
mreže v transformatorskih prostorih TR1 in TR2:
| * Cu zbiralka, ploščati baker 40x 5 mm, 1,8 kg/m | m | 120
| * kovinski nosilec za pritrditev zbiralke na steno/strop | kos | 150
| * vijačni material za spajanje zbiralk | kompl. | 1
| * ostali drobni, spojni in vezni material | kompl. | 1
|  | kompl. | 1 | 0 | 0
1.14 | Izvedba ozemljitvene mreže v prostorih energetskih
transformatorjev TR1 in TR2, kompletno z montažo
nosilcev zbiralk, montažo in spajanjem zbiralk,
povezave na ozemljitvene uvodnice
|  | kompl. | 1 | 0 | 0
1.15 | Dobava opreme za izvedbo strelovodne inštalacije
objekta RTP+KN (Hermi):
* okrogli vodnik iz aluminija AH2, dimenzije
| F10 mm, za izvedbo lovilnih palic | m | 13
* okrogli vodnik iz aluminij legure AH1, dimenzije
| F8 mm, za izvedbo odvodnih vodov | m | 370
| * strešni nosilec za pločevinaste kritine | kos | 120
| * slemenski nosilec za pločevinaste kritine | kos | 50
| * zidni nosilec za trde stene (za okrogli vodnik) | kos | 100
* cevna objemka za pritrjevanje okroglega vodnika
| na odtočno cev - vijačna | kos | 50
| * strešni nosilec za ravne strehe | kos | 30
| * sponka za spajanje okroglih vodnikov Al/Al | kos | 50
| * sponka za spajanje okroglih vodnikov Al/Cu | kos | 10
* merilna križna sponka za spajanje okroglega
| vodnika | kos | 10
| * vertikalna zaščita | kos | 10
| * žlebna sponka | kos | 10
| * odkapnik | kos | 10
|  | kompl. | 1 | 0 | 0
1.16 | Izvedba strelovodne inštalacije objekta RTP+KN,
kompletno z montažo lovilnega in odvodnega
sistema, povezave odvodov na ozemljilni sistem
|  | kompl. | 1 | 0 | 0
1.17 | Izvedba meritev strelovodne inštalacije in izdelava
merilnega poročila s strani pooblaščene osebe
|  | kos | 1 | 0 | 0
| SKUPAJ EUR: |  |  |  | 0

## 2.Gradbena dela
RTP ŠKOFJA LOKA - ozemljitve in strelovod
2. Gradbena dela
|  | enota | količina | cena | vrednost
2.1 | Trasiranje konfiguracije novega ozemljitvenega
sistema objekta RTP+KN
|  | kompl. | 1 | 0 | 0
2.2 | Kombiniran izkop v zemlji III kategorije dimenzij
0,4x 0,7 m, za polaganje ozemljitvenega traku,
zasipavanje z izkopanim materialom ali s pripeljanim
materialom z nizko specifično upornostjo
nabijanjem v plasteh po 0,2 m, čiščenje trase,
zasajanje trave, nakladanje viška materiala na
kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški
|  | m | 1915 | 0 | 0
2.3 | Kombiniran izkop v zemlji III kategorije dimenzij
0,4x 0,6 m, za polaganje ozemljitvenega traku,
zasipavanje z izkopanim materialom ali s pripeljanim
materialom z nizko specifično upornostjo
nabijanjem v plasteh po 0,2 m, čiščenje trase,
zasajanje trave, nakladanje viška materiala na
kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški
|  | m | 222 | 0 | 0
2.4 | Kombiniran izkop v zemlji III kategorije dimenzij
0,4x 0,3 m, za polaganje ozemljitvenega traku,
zasipavanje z izkopanim materialom ali s pripeljanim
materialom z nizko specifično upornostjo
nabijanjem v plasteh po 0,2 m, čiščenje trase,
zasajanje trave, nakladanje viška materiala na
kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški
|  | m | 609 | 0 | 0
2.5 | Ustrezne poglobitve jarka na spojih posameznih
ozemljitvenih sistemov
|  | kompl. | 1 | 0 | 0
2.6 | Dobava humusa oziroma drugega materiala z nizko
specifično upornostjo, prevoz na objekt (ocenjeno)
|  | m3 | 105 | 0 | 0
2.7 | Izdelava geodetskega posnetka tras vodnikov
novega ozemljitvenega sistema, z označitvijo globine
polaganja, lokacije spojev ter vnos v kataster
|  | kompl. | 1 | 0 | 0
2.8 | Priprava in nadzor del, transport
in projektantski nadzor
|  | kompl. | 1 | 0 | 0
| SKUPAJ EUR: |  |  |  | 0

## 3.Rekapitulacija
3. SKUPNA REKAPITULACIJA IZVEDBE OZEMLJITEV IN STRELOVODNE INŠTALACIJE OBJEKTA
1. Elektromontažna dela in material | 0
2. Gradbena dela | 0
SKUPAJ: | 0